Утверждена

постановлением администрации

Верхнеландеховского муниципального района

от   28. 06. 2017  №   216 -п

(приложение)

С Х Е М А

теплоснабжения села Мыт

Верхнеландеховского муниципального района

Ивановской области

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Цели модернизации системы теплоснабжения с.Мыт__________________4

2.Принципы разработки схемы теплоснабжения ______________________5

3.Краткая характеристика с.Мыт___________________________________6

4. Источник тепловой энергии_____________________________________8

5. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты_______________16

6. Анализ тепловых сетей с.Мыт___________________________________16

7. Потери в тепловых сетях с.Мыт__________________________________19

8. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии_________________________25

9. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в технологических зонах действия источников тепловой энергии______________________________35

10. Безопасность и надежность теплоснабжения_______________________36

11. Тарифы на тепловую энергию от котельных с.Мыт_________________39

14.Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации___41

14. Резюме_____________________________________________________42

Приложение___________________________________________________43

1. Цели модернизации системы теплоснабжения с.Мыт

Схема теплоснабжения является предпроектным документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики села и надежности теплоснабжения потребителей.

В данной работе необходимо решить вопрос о повышении эффективности и надежности теплоснабжения с.Мыт. Следует рассмотреть все возможные экономически обоснованные варианты модернизации системы теплоснабжения поселка путем оптимизации системы теплоснабжения результатом принятого решения должна являться возможность снижения затрат на производство тепловой энергии и определение направления развития системы теплоснабжения с.Мыт с перспективой в пятнадцать (15) лет. Эффект от реализации принятого решения должен позволить высвободить значительные денежные средства для дальнейшей модернизации системы теплоснабжения, снизить энергетическую составляющую в себестоимости товаров, производимых в с.Мыт повысить их конкурентоспособность, сократить рост тарифов м снизить расходы населения на оплату коммунальных услуг.

2. Принципы разработки схемы теплоснабжения

Разработка схемы теплоснабжения с.Мыт Верхнеландеховского  муниципального района Ивановской области выполнялись исходя из следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленными федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обеспеченности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективнее;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений, городских округов;

-обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

3. Краткая характеристика с.Мыт

3.1. Географическое положение

Село Мыт является административным центром Мытского сельского поселения. Мытское сельское поселение входит в состав Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области. Расположено поселение на юго-востоке области, на реке Лух в 18 км от районного центра Верхний Ландех.

Мытское сельское поселение граничит с Верхнеландеховским городским поселением, Кромским сельским поселением, а также с Пестяковским, Палехским и Лухским муниципальными районами.

Выгодное географическое положение поселения способствует развитию внутренних и внешних экономических связей. Через поселение проходит автомобильная дорога федерального значения «Ростов-Иваново-Нижний Новгород», и регионального значения «Иваново-Пучеж», до ближайшей железнодорожной станции г.Шуя – 80 км.

3.2. Климатические условия

Ивановская область расположена в зоне умеренного пояса. Климат умеренно-континентальный с холодной многоснежной зимой и умеренно-жарким летом. Радиационный баланс положительный и составляет 28 ккал/см2. Положительный баланс наблюдается с апреля по октябрь.

Территория Ивановской области находится под преимущественным воздействием атлантических воздушных масс умеренных широт. Частое прохождение циклонов с запада и юго-запада обуславливает нормальное увлажнение территории в течение года.

Средняя годовая температура воздуха в Иванове + 3,5°C. Наиболее тёплым месяцем является июль(средняя температура +17,8°C), наиболее холодным – январь(-11,7°C).    Максимальная температура воздуха наблюдается в июле-августе и достигает в отдельные годы +34 - +37°C (абсолютный максимум +38°C). Самые низкие температуры наблюдаются в декабре-январе, абсолютный минимум – 47°C.

Число дней с осадками за год составляет в среднем 120. Среднегодовое количество осадков в Иванове – 612 мм. В отдельные годы количество осадков резко отклоняется от средних многолетних величин.    Осадки наблюдаются в течение всего года. Число дней с осадками в году в среднем: твердые – 64, смешанные – 34, жидкие – 89.   В годовом ходе максимальное количество осадков приходится на июль(в среднем 92 мм), а минимальное на февраль(29 мм).

Устойчивый снежный покров устанавливается в основном около 15-20 ноября и удерживается в среднем 150-160 дней. Средняя высота снежного покрова к началу марта достигает 40-60 см, а в многоснежные зимы - 65-80 мм.

Для летнего периода характерна интенсивная грозовая деятельность. В среднем в июне отмечается 7 дней с грозой, в июле – 9 дней, в августе – 5 дней. Абсолютный максимум наблюдался в июле и составил 16 дней. Грозы в холодный период года в Иванове – явление редкое. Град выпадает преимущественно в дневные часы и отмечается в среднем 1 - 4 дня в сезон.   Преобладающим направлением ветра в холодное время года является юго-западное, а в тёплое - северо-западное, при средней годовой скорости 3-5 м/с.      Весной характер погоды зависит от типа и интенсивности атмосферной циркуляции. Весной происходит перенос теплых и влажных воздушных масс с запада из районов Атлантики. Но возможны резкие возвраты холодов при вторжениях и затоках арктического воздуха в тылы быстро движущихся циклонов.    Летом циклоническая деятельность ослабевает. Преобладающими барическими образованиями являются малоподвижные циклоны и антициклоны. Прохождение циклонов с запада сопровождается дождливой погодой и похолоданием. Для летнего сезона характерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождающиеся шквалами. Обложные дожди наблюдаются реже.

Осенью преобладает западный перенос воздушных масс. Циклоны быстро смещаются с запада на восток. Погода обычно бывает прохладной, дождливой.

3.3. Краткое описание системы теплоснабжения

Теплоснабжение в Мытском сельском  поселении осуществляется посредством природного газа и дров. На территории  поселения газифицирован один населенный пункт – с. Мыт. В 2006 году построен межпоселковый газопровод высокого давления Палех –  Мыт.

В 2009 году завершено строительство распределительного газопровода по         селу Мыт среднего и низкого давления, общей протяженностью  27,3 км., которое осуществлялось в рамках программы «Газификация регионов РФ», финансируемой ОАО "Газпром". Общая стоимость капитального строительства газопровода в с.Мыт составила 98,2 млн.руб.Если на момент ввода в действие распределительного газопровода в жилом секторе с.Мыт, газифицировано 292 домовладения и 10 организаций, то в настоящее время этот показатель вырос и составляет 315 домовладений и 10 организаций, что позволило в значительной степени улучшить качество жизни сельского населения.

Основная характеристика объекта

"Распределительный газопровод по с. Мыт Верхнеландеховского района

Ивановской области"

Таблица 1

| №№ пп | Наименование показателя | Показатель введенной мощности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая стоимость объекта капитального строительства: - всего (тыс.рублей) в том числе: - строительно-монтажные работы | 98 174,373 73 345,649 |
| 2. | Общая протяженность распределительного газопровода: - всего: (км) в том числе: - газопровод низкого давления - газопровод среднего давления | 22,7555 18,835 3,9225 |
| 3. | Модульные блочные котельные (единиц) | 4 |
| 4. | Шкафные газорегуляторные пункты | 7 |

Общие данные, используемые в расчетах:

- Температура наружного воздуха, расчетная: – 30оС;

- Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон:-3,9оС;

- Способ прокладки тепловых сетей: надземная, подземная прокладки;

- Расчетная скорость ветра в отопительный период: 4,2 м/с.

- Система горячего водоснабжения объектов: отсутствует;

- Основной вид сжигаемого топлива: природный газ;

- Структура топлива:

Низшая теплотворная способность топлива:

- природный газ: 8007,9 ккал/кг;

- Схема теплоснабжения: закрытая;

- Температурный график отпуска тепловой энергии на отопление от котельных ООО «Тепло-электро сети»: график  95/70  оС ;

таблица 2

| Месяц | 95/70 оС |
| --- | --- |
|  | tп. | tо. |
| январь | 69,94 | 54,35 |
| февраль | 68,50 | 53,43 |
| март | 59,95 | 47,90 |
| апрель | 45,54 | 38,27 |
| май | 33,09 | 29,62 |
| июнь | 0,0 | 0,0 |
| июль | 0,0 | 0,0 |
| август | 0,0 | 0,0 |
| сентябрь | 0,0 | 0,0 |
| октябрь | 46,50 | 38,92 |
| ноябрь | 56,87 | 45,86 |
| декабрь | 64,39 | 50,78 |
| Ср. за отопит. период | 57,93 | 46,47 |

4.Источники тепловой энергии

На территории сельского поселения  в эксплуатации ООО «Тепло – электро сети» на основании договора аренды муниципального имущества находятся 4 газовых  котельных, осуществляющих теплоснабжение социально значимых объектов.

ООО «Тепло – электро сети»  располагается по адресу:155210, Ивановская область, Верхнеландеховский район, п. Верхний Ландех, ул. Первомайская, д. 2.

ООО «Тепло – электро сети» эксплуатирует опасные производственные объекты, зарегистрированные в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Год ввода в эксплуатацию основного и вспомогательного оборудования 2010, нормативный срок службы оборудования 25 лет. На всех 4 котельных имеется узлы учета тепловой энергии и теплоносителя на выходе источника теплоснабжения.

Таблица 3

Основные характеристики отопительных газовых котельных

Мытского сельского поселения

| № п/п | Адрес газовых котельных | Установленные газовые котлы | Наличие ХВП | Установ-ленная мощность Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | Кол-во | Год установки |  |  |  |
|  | с.Мыт, ул.Восточная, д.33а (Детский сад) | Котел водогрей-ный Марка 1 RS-A-50 Марка 2 RS-A-50 | 2 | 2010 | имеется | 0,082 | 0,0260 |
|  | с.Мыт, ул.Восточная, д.42а (Дом культуры) | Котел водогрей-ный Марка 1 RS-A-50 Марка 2 RS-A-50 | 2 | 2010 | имеется | 0,082 | 0,0250 |
|  | с.Мыт, ул.Торговая, д.9а (музей, Дом ремесел) | Котел водогрей-ный Марка 1 RS-A-50 Марка 2 RS-A-50 | 2 | 2010 | имеется | 0,082 | 0,0371 |
|  | с.Мыт, ул.Садовая, д.28а (средняя школа, ОВП, ФАП) | Котел водогрей-ный Марка 1 КВа-0,4 Гн Марка 2 КВа-0,4 Гн | 2 | 2010 | имеется | 0,688 | 0,3143 |

Котельная № 1:

Система теплоснабжения с. Мыт, ул. Торговая, д. 9А находится на территории с. Мыт и предназначена для выработки и подачи тепловой энергии на отопление здания Музея и Дома ремесел  в отапливаемый период года. Топливом для котельных является природный газ.

Котельная располагается в 30 метрах от здания Музея и Дома ремесел. С северной стороны, на расстоянии 80 метров, расположено здание Магазина, с восточной стороны, на расстоянии 70 метров, расположен частный жилой дом.

Допустимое количество человек на объекте - 3 чел (периодически).

Котельная представляет собой совокупность оборудования, предназначенного для нагрева теплоносителя в системе отопления, поддержание технологических параметров в зависимости от изменения нагрузок, а также защиту оборудования в аварийных ситуациях.

Газовое хозяйство объекта представлено:

- Газовые котлы модели RS-A - 50 – 2 шт., давление газа перед котлом – 1.9 кПа, тепловая мощность 48 кВа (зав. № 119 – 03. 2008 г., зав № 120 – 03.2008 г.).

- Внутренний газопровод котельной низкого давления.(Ду 80, L=2,3 м.; Ду 50, L= 3,7 м.; Ду 25, L= 9.6 м.; Ду 20, L= 3,1 м.)

Рисунок 1 – План-схема котельной № 1.

Рисунок 2 - Газопроводы, входящие в газовое хозяйство котельной № 1.

Котельная № 2:

Система теплоснабжения с. Мыт, ул. ул. Восточная, д. 33А находится на территории с. Мыт и предназначена для выработки и подачи тепловой энергии на отопление здания Детского сада  в отапливаемый период года. Топливом для котельных является природный газ. Котельная располагается в 70 метрах от здания Детского сада. С северной стороны, на расстоянии 90 метров, расположен частный жилой дом. Допустимое количество человек на объекте - 3 чел (периодически).

Котельная представляет собой совокупность оборудования, предназначенного для нагрева теплоносителя в системе отопления, поддержание технологических параметров в зависимости от изменения нагрузок, а также защиту оборудования в аварийных ситуациях.

Газовое хозяйство объекта представлено:

- Газовые котлы модели RS-A - 50 – 2 шт., давление газа перед котлом – 1.9 кПа, тепловая мощность 48 кВа (зав. № 114 – 03. 2008 г., зав № 116 – 03.2008 г.).

- Внутренний газопровод котельной низкого давления.(Ду 80, L=2,3 м.; Ду 50, L= 3,7 м.; Ду 25, L= 9.6 м.; Ду 20, L= 3,1 м.)

Рисунок 3 – План-схема котельной № 2.

Рисунок 4 - Газопроводы, входящие в газовое хозяйство котельной № 2.

Котельная № 3:

Система теплоснабжения с. Мыт, ул. ул. Восточная, д. 42А находится на территории с. Мыт и предназначена для выработки и подачи тепловой энергии на отопление здания Дома культуры  в отапливаемый период года. Топливом для котельных является природный газ.

Котельная располагается в 50 метрах от здания Дома культуры. С восточной стороны, на расстоянии 30 метров, расположены хозпостройки.  Допустимое количество человек на объекте - 3 чел (периодически).

Котельная представляет собой совокупность оборудования, предназначенного для нагрева теплоносителя в системе отопления, поддержание технологических параметров в зависимости от изменения нагрузок, а также защиту оборудования в аварийных ситуациях.

Газовое хозяйство объекта представлено:

- Газовые котлы модели RS-A - 50 – 2 шт., давление газа перед котлом – 1.9 кПа, тепловая мощность 48 кВа (зав. № 101 – 03. 2008 г., зав № 105 – 03.2008 г.).

- Внутренний газопровод котельной низкого давления.(Ду 80, L=2,3 м.; Ду 50, L= 3,7 м.; Ду 25, L= 9.6 м.; Ду 20, L= 3,1 м.)

Рисунок 5 – План-схема котельной № 3.

Рисунок 6 - Газопроводы, входящие в газовое хозяйство котельной № 3.

Котельная № 4:

Система теплоснабжения с. Мыт, ул. Садовая, д. 28А находится на территории с. Мыт и предназначена для выработки и подачи тепловой энергии на отопление здания школы и ФАП   в отапливаемый период года. Топливом для котельных является природный газ.

Котельная располагается в 50 метрах от двухквартирного жилого дома. Рядом с котельной (справа от  нее) в 20 метрах расположено здание бывшей котельной Мытской общеобразовательной школы (в данный момент не эксплуатируется).

Допустимое количество человек на объекте - 3 чел (периодически).

Котельная представляет собой совокупность оборудования, предназначенного для нагрева теплоносителя в системе отопления, поддержание технологических параметров в зависимости от изменения нагрузок, а также защиту оборудования в аварийных ситуациях. Газовое хозяйство объекта представлено:

1. Газовые котлы модели КВа – 0,4 Гн – 2 шт., давление газа перед котлом – 2,5 кПа, тепловая мощность 400 кВа (зав. № 1584 – 03. 2008 г., зав № 1573 – 03.2008 г.).

2. Внутренний газопровод котельной низкого давления.(Ду 150, L = 7 м.; Ду 80, L=2,6 м.; Ду 50, L= 3,2 м.; Ду 25, L= 4,9 м.; Ду 20, L= 3,4 м.)

Рисунок 7 – План-схема котельной № 4.

Рисунок 8 - Газопроводы, входящие в газовое хозяйство котельной № 4.

5. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Транспорт тепла от источников осуществляется  по магистральным и распределительным сетям.

Система теплоснабжения с.Мыт построена по радиальной схеме. Утвержденный температурный график от котельной составляет 90/70 °С.    Прокладка сетей двухтрубная, подземная.  Износ тепловых сетей составляет 27%. Схемы тепловых сетей приведены в приложении 1.

Характеристика тепловых сетей от котельных с.Мыт.

Таблица 4.

| Место расположения сетей | Год постройки и ввода в эксплуатацию | Протяженность м | Диаметр и давление магистрального газопровода | Данные по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ивановская область, Верхнеландеховский район, с.Мыт, улицы Заречная, Колхозная, Советская, Полевая, Мира, Восточная, Молодежная, Набережная, Комсомольская, Спорышева, Пролетарская, Льнозаводская, Садовая, Торговая Распределительный газопровод по с. Мыт, 1 этап строительства; распределительный газопровод по с.Мыт , 2 этап строительства; распределительный газопровод по с. Мыт, 3 этап, 1 очередь строительства | 2008-2010 | 23571 м (из них среднее давление – 3921,25 м, низкое давление – 19649,75 м) | Высокое 2к ПЭ225, ПЭ160 | Население – 326 абонентов, Ком.быт -6 шт., Модульных котельных – 4 шт. Расход газа: Население- 810 м3/час Ком.быт-13,77 м3/час Модульные котельные – 68,6 м3/час Общий расход 892,37 м3/час Газифицировано населения 90% Перспектива 10% |

6. Анализ работы тепловых сетей с.Мыт

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации тепловых сетей с.Мыт, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети теплоснабжения. Это диаметры и длины теплопроводов, расчетные тепловые нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены в таблице.

Таблица 5

| Участок | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, мм | Длина участка (в двухтруб. исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, 0С | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К | Часовые тепловые потери в отопительный период, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| котельная №1 (с.Мыт) |
| 1 | 57 | 28,5 | н/д | надземная | с 2004 г. | - | 95/70 | - | 972,65 |
| котельная №2 (с.Мыт) |
| 1 | 57 | 86,5 | н/д | канальная | с 2004 г. | 1,5 | 95/70 | - | 2283,6 |
| 2 | 57 | 4,5 | н/д | надземная | с 2004 г. | - | 95/70 | - | 153,58 |
| котельная №3 (с.Мыт) |
| 1 | 57 | 39,5 | н/д | надземная | с 2004 г. | - | 95/70 | - | 1348,06 |
| котельная №4 (с.Мыт) |
| 1 | 108 | 325,5 | н/д | надземная | до 1989 г | - | 95/70 | - | 28379,43 |
| 2 | 108 | 22,5 | н/д | канальная | до 1989 г | 1,5 | 95/70 | - | 1982,02 |
| 3 | 57 | 226 | н/д | надземная | с 2004 г. | - | 95/70 | - | 7712,93 |

Регулирование величины отпуска теплоты осуществляется в качественном режиме с графиком изменения температур теплоносителя 95/70°С.

Тепловые и гидравлические расчеты осуществлялись при расчетной температуре наружного воздуха, которая составляет величину - 30°С, при этом требуемые температуры теплоносителя при графике 95/70°С в подающей магистрали 57,93 °С, обратной магистрали 46,47°С, так же учитывалось влияние тепловых потерь через изоляцию при транспортировке при среднеотопительной температуре грунта + 2,4°С. Численные результаты величин гидравлических и тепловых характеристик режимных параметров приведены в таблице.

Таблица 6

| Месяц 2016 года | Котел №№ | Плановая выр-ка тепловой энергии, Гкал | Число часов работы, час | Индивидуальный нормированный расход топлива, кг.у.т / Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 (с.Мыт) |
| Январь | «Ква-0,048Гн» уст.№1 | 19,20 | 744 | 159,490 |
| Февраль |  | 17,28 | 672 | 159,490 |
| Март |  | 14,78 | 744 | 159,490 |
| Апрель |  | 8,62 | 720 | 159,490 |
| Май |  | 0,96 | 168 | 159,490 |
| Июнь |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Июль |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Август |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Сентябрь |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Октябрь |  | 9,36 | 744 | 159,490 |
| Ноябрь |  | 13,10 | 720 | 159,490 |
| Декабрь |  | 16,72 | 744 | 159,490 |
| ИТОГО: |  | 100,03 | 5256 | 159,490 |
| Январь | «Ква-0,048Гн» уст.№2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Февраль |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Март |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Апрель |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Май |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Июнь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Июль |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Август |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Сентябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Октябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ноябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Декабрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| котельная №2 (с.Мыт) |
| Январь | «Ква-0,048Гн» уст.№1 | 14,98 | 744 | 157,090 |
| Февраль |  | 13,44 | 672 | 157,090 |
| Март |  | 11,69 | 744 | 157,090 |
| Апрель |  | 7,09 | 720 | 157,090 |
| Май |  | 0,83 | 168 | 157,090 |
| Июнь |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Июль |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Август |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Сентябрь |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Октябрь |  | 7,47 | 744 | 157,090 |
| Ноябрь |  | 10,29 | 720 | 157,090 |
| Декабрь |  | 13,08 | 744 | 157,090 |
| ИТОГО: |  | 78,87 | 5256 | 157,090 |
| Январь | «Ква-0,048Гн» уст.№2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Февраль |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Март |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Апрель |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Май |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Июнь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Июль |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Август |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Сентябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Октябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ноябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Декабрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| котельная №3 (с.Мыт) |
| Январь | «Ква-0,048Гн» уст.№1 | 11,96 | 744 | 159,140 |
| Февраль |  | 10,72 | 672 | 159,140 |
| Март |  | 9,19 | 744 | 159,140 |
| Апрель |  | 5,38 | 720 | 159,140 |
| Май |  | 0,60 | 168 | 159,140 |
| Июнь |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Июль |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Август |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Сентябрь |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Октябрь |  | 5,87 | 744 | 159,140 |
| Ноябрь |  | 8,16 | 720 | 159,140 |
| Декабрь |  | 10,40 | 744 | 159,140 |
| ИТОГО: |  | 62,29 | 5256 | 159,140 |
| Январь | «Ква-0,048Гн» уст.№2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Февраль |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Март |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Апрель |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Май |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Июнь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Июль |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Август |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Сентябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Октябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ноябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Декабрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| котельная №4 (с.Мыт) |
| Январь | «Ква-0,4Гн» уст.№1 | 192,88 | 744 | 156,410 |
| Февраль |  | 173,16 | 672 | 156,410 |
| Март |  | 149,93 | 744 | 156,410 |
| Апрель |  | 88,60 | 720 | 156,410 |
| Май |  | 10,09 | 168 | 156,410 |
| Июнь |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Июль |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Август |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Сентябрь |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Октябрь |  | 95,72 | 744 | 156,410 |
| Ноябрь |  | 132,66 | 720 | 156,410 |
| Декабрь |  | 168,74 | 744 | 156,410 |
| ИТОГО: |  | 1011,77 | 5256 | 156,410 |
| Январь | «Ква-0,4Гн» уст.№2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Февраль |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Март |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Апрель |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Май |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Июнь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Июль |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Август |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Сентябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Октябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ноябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Декабрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0 | 0,0 |

7. Потери в тепловых сетях с.Мыт

Расчет  нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных ООО «Тепло-электро сети» с.Мыт проводился с целью определения средних потерь тепловой энергии при ее передаче от источника к потребителю в самый холодный месяц.

Определение нормативов технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии проводилось в соответствии с «Приказом по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденным приказом  №325 Минэнерго России от 30 декабря 2008 года.

Исходные данные для расчета нормативов технологических потерь взяты из таблицы 5.

1) Среднемесячные и среднегодовые температуры наружного воздуха и грунта по СНиП 23.01.99. «Строительная климатология», сетевой и холодной воды в источнике водоснабжения.

таблица 7

| Месяцы | Число часов работы | Температура, оС |
| --- | --- | --- |
|  | отопительный период | летний период | грунта | наружного воздуха | холодной воды |
| Январь | 744 | - | 0,9 | -11,9 | 5 |
| Февраль | 672 | - | 0,3 | -10,9 | 5 |
| Март | 744 | - | 0,3 | -5,1 | 5 |
| Апрель | 720 | - | 1,1 | 4,1 | 5 |
| Май | 168 | - | 6,3 | 11,4 | 10 |
| Июнь | - | - | 10,8 | 15,8 | 15 |
| Июль | - | - | 14,1 | 17,6 | 15 |
| Август | - | - | 14,5 | 15,8 | 15 |
| Сентябрь | - | - | 12,1 | 10,1 | 10 |
| Октябрь | 744 | - | 7,6 | 3,5 | 5 |
| Ноябрь | 720 | - | 3,7 | -3,1 | 5 |
| Декабрь | 744 | - | 1,9 | -8,1 | 5 |
| Среднегодовые значения | 5256 | - | 6,13 | 3,3 | 8,3 |
| Среднесезонные значения | отопит. период | 2,4 | -3,9 | 5,6 |
|  | летний период | 11,8 | 14,14 | 13,6 |

Общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)

|  |  | Таблица 8 Структура отпуска, потребления тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры |  | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал |  | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), Гкал |
|  |  |  |  | отчетные | плановые | отчетные | плановые |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2015 год | 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| с.Мыт, Ивановская область | котельная №1 | закрытая | Гор. вода | - | - | 94,12 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | - | - | 88,9 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
|  | котельная №2 |  |  | - | - | 78,4 | 78,37 | 78,37 | 78,37 | 78,37 | - | - | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
|  | котельная №3 |  |  | - | - | 67,23 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | - | - | 60,0 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
|  | котельная №4 |  |  | - | - | 958,51 | 981,57 | 1009,37 | 1009,37 | 1009,37 | - | - | 752,9 | 776,8 | 804,6 | 804,6 | 804,6 |
| ИТОГО: | - | - | 1198,26 | 1221,24 | 1249,04 | 1249,04 | 1249,04 |  |  | 967,1 | 991,0 | 1018,8 | 1018,8 | 1018,8 |

2) Отпуск тепловой энергии в теплосеть в предшествующие годы, согласно журналам регистрации параметров теплоносителя и температур наружного воздуха, выполнялся в соответствии с установленным (утвержденным) расчетным температурным графиком, приведенным ниже.

таблица 8

| Месяц | 95/70 оС |
| --- | --- |
|  | tп. | tо. |
| январь | 69,94 | 54,35 |
| февраль | 68,50 | 53,43 |
| март | 59,95 | 47,90 |
| апрель | 45,54 | 38,27 |
| май | 33,09 | 29,62 |
| июнь | 0,0 | 0,0 |
| июль | 0,0 | 0,0 |
| август | 0,0 | 0,0 |
| сентябрь | 0,0 | 0,0 |
| октябрь | 46,50 | 38,92 |
| ноябрь | 56,87 | 45,86 |
| декабрь | 64,39 | 50,78 |
| Ср. за отопит. период | 57,93 | 46,47 |

3) Результаты испытаний тепловых сетей на тепловые потери, проведённых в течение последних 5 лет.

Испытания тепловых сетей находящихся на балансе ООО «Тепло-электро сети» на тепловые потери не проводились.

4) Наличие приводов запорно-регулирующей арматуры в тепловых сетях.

Приводов запорно-регулирующей арматуры в тепловых сетях ООО «Тепло-электро сети» не имеется.

5) Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии на регулируемый период

таблица 9

| Наименование источника теплоснабжения | Тип тепло-носителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал | Годовые затраты электро-энергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с утечкой | технологические затраты | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |  |
|  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  | подземная прокладка | надземная прокладка | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| сети отопления |
| котельная №1 (с.Мыт) | Гор.вода | 1,47 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 1,64 | 0,00 | 5,12 | 5,12 | 0,08 | 5,20 | - |
| котельная №2 (с.Мыт) |  | 4,70 | 0,54 | 0 | 0 | 0,54 | 5,23 | 12,00 | 0,81 | 12,81 | 0,25 | 13,06 | - |
| котельная №3 (с.Мыт) |  | 2,04 | 0,23 | 0 | 0 | 0,23 | 2,27 | 0,00 | 7,09 | 7,09 | 0,11 | 7,20 | - |
| котельная №4 (с.Мыт) |  | 83,49 | 9,53 | 0 | 0 | 9,53 | 93,02 | 10,42 | 189,87 | 200,29 | 4,48 | 204,76 | - |
| ВСЕГО: | 91,7 | 10,47 | 0 | 0 | 10,47 | 102,16 | 22,42 | 202,89 | 225,31 | 4,92 | 230,22 | - |

Сводная таблица результатов расчета нормативных тепловых потерь тепловыми сетями помесячно.

таблица 10

| Наименование (номер) котельной | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сети отопления |
| котельная №1 (с.Мыт) | 0,97 | 0,85 | 0,77 | 0,48 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,52 | 0,69 | 0,86 | 5,2 |
| котельная №2 (с.Мыт) | 2,28 | 2,04 | 1,98 | 1,45 | 0,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,32 | 1,71 | 2,07 | 13,06 |
| котельная №3 (с.Мыт) | 1,34 | 1,18 | 1,07 | 0,66 | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,72 | 0,96 | 1,19 | 7,2 |
| котельная №4 (с.Мыт) | 37,98 | 33,33 | 30,46 | 19,13 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,56 | 27,16 | 33,75 | 204,76 |
| ВСЕГО: | 42,57 | 37,4 | 34,28 | 21,72 | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,12 | 30,52 | 37,87 | 230,22 |

8. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей

в технологических зонах действия источников тепловой энергии

1) Определение потребного количества тепловой энергии на собственные нужды  котельных.

Результаты расчета количества тепла на собственные нужды котельных ООО «Тепло-электро сети» Ивановская область, с.Мыт по элементам затрат:

Исходные данные для расчета собственных нужд котельной.

Таблица 11

|  | котельная №1 ул. Торговая, 9 | котельная №2 ул. Восточная, 33 | котельная №3 ул. Восточная, 42 | котельная №4 ул. Садовая, 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность деаэратора, т/ч | - | - | - | - |
| Производительность ХВО, т/ч | - | - | - | - |
| Схема ХВО | - | - | - | - |
| Используемый ионит | - | - | - | - |
| Жесткость воды, мг-экв/кг | - | - | - | - |
| Наличие бака взрыхления | - | - | - | - |
| Температура воды после подогревателя, град.С | - | - | - | - |
| Температура исходной воды, град.С | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Продолжительность работы ХВО, час. | - | - | - | - |
| Продолжительность работы деаэратора, час. | - | - | - | - |
| Количество деаэраторов | - | - | - | - |
| Непрерывная продувка, | - | - | - | - |
| Величина периодической продувки, % | - | - | - | - |
| Количество душевых сеток, шт. | - | - | - | - |
| Количество работающих человек в сутки, чел | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Продолжит. планируемого периода работы котельной, сут. | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Наличие охладителя выпара | - | - | - | - |
| Теплоемкость воды, ккал/(кг С) | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
| Плотность воды, т/ куб. м | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 |
| Марка мазута | - | - | - | - |
| Тип форсунок | - | - | - | - |
| Плотность мазута, кг/ куб. м | - | - | - | - |
| Резервуар для хранения мазута | - | - | - | - |
| Емкость резервуара, куб. м | - | - | - | - |
| Масса хранимого мазута в резервуаре, тн/год | - | - | - | - |
| Число часов работы мазутного хозяйства, час. | - | - | - | - |
| Способ прокладки паропровода обогревающ. мазутопровод | - | - | - | - |
| Диаметр паропровода, мм | - | - | - | - |
| Длина паропровода, обогревающ. линию мазутопровода, м | - | - | - | - |
| Температура мазута, град. С | - | - | - | - |
| Количество распыляемого мазута, тн | - | - | - | - |
| Энтальпия пара (для распыления мазута), ккал/кг | - | - | - | - |
| Энтальпия питательной воды (при распылении мазута), ккал/кг | - | - | - | - |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |

2) данные по котлам  котельных:

таблица 12

| Марка котла | Теплопроизво-дительность, Гкал/ч | Количество растопок при простое до 12 ч | Количество растопок при простое свыше 12 ч | Расход тепла на растопку котлов, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 (с.Мыт) |
| «Ква-0,048Гн» уст.№1 | 0,1 | 4 (0) | 2 (0) | 0,25 |
| «Ква-0,048Гн» уст.№2 | 0,1 | 0 (0) | 0 (0) | 0,0 |
| ИТОГО | 0,2 | 4 (0) | 2 (0) | 0,25 |
| котельная №2 (с.Мыт) |
| «Ква-0,048Гн» уст.№1 | 0,1 | 4 (0) | 2 (0) | 0,25 |
| «Ква-0,048Гн» уст.№2 | 0,1 | 0 (0) | 0 (0) | 0,0 |
| ИТОГО | 0,2 | 4 (0) | 2 (0) | 0,25 |
| котельная №3 (с.Мыт) |
| «Ква-0,048Гн» уст.№1 | 0,1 | 4 (0) | 2 (0) | 0,25 |
| «Ква-0,048Гн» уст.№2 | 0,1 | 0 (0) | 0 (0) | 0,0 |
| ИТОГО | 0,2 | 4 (0) | 2 (0) | 0,25 |
| котельная №4 (с.Мыт) |
| «Ква-0,4Гн» уст.№1 | 0,4 | 4 (0) | 2 (0) | 1,0 |
| «Ква-0,4Гн» уст.№2 | 0,4 | 0 (0) | 0 (0) | 0,0 |
| ИТОГО | 0,8 | 4 (0) | 2 (0) | 1,0 |

* - количество растопок в межотопительный период.

3) данные по зданиям котельных:

таблица 13

| Характеристика здания | Vзд. по наружному обмеру, м3 | Уд. отопительная характеристика, ккал/(м3ч оС) | t внутр., град. С | hзд высота здания м | Количество тепла на отопление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 (с.Мыт) |
| котельная | 36 | 0,10 | 5 | 2,97 | 0,18 |
| котельная №2 (с.Мыт) |
| котельная | 36 | 0,10 | 5 | 2,97 | 0,18 |
| котельная №3 (с.Мыт) |
| котельная | 36 | 0,10 | 5 | 2,97 | 0,18 |
| котельная №4 (с.Мыт) |
| котельная | 79,5 | 0,10 | 5 | 3,02 | 0,39 |

Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельных:

котельная №1 (с.Мыт)

таблица 14

| Статьи элементов затрат | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Расход тепла на растопку котлов, Гкал | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,25 |
| Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери тепла с продувочной водой, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери тепла баками различного назначения, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла со сливом мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла при хранении мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла на подогрев мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла на обогрев мазутопровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла при распыливании мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие неучтенные потери, Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,10 |
| Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,18 |
| ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал | 0,16 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,53 |

котельная №2 (с.Мыт)

таблица 15

| Статьи элементов затрат | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Расход тепла на растопку котлов, Гкал | 0,13 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,25 |
| Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери тепла с продувочной водой, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери тепла баками различного назначения, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла со сливом мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла при хранении мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла на подогрев мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла на обогрев мазутопровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла при распыливании мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие неучтенные потери, Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 |
| Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,18 |
| ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал | 0,19 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,51 |

котельная №3 (с.Мыт)

таблица 16

| Статьи элементов затрат | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Расход тепла на растопку котлов, Гкал | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,25 |
| Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери тепла с продувочной водой, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери тепла баками различного назначения, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла со сливом мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла при хранении мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла на подогрев мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла на обогрев мазутопровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла при распыливании мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие неучтенные потери, Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
| Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,18 |
| ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,49 |

котельная №4 (с.Мыт)

таблица 17

| Статьи элементов затрат | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Расход тепла на растопку котлов, Гкал | 0,38 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,12 | 1,00 |
| Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери тепла с продувочной водой, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери тепла баками различного назначения, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла со сливом мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла при хранении мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла на подогрев мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла на обогрев мазутопровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - потери тепла при распыливании мазута | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие неучтенные потери, Гкал | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 1,01 |
| Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,39 |
| ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал | 0,68 | 0,38 | 0,33 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,18 | 0,37 | 2,40 |

Сводная таблица результатов расчета группового нормированного удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии от котельных на 2017 год:

котельная №1 (с.Мыт)                                                                                                                                          таблица 18

| Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Среднегодовое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Производство тепловой энергии, Гкал | 19,20 | 17,28 | 14,78 | 8,62 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 13,10 | 16,72 | 100,03 |
| - Нормированный расход топлива на производство т/энергии, кг.у.т / Гкал | 159,49 | 159,49 | 159,49 | 159,49 | 159,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,49 | 159,49 | 159,49 | 159,49 |
| - Отпуск тепла с коллекторов, Гкал | 19,04 | 17,19 | 14,74 | 8,61 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 13,03 | 16,64 | 99,50 |
| - Собственные нужды (СН) котельной, Гкал | 0,16 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,53 |
| - Относительная величина СН, % | 0,84 | 0,51 | 0,29 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,50 | 0,50 | 0,53 |
| - Нормированный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг у.т./Гкал | 160,84 | 160,30 | 159,96 | 159,70 | 158,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,84 | 160,29 | 160,29 | 160,34 |

котельная №2 (с.Мыт)

таблица 19

| Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Среднегодовое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Производство тепловой энергии, Гкал | 14,98 | 13,44 | 11,69 | 7,09 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,47 | 10,29 | 13,08 | 78,87 |
| - Нормированный расход топлива на производство т/энергии, кг.у.т / Гкал | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 |
| - Отпуск тепла с коллекторов, Гкал | 14,80 | 13,36 | 11,65 | 7,08 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,39 | 10,26 | 13,00 | 78,37 |
| - Собственные нужды (СН) котельной, Гкал | 0,19 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,51 |
| - Относительная величина СН, % | 1,25 | 0,62 | 0,34 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,31 | 0,61 | 0,64 |
| - Нормированный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг у.т./Гкал | 159,08 | 158,08 | 157,63 | 157,30 | 156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,72 | 157,59 | 158,06 | 158,11 |

котельная №3 (с.Мыт)

таблица 20

| Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Среднегодовое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Производство тепловой энергии, Гкал | 11,96 | 10,72 | 9,19 | 5,38 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 8,16 | 10,40 | 62,29 |
| - Нормированный расход топлива на производство т/энергии, кг.у.т / Гкал | 159,14 | 159,14 | 159,14 | 159,14 | 159,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,14 | 159,14 | 159,14 | 159,14 |
| - Отпуск тепла с коллекторов, Гкал | 11,81 | 10,64 | 9,16 | 5,37 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 8,10 | 10,33 | 61,80 |
| - Собственные нужды (СН) котельной, Гкал | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,49 |
| - Относительная величина СН, % | 1,29 | 0,76 | 0,41 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,74 | 0,74 | 0,79 |
| - Нормированный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг у.т./Гкал | 161,22 | 160,35 | 159,79 | 159,37 | 158,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,20 | 160,32 | 160,33 | 160,40 |

котельная №4 (с.Мыт)

таблица 21

| Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Среднегодовое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Производство тепловой энергии, Гкал | 192,88 | 173,16 | 149,93 | 88,60 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,72 | 132,66 | 168,74 | 1011,77 |
| - Нормированный расход топлива на производство т/энергии, кг.у.т / Гкал | 156,41 | 156,41 | 156,41 | 156,41 | 156,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,41 | 156,41 | 156,41 | 156,41 |
| - Отпуск тепла с коллекторов, Гкал | 192,20 | 172,77 | 149,60 | 88,51 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,35 | 132,48 | 168,37 | 1009,37 |
| - Собственные нужды (СН) котельной, Гкал | 0,68 | 0,38 | 0,33 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,18 | 0,37 | 2,40 |
| - Относительная величина СН, % | 0,35 | 0,22 | 0,22 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,14 | 0,22 | 0,24 |
| - Нормированный удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг у.т./Гкал | 156,96 | 156,76 | 156,76 | 156,58 | 156,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,01 | 156,62 | 156,75 | 156,78 |

Принципы распределения тепловых нагрузок между котлоагрегатами:

Структура планового производства тепловой энергии на 2016 год по котлам котельных ООО «Тепло-электро сети» приведена в таблице 22.

таблица 22

| Месяц 2016 года | Котел №№ | Плановая выр-ка тепловой энергии, Гкал | Число часов работы, час | Индивидуальный нормированный расход топлива, кг.у.т / Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 (с.Мыт) |
| Январь | «Ква-0,048Гн» уст.№1 | 19,20 | 744 | 159,490 |
| Февраль |  | 17,28 | 672 | 159,490 |
| Март |  | 14,78 | 744 | 159,490 |
| Апрель |  | 8,62 | 720 | 159,490 |
| Май |  | 0,96 | 168 | 159,490 |
| Июнь |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Июль |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Август |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Сентябрь |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Октябрь |  | 9,36 | 744 | 159,490 |
| Ноябрь |  | 13,10 | 720 | 159,490 |
| Декабрь |  | 16,72 | 744 | 159,490 |
| ИТОГО: |  | 100,03 | 5256 | 159,490 |
| Январь | «Ква-0,048Гн» уст.№2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Февраль |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Март |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Апрель |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Май |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Июнь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Июль |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Август |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Сентябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Октябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ноябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Декабрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| котельная №2 (с.Мыт) |
| Январь | «Ква-0,048Гн» уст.№1 | 14,98 | 744 | 157,090 |
| Февраль |  | 13,44 | 672 | 157,090 |
| Март |  | 11,69 | 744 | 157,090 |
| Апрель |  | 7,09 | 720 | 157,090 |
| Май |  | 0,83 | 168 | 157,090 |
| Июнь |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Июль |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Август |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Сентябрь |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Октябрь |  | 7,47 | 744 | 157,090 |
| Ноябрь |  | 10,29 | 720 | 157,090 |
| Декабрь |  | 13,08 | 744 | 157,090 |
| ИТОГО: |  | 78,87 | 5256 | 157,090 |
| Январь | «Ква-0,048Гн» уст.№2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Февраль |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Март |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Апрель |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Май |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Июнь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Июль |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Август |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Сентябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Октябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ноябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Декабрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| котельная №3 (с.Мыт) |
| Январь | «Ква-0,048Гн» уст.№1 | 11,96 | 744 | 159,140 |
| Февраль |  | 10,72 | 672 | 159,140 |
| Март |  | 9,19 | 744 | 159,140 |
| Апрель |  | 5,38 | 720 | 159,140 |
| Май |  | 0,60 | 168 | 159,140 |
| Июнь |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Июль |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Август |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Сентябрь |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Октябрь |  | 5,87 | 744 | 159,140 |
| Ноябрь |  | 8,16 | 720 | 159,140 |
| Декабрь |  | 10,40 | 744 | 159,140 |
| ИТОГО: |  | 62,29 | 5256 | 159,140 |
| Январь | «Ква-0,048Гн» уст.№2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Февраль |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Март |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Апрель |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Май |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Июнь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Июль |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Август |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Сентябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Октябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ноябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Декабрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| котельная №4 (с.Мыт) |
| Январь | «Ква-0,4Гн» уст.№1 | 192,88 | 744 | 156,410 |
| Февраль |  | 173,16 | 672 | 156,410 |
| Март |  | 149,93 | 744 | 156,410 |
| Апрель |  | 88,60 | 720 | 156,410 |
| Май |  | 10,09 | 168 | 156,410 |
| Июнь |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Июль |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Август |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Сентябрь |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| Октябрь |  | 95,72 | 744 | 156,410 |
| Ноябрь |  | 132,66 | 720 | 156,410 |
| Декабрь |  | 168,74 | 744 | 156,410 |
| ИТОГО: |  | 1011,77 | 5256 | 156,410 |
| Январь | «Ква-0,4Гн» уст.№2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Февраль |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Март |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Апрель |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Май |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Июнь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Июль |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Август |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Сентябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Октябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ноябрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Декабрь |  | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0 | 0,0 |

* - работа КА на мазуте.

Динамика основных технико-экономических показателей для котельных:

таблица 23

|  | Значения показателей |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 10129,18 | - | 9921,44 | 9931,91 | 9921,44 | 9887,22 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 230,93 | - | 224,68 | 224,39 | 224,68 | 222,93 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал % | 402,97 3,98 | - | 195,84 1,97 | 195,85 1,97 | 195,84 1,97 | 195,97 1,98 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 9726,21 | - | 9725,6 | 9736,06 | 9725,6 | 9691,26 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 240,49 | - | 229,2 | 228,9 | 229,2 | 227,44 |

9. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

в технологических зонах действия источников тепловой энергии

Сведения по присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение с.Мыт представлены в таблице 24:

| Наиме-нование населенного пункта | Наиме-нование системы тепло-снабже-ния | Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника | Располагаемая тепловая мощность источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч | в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ООО «Тепло-электро сети» | Собственные источники тепловой энергии: |
| Ивановская область, с.Мыт |  | котельная №1 | 0,1 | - | 0,1 | - |
|  |  | котельная №2 | 0,1 | - | 0,08 | - |
|  |  | котельная №3 | 0,1 | - | 0,1 | - |
|  |  | котельная №4 | 0,8 | - | 0,66 | - |

Анализируя таблицу, можно сделать выводы, что загруженность котельных № 1, № 3 составляет 100 %,  загруженность котельных №2 и № 3 -80% и 83% соответственно.

10. Безопасность и надежность теплоснабжения

Повышение надежности и системы коммунального теплоснабжения является одной из важнейших задач службы эксплуатации. Развитие крупных систем теплоснабжения, старение тепловых сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости теплопровода до 30 – 40 и более повреждений на 100 км в год приводит к снижению надежности теплоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах большого диаметра приводят к длительным перерывам в подаче теплоты целым жилым районам и к выходу из строя систем отопления в десятках зданий.

Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а так же в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих надежность.

Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течении некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность – свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов. Повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость – свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность – свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость – свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть – свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность – свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние – это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой. Более низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария так же является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Основная причина этого – наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80% всех повреждений.

В настоящее время не имеется какой-либо общей теории надежности системы теплоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по всем или большинству показателей надежности, характеризующих в совокупности надежность системы. Отсутствуют какие – либо нормативные документы по надежности систем теплоснабжения. Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.

/,

где  - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, ;  - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением, ч; ,   - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени(обычно за год).

Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из «n» участков является величина, предоставляющая сумму произведений диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, так и обратные трубопроводы).

Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по формуле

q = /,

где  - аварийный недоотпуск теплоты за год,  - расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год.

Указанные показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы теплоснабжения. По динамике изменений этих показателей во времени (например, из года в год) можно судить о прогрессе или деградации надежности системы теплоснабжения.

Объективная оценка надежности системы может быть произведена только  при ведении тщательного учета всех аварий и отказов, возникающих в системе в процессе эксплуатации. Анализ зарегистрированных событий позволяет выявить наличие элементов пониженной надежности с целью принятия своевременных мер по замене или ремонту несовершенных и изношенных элементов системы. Учет аварий и отказов должен вестись на каждом предприятии в обязательном порядке.

11. Тарифы на тепловую энергию от котельных с.Мыт

| Расчет расхода топлива по котельным |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2014 года | Факт 2015г. | План на 2016 год | План на 2017 год | План на 2018 год |
|  |  |  |  |  | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.07.2016-31.12.2016 | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 | 01.07.2018-31.12.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,338 | 1,155 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 |
| 2. | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды (источника тепловой энергии) | тыс. Гкал | 4 | 4 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (с коллекторов) (стр.1 - стр. 2) | тыс. Гкал | 1,334 | 1,151 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 |
| 4. | Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию | кг ут/Гкал | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
| 5. | Расход условного топлива на производство тепловой энергии (стр. 3 х стр. 4 х 10-3), всего, в том числе: | тыс. тут | 178,600 | 159,490 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 |
| 5.3. | газ всего, в том числе: | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | газ лимитный | тыс. тут | 178,6 | 159,5 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 |
| 6. | Калорийный эквивалент | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | газ лимитный | - | 1,1567 | 1,1570 | 1,1640 | 1,1640 | 1,1640 | 1,1640 | 1,1640 | 1,1640 |
| 7. | Расход натурального топлива |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | газ всего, в том числе: | тыс. куб. м | 154,426 | 137,884 | 170,18 | 170,18 | 170,18 | 170,18 | 170,18 | 170,18 |
| 7.3.1. | газ лимитный | тыс. куб. м | 154,426 | 137,884 | 170,18 | 170,18 | 170,18 | 170,18 | 170,18 | 170,18 |
| 8. | Индекс роста цен натурального топлива |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | газ всего, в том числе: | % | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. | газ лимитный | % | - |  | 1,000 | 1,020 |  | 1,039 |  | 1,034 |
| 9. | Цена натурального топлива |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | газ: |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. | газ лимитный, в т.ч. | руб./тыс. куб. м | 6291,51 | 6653,38 | 6 852,799 | 7 034,90 | 6 852,80 | 7 193,74 | 7 193,74 | 7 438,32 |
|  | газ (оптовая цена с учетом калорийности) c НДС | руб./тыс. куб. м | 5166,05 | 5421,39 | 5 559,45 | 5 670,64 | 5 559,45 | 5 776,27 | 5 776,27 | 5 972,66 |
|  | ГРО с НДС | руб./тыс. куб. м | 883,37 | 975,29 | 934,65 | 997,10 | 997,10 | 1035,99 | 1 035,99 | 1 071,21 |
|  | Спец.надбавка к транспортировке | руб./тыс. куб. м | - |  | 96,15 | 98,06 | 98,06 | 101,88 | 101,88 | 105,35 |
|  | ПССУ с НДС | руб./тыс. куб. м | 242,09 | 256,7 | 262,55 | 269,10 | 269,10 | 279,59 | 279,59 | 289,10 |
| 10. | Стоимость натурального топлива (с учетом транспортировки/ГРО и ПССУ), всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 971,573 | 917,394 | 1 166,212 | 1 197,202 | 1 166,209 | 1 224,230 | 1 224,230 | 1 265,854 |
| 10.3. | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 1 166,212 | 1 197,202 | 1 166,209 | 1 224,230 | 1 224,230 | 1 265,854 |
| 10.3.1. | газ лимитный | тыс. руб. | 0 | 0 | 1 166,212 | 1 197,202 | 1 166,209 | 1 224,230 | 1 224,230 | 1 265,854 |

| Расчет тарифов для потребителей, установленный РСТ по Ивановской области |  | Таблица 26 |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Период регулирования |
|  |  | Средне- годовой | 1 января - 30 июня | 1 июля - 31 декабря |
| 2016 год |
| 1. | Тариф к утверждению, руб./Гкал | 3 416,70 | 3 358,83 | 3 497,08 |
| 2. | Рост тарифов |  |  | 1,041 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии от котельных, Гкал | 1 029 | 598 | 431 |
| 4. | Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб. | 3 515,1 |  |  |
| 5. | Необходимая валовая выручка по тарифам к утверждению, тыс.руб. | 3 515,1 | 2 009,0 | 1 506,1 |
| 2017 год |
| 1. | Тариф к утверждению, руб./Гкал | 3 532,03 | 3 497,08 | 3 580,58 |
| 2. | Рост тарифов |  |  | 1,024 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии от котельных, Гкал | 1 029 | 598 | 431 |
| 4. | Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб. | 3 633,8 |  |  |
| 5. | Необходимая валовая выручка по тарифам к утверждению, тыс.руб. | 3 633,8 | 2 091,7 | 1 542,1 |
| 2018 год |
| 1. | Тариф к утверждению, руб./Гкал | 3 654,02 | 3 580,58 | 3 756,03 |
| 2. | Рост тарифов |  |  | 1,049 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии от котельных, Гкал | 1 029 | 598 | 431 |
| 4. | Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб. | 3 759,3 |  |  |
| 5. | Необходимая валовая выручка по тарифам к утверждению, тыс.руб. | 3 759,3 | 2 141,6 | 1 617,6 |

12. Предложения по установлению

единой теплоснабжающей организации

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности на основании Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» обязана:

а)  заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший в схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, единая теплоснабжающая организация определяется из числа теплоснабжающих организаций, отпускающих тепловую энергию и теплоноситель в единую тепловую сеть (систему), обладающих на праве собственности или ином законном основании наибольшим количеством источников тепловой энергии, максимальной протяженностью тепловых сетей, имеющих наибольшее количество заключенных договоров оказания услуг с потребителями на передачу тепловой энергии и обладающая обособленным подразделением для обслуживания покупателей тепловой энергии (заключение договоров, осуществление расчетов и т.д.). По результатам большинства критериев, в качестве единой теплоснабжающей организации может быть принято ОАО «Тепло-электро сети».

13. Резюме

В результате выполнения анализа существующей системы теплоснабжения с.Мыт сделаны следующие выводы:

- система децентрализованная (автономное индивидуальное отопление во всех многоквартирных и жилых домах);

- износ теплосети незначительный – 27 %;

- газовые котельные, обеспечивающие теплоснабжение бюджетных учреждений, имеют полную тепловую нагрузку;

- газораспределительный газопровод имеет перспективу газификации населенного пункта с.Мыт.

Основными стратегическими мероприятиями по оптимизации существующей системы теплоснабжения являются:

- установка у всех потребителей тепловой энергии для регулировки гидравлического режима, сужающих устройств полученных расчетным путем;

- реконструкция тепловых сетей с использованием современных теплоизоляционных материалов;

- перевод потребителей (сельхозпроизводителей, объекты розничной торговли) на индивидуальное теплоснабжение с использованием в качестве источника тепловой энергии – природного газа.

Приложение 1

# Text boxes

Схема тепловой сети

котельной № 2.

Котельная

МК – В – 0,1

№ 2

ул. Восточная – 33а

Детский сад

Смотровой колодец

Схема тепловой сети

котельной № 3.

Котельная

МК – В – 0,1

№ 3

ул. Восточная – 42а

Дом культуры.

Жилой дом

Схема тепловой сети

котельной № 4.

Котельная МК-В – 0,8 № 4

Средняя общеобразовательная школа

ОВП

ФАП

ТК-1

УТ-3

УТ-4

УТ-2

УТ-1

Ут-6

УТ-7

8

См. спецификацию

УТ-5

Спецификация

к схеме тепловой сети котельной № 4.

УТ-1

УТ-2

УТ-3

УТ-4

УТ-5

УТ-6

УТ-7

Схема тепловой сети

котельной № 1.

Котельная

МК – В – 0,1

№ 1

ул. Торговая – 9а

Музей, Дом ремесел.