Схема теплоснабжения поселка Верхний Ландех 
Верхнеландеховского муниципального района

Ивановской области на период 2017-2027гг.

Актуализация на 2022 г.

|  | «СОГЛАСОВАНО» ГлаваВерхнеландеховского муниципального района Ивановской области ________________ Н.Н. Смирнова «___» ____ 2021 г. |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения поселка Верхний Ландех 
Верхнеландеховского муниципального района

Ивановской области на период 2017-2027 гг.

Актуализация на 2022 г.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	5

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	5

Часть 2 Источники тепловой энергии	7

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	13

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии	39

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	42

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	53

Часть 7 Балансы теплоносителя	69

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	73

Часть 9 Надежность теплоснабжения	79

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	95

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	96

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	106

Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	107

Глава 3 Электронная модель схемы теплоснабжения	128

Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	146

Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	152

Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими  установками потребителей, в том числе в аварийных режимах".	155

Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"	164

Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	169

Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	171

Глава 10 "Перспективные топливные балансы"	172

Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения	176

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	192

Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	194

Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия	219

Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	221

Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	223

Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	225

Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	226

# Глава 1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Теплоснабжение поселка Верхний Ландех Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

Котельные, эксплуатируемые ООО «Теплосети»:

- котельная № 1 (п. Верхний Ландех, ул. Новая, д. 1а);

- котельная № 2 (п. Верхний Ландех, ул. Октябрьская, д. 37а);

- котельная № 3 (п. Верхний Ландех, ул. Строителей, д. 24а);

- котельная № 4 (п. Верхний Ландех, пер. Школьный, д. 2).

Производство и транспорт тепловой энергии осуществляет ООО «Теплосети».

Котельная №1

Система теплоснабжения от котельной №1 закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 0С. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь.

Котельная №2

Система теплоснабжения от котельной №2 закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 0С. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь.

Котельная №3

Система теплоснабжения от котельной №3 закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 0С. Основным видом топлива на котельной является мазут.

Котельная №4

Система теплоснабжения от котельной №4 закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 0С. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь.

Производственные котельные

Производственные котельные отсутствуют.

Индивидуальное теплоснабжение

Индивидуальное теплоснабжение преобладает в частном секторе, где оно осуществляется от дровяных печей, а также автономных систем энергоснабжения, индивидуальных источников тепла.

Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

## Часть 2. Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования.

| № | Котельная | Тип, марка котла | Режим работы | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Срок службы | КПД, % | Удельный расход топлива, кг.у.т/Гкал* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная № 1 ул. Новая, д. 1а | Водогрейный, КВТ-Л-1,0 №1 | Отопительный период | 1 | 1,99 | Каменный уголь | 11 | 50 | 213,2 |
|  |  | Водогрейный, КВТ-Л-1,0 №2 | Отопительный период | 1 |  | Каменный уголь | 15 | 50 | 213,2 |
|  |  | Водогрейный, КВТ-Л-0,63 №3 | Отопительный период | 0,63 |  | Каменный уголь | 12 | 50 | 213,2 |
|  |  | Водогрейный, КВТ-Л-1,0 №4 | Отопительный период | 1 |  | Каменный уголь | 6 | 50 | 213,2 |
| 2 | Котельная № 2 ул. Октябрьская, д. 37а | Водогрейный, КВТ-Л-0,63 №1 | Отопительный период | 0,63 | 0,62 | Каменный уголь | 8 | 50 | 178,5 |
|  |  | Водогрейный, КВТ-Л-0,63 №2 | Отопительный период | 0,63 |  | Каменный уголь | 5 | 50 | 178,5 |
| 3 | Котельная № 3 ул. Строителей, д. 24а | Водогрейный, Е-1-0,9 М №1 | Отопительный период | 0,6 | 1,64 | Мазут | 11 | 75 | 213,2 |
|  |  | Паровой, Е-1-0,9 №2 | Отопительный период | 0,6 |  | Мазут | 20 | 75 | 199,4 |
|  |  | Паровой, Е-1-0,9 М №3 | Отопительный период | 0,6 |  | Мазут | - | 75 | 199,4 |
| 4 | Котельная № 4 пер. Школьный, д. 2 | Водогрейный, КВТ-Л-0,4 №1 | Отопительный период | 0,4 | 0,4 | Каменный уголь | 9 | 50 | 213,2 |
|  |  | Водогрейный, КВТ-Л-0,4 №2 | Отопительный период | 0,4 |  | Каменный уголь | 8 | 50 | 213,2 |

н/д- нет данных

*согласно приказа №323

Параметры установленной мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды. Параметры установленной мощности приведены в таблице 1.

Теплофикационное оборудование и теплофикационные установки на существующих источниках тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.). Ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования отсутствуют. Параметры располагаемой тепловой мощности представлены в таблице 1.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. Параметры тепловой мощности «нетто» источников теплоснабжения приведены в таблице 2.

| № | Источник тепловой энергии | Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная №1 | 1,99 | 0,014 | 1,976 |
| 2 | Котельная №2 | 0,62 | 0,005 | 0,615 |
| 3 | Котельная №3 | 1,64 | 0,023 | 1,617 |
| 4 | Котельная №4 | 0,4 | 0,004 | 0,396 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

| № | Источник тепловой энергии | Марка котла | Дата ввода КА в эксплуатацию | Нормативный срок службы КА | Фактический срок службы КА | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса | Статистика отказов и восстановлений КА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная №1 | Водогрейный, КВТ-Л-1,0 №1 | 2008 | 10 | 11 | 2019 | 2023 | - | - |
|  |  | Водогрейный, КВТ-Л-1,0 №2 | 2004 | 10 | 15 | 2019 | 2023 | - | - |
|  |  | Водогрейный, КВТ-Л-0,63 №3 | 2007 | 10 | 12 | 2019 | 2023 |  |  |
|  |  | Водогрейный, КВТ-Л-1,0 №4 | 2013 | 10 | 6 | 2019 | 2023 |  |  |
| 2 | Котельная №2 | Водогрейный, КВТ-Л-0,63 №1 | 2011 | 10 | 8 | 2019 | 2023 | - | - |
|  |  | Водогрейный, КВТ-Л-0,63 №2 | 2014 | 10 | 5 | 2019 | 2023 |  |  |
| 3 | Котельная №3 | Водогрейный, Е-1-0,9 М №1 | 2008 | 20 | 11 | 2017 | 2021 | - | - |
|  |  | Паровой, Е-1-0,9 №2 | 1999 | 20 | 20 | 2017 | 2021 | - | - |
|  |  | Паровой, Е-1-0,9 М №3 | 2020 | 20 | - | - | - |  |  |
| 4 | Котельная №4 | Водогрейный, КВТ-Л-0,4 №1 | 2010 | 10 | 9 | 2019 | 2023 | - | - |
|  |  | Водогрейный, КВТ-Л-0,4 №2 | 2011 | 10 | 8 | 2019 | 2023 | - | - |

н/д- нет данных

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

В поселке Верхний Ландех система теплоснабжения от котельных «№1, №2, №3 и  №4 закрытая, двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных качественный. Температурный график работы 95/70 °С.

Среднегодовая загрузка оборудования

Информация отсутствует.

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Информация о наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии на источниках приведена ниже.

| Наименование котельной | Приборы учета тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Наличие приборов учета тепловой энергии на котельной | Марка прибора учета | Место установки прибора учета | Дата установки/последней поверки прибора учета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная №1 | есть | Взлет ТСРВ -024М | котельная | н/д |
| Котельная №2 | нет | - | - | - |
| Котельная №3 | есть | Взлет ТСРВ -026М | котельная | н/д |
| Котельная №4 | нет | - | - | - |

н/д нет данных

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По данным ООО «Теплосети» отказы и восстановления оборудования на источниках за базовый год отсутствовали.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

## Часть 3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей

В поселке Верхний Ландех функционируют четыре независимых источника тепловой энергии. Резервирование отдельных участков отсутствует.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой	 энергии

Ниже приведены схемы тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии.

Котельная №1

- Схема сетей от котельной №1.

Котельная №2

- Схема сетей от котельной №2.

Котельная №3

- Схема от котельной№3.

Котельная №4

- Схема от котельной №4.

Параметры тепловых сетей

Магистральные тепловые сети отсутствуют.

Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети» за 2020 год

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №1 |
| 25 | 204 | 5,1 |
| 32 | 248,4 | 7,95 |
| 45 | 16 | 0,72 |
| 57 | 918 | 52,33 |
| 76 | 126 | 9,58 |
| 89 | 8 | 0,71 |
| 108 | 722 | 77,98 |
| 159 | 750 | 119,25 |
| Итого: | 2992,4 | 273,62 |
| Котельная №2 |
| 57 | 130 | 7,41 |
| 76 | 120 | 9,12 |
| 108 | 336 | 36,29 |
| Итого: | 586 | 52,82 |
| Котельная №3 |
| 57 | 384 | 21,89 |
| 76 | 416 | 31,62 |
| 89 | 348 | 30,97 |
| 108 | 364 | 39,31 |
| 133 | 204 | 27,13 |
| 159 | 360 | 57,24 |
| Итого: | 2076 | 208,16 |
| Котельная №4 |
| 76 | 143 | 10,87 |
| 133 | 63 | 8,38 |
| Итого: | 206 | 19,25 |
| Всего: | 5860,4 | 553,85 |

Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «Теплосети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети» за 2020 год

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №1 |
| До 1990 | 2315,4 | 165,97 |
| С 1991 по 1998 | - | - |
| С 1999 по 2003 | - | - |
| С 2004 | 677,0 | 107,64 |
| Котельная №2 |
| До 1990 | 473,78 | 42,28 |
| С 1991 по 1998 | - | - |
| С 1999 по 2003 | - | - |
| С 2004 | 112,22 | 10,54 |
| Котельная №3 |
| До 1990 | 1402,0 | 129,16 |
| С 1991 по 1998 | - | - |
| С 1999 по 2003 | - | - |
| С 2004 | 674,0 | 79,0 |
| Котельная №4 |
| До 1990 | 143,0 | 10,87 |
| С 1991 по 1998 | - | - |
| С 1999 по 2003 | - | - |
| С 2004 | 63,0 | 8,38 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Информация отсутствует.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Информация отсутствует. Насосные станции, ЦТП и ИТП отсутствуют.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с фактической температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла от котельныхосуществляется по температурному графику 95/70 °С.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Температурный график работы котельных ООО «Теплосети»

| Температура наружного воздуха, 0С | Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, 0С | Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| -29 | 95 | 70 |
| -28 | 93,6 | 69,2 |
| -27 | 92,3 | 68,3 |
| -26 | 90,9 | 67,5 |
| -25 | 89,5 | 66,7 |
| -24 | 88,1 | 65,8 |
| -23 | 86,7 | 64,9 |
| -22 | 85,3 | 64,1 |
| -21 | 83,9 | 63,2 |
| -20 | 82,5 | 62,3 |
| -19 | 81,1 | 61,4 |
| -18 | 79,7 | 60,5 |
| -17 | 78,3 | 59,6 |
| -16 | 76,8 | 58,7 |
| -15 | 75,4 | 57,8 |
| -14 | 73,9 | 56,9 |
| -13 | 72,5 | 56 |
| -12 | 71 | 55,1 |
| -11 | 69,5 | 54,1 |
| -10 | 68,1 | 53,2 |
| -9 | 66,6 | 52,2 |
| -8 | 65,1 | 51,2 |
| -7 | 63,6 | 50,3 |
| -6 | 62,1 | 49,3 |
| -5 | 60,5 | 48,3 |
| -4 | 59 | 47,3 |
| -3 | 57,4 | 46,3 |
| -2 | 55,9 | 45,2 |
| -1 | 54,3 | 44,2 |
| 0 | 52,7 | 43,2 |
| 1 | 51,1 | 42,1 |
| 2 | 49,5 | 41 |
| 3 | 47,9 | 39,9 |
| 4 | 46,2 | 38,8 |
| 5 | 44,5 | 37,6 |
| 6 | 42,8 | 36,5 |
| 7 | 41,1 | 35,3 |
| 8 | 39,4 | 34 |

Нормативные и фактические температуры теплоносителя при качественном методе регулирования отпускатепловой энергии в тепловые сети от котельных ООО «Теплосети» в 2021 году.

*Фактические значения не предоставлены.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования.

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по тепловым сетям. Обеспечение транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников и ЦТП. Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является пьезометрический график.

Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является пьезометрический график.

Котельная №1

Установившиеся параметры на источнике

| Напор, м | Расход, т/ч | Подпитка, т/ч | Температура , 0С | Отпуск в сеть, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в подающем трубопроводе | обратном трубопроводе | подающем трубопроводе | в обратном трубопроводе |  | на выходе | на входе |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 20 | 119,6 | 119,4 | 0,2 | 95 | 82 | 1,5 |

Котельная №2

Установившиеся параметры на источнике

| Напор, м | Расход, т/ч | Подпитка, т/ч | Температура , 0С | Отпуск в сеть, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в подающем трубопроводе | обратном трубопроводе | подающем трубопроводе | в обратном трубопроводе |  | на выходе | на входе |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 20 | 24,5 | 24,5 | 0,0 | 95 | 85 | 0,23 |

Котельная №3

Установившиеся параметры на источнике

| Напор, м | Расход, т/ч | Подпитка, т/ч | Температура , 0С | Отпуск в сеть, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в подающем трубопроводе | обратном трубопроводе | подающем трубопроводе | в обратном трубопроводе |  | на выходе | на входе |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 20 | 91,3 | 91,1 | 0,2 | 95 | 81 | 1,28 |

Котельная №4

Установившиеся параметры на источнике

| Напор, м | Расход, т/ч | Подпитка, т/ч | Температура , 0С | Отпуск в сеть, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в подающем трубопроводе | обратном трубопроводе | подающем трубопроводе | в обратном трубопроводе |  | на выходе | на входе |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 20 | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 95 | 87 | 0,25 |

Гидравлический режим

Котельная №1

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле (абс.), м Под. | Напор в конечном узле (абс.), м Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. | Температура в конечном узле, °С Под. | Температура в конечном узле, °С Обр. | Скорость, м/с Под. | Скорость, м/с Обр. | Объем, м3 Под. | Объем, м3 Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| котельная №1 | у-1 | 7,3 | 159 | 159 | 39,7 | 20,3 | 0,31 | 0,31 | 42,5 | 42,4 | 19,38 | 119,62 | 119,41 | 95 | 82,56 | 1,93 | 1,93 | 0,13 | 0,13 |
| у-5 | у-6 | 45,7 | 159 | 159 | 36,9 | 23,1 | 0,89 | 0,89 | 19,5 | 19,5 | 13,78 | 81,01 | 80,92 | 94,99 | 85,32 | 1,31 | 1,31 | 0,81 | 0,81 |
| у-6 | Новая,1 | 36,9 | 159 | 159 | 36,7 | 23,3 | 0,16 | 0,16 | 4,3 | 4,3 | 13,46 | 38,17 | 38,16 | 94,97 | 85,87 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
| у-6 | Новая,2 | 54,4 | 76 | 76 | 34,2 | 25,8 | 2,72 | 2,72 | 50 | 50 | 8,33 | 14,72 | 14,72 | 94,8 | 83,46 | 1,12 | 1,12 | 0,2 | 0,2 |
| у-6 | у-7 | 142,8 | 159 | 159 | 36,5 | 23,4 | 0,34 | 0,33 | 2,3 | 2,3 | 13,11 | 28,11 | 28,05 | 94,91 | 85,67 | 0,45 | 0,45 | 2,52 | 2,52 |
| у-5 | у-9 | 31,9 | 159 | 159 | 37,6 | 22,3 | 0,13 | 0,13 | 4 | 4 | 15,3 | 36,7 | 36,6 | 94,98 | 77,05 | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 0,56 |
| у-19 | Комсомольская,16 | 12,9 | 108 | 108 | 31,5 | 28,5 | 0,08 | 0,08 | 6 | 6 | 2,97 | 13,74 | 13,74 | 94,42 | 76,06 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| у-19 | у-20 | 64,9 | 108 | 108 | 31,5 | 28,5 | 0,08 | 0,07 | 1,2 | 1,2 | 2,97 | 6,05 | 6,03 | 93,82 | 69,88 | 0,22 | 0,22 | 0,51 | 0,51 |
| у-20 | у-22 | 14,1 | 108 | 108 | 31,5 | 28,5 | 0,01 | 0,01 | 0,9 | 0,8 | 2,95 | 5,18 | 5,17 | 93,75 | 69,87 | 0,19 | 0,19 | 0,11 | 0,11 |
| у-25 | Рабочая,4 | 18,7 | 25 | 25 | 30,4 | 29,6 | 0,54 | 0,54 | 28,7 | 28,7 | 0,74 | 0,45 | 0,45 | 89,04 | 56,89 | 0,37 | 0,37 | 0,01 | 0,01 |
| у-25 | у-26 | 37,7 | 57 | 57 | 30,9 | 29,1 | 0,03 | 0,03 | 0,9 | 0,9 | 1,75 | 0,82 | 0,82 | 88,02 | 62,1 | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,07 |
| у-27 | Рабочая,6 | 16 | 25 | 25 | 30,7 | 29,3 | 0,18 | 0,18 | 11,5 | 11,4 | 1,38 | 0,28 | 0,28 | 85,33 | 61,53 | 0,23 | 0,23 | 0,01 | 0,01 |
| у-27 | Рабочая,9 | 11,5 | 25 | 25 | 30,7 | 29,2 | 0,12 | 0,12 | 10 | 10 | 1,51 | 0,26 | 0,26 | 85,74 | 62,83 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 |
| у-26 | у-27 | 12,4 | 57 | 57 | 30,9 | 29,1 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 1,74 | 0,55 | 0,55 | 87,09 | 61,43 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| у-24 | у-25 | 9,1 | 57 | 57 | 30,9 | 29,1 | 0,02 | 0,02 | 2,1 | 2,1 | 1,82 | 1,27 | 1,26 | 89,94 | 59,41 | 0,18 | 0,18 | 0,02 | 0,02 |
| у-24 | Рабочая,3 | 4,4 | 25 | 25 | 30,9 | 29,1 | 0,04 | 0,04 | 9,7 | 9,7 | 1,77 | 0,26 | 0,26 | 89,69 | 67,53 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 |
| у-24 | Рабочая,5 | 2,2 | 25 | 25 | 30,9 | 29,1 | 0,01 | 0,01 | 5,9 | 5,9 | 1,83 | 0,2 | 0,2 | 89,89 | 68,03 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 |
| у-26 | Рабочая,7 | 6,6 | 25 | 25 | 30,8 | 29,2 | 0,07 | 0,07 | 10,4 | 10,4 | 1,61 | 0,27 | 0,27 | 87,24 | 64,68 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 |
| у-22 | у-23 | 4 | 89 | 89 | 31,4 | 28,5 | 0,01 | 0,01 | 2,2 | 2,2 | 2,93 | 4,87 | 4,86 | 93,72 | 69,61 | 0,26 | 0,26 | 0,02 | 0,02 |
| у-22 | Комсомольская,12 | 5,1 | 25 | 25 | 31,4 | 28,6 | 0,07 | 0,07 | 13,8 | 13,8 | 2,81 | 0,31 | 0,31 | 93,38 | 74,73 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 |
| у-23 | Комсомольская,14 | 8,6 | 76 | 76 | 31,4 | 28,5 | 0,02 | 0,02 | 2,3 | 2,3 | 2,89 | 3,14 | 3,14 | 93,62 | 74,97 | 0,24 | 0,24 | 0,03 | 0,03 |
| у-16 | у-19 | 24,7 | 108 | 108 | 31,5 | 28,4 | 0,31 | 0,31 | 12,4 | 12,4 | 3,12 | 19,8 | 19,77 | 94,46 | 74,08 | 0,72 | 0,72 | 0,19 | 0,19 |
| у-16 | у-17 | 12,2 | 57 | 57 | 31,8 | 28,2 | 0,06 | 0,06 | 4,6 | 4,6 | 3,62 | 1,89 | 1,88 | 94,3 | 63,96 | 0,27 | 0,27 | 0,02 | 0,02 |
| у-18 | Комсомольская,11а,Полиция | 37,7 | 32 | 32 | 30,2 | 29,7 | 1,51 | 1,51 | 40,1 | 40,1 | 0,48 | 0,95 | 0,95 | 93,28 | 51,8 | 0,51 | 0,51 | 0,02 | 0,02 |
| у-18 | Комсомольская,11а,гараж | 3,7 | 32 | 32 | 31,7 | 28,2 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 0,11 | 0,11 | 93,35 | 76,58 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 |
| у-17 | у-18 | 40,5 | 57 | 57 | 31,7 | 28,2 | 0,06 | 0,06 | 1,5 | 1,5 | 3,51 | 1,06 | 1,06 | 93,72 | 54,02 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 |
| у-17 | Комсомольская,13 | 2,2 | 32 | 32 | 31,8 | 28,2 | 0,01 | 0,01 | 6,8 | 6,8 | 3,59 | 0,39 | 0,39 | 94,18 | 77,46 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 |
| у-17 | Комсомольская,11,библиотека | 8 | 45 | 45 | 31,8 | 28,2 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1 | 3,61 | 0,44 | 0,44 | 94,06 | 77,38 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| у-15 | у-16 | 47,2 | 108 | 108 | 31,9 | 28,1 | 0,7 | 0,7 | 14,9 | 14,9 | 3,74 | 21,69 | 21,65 | 94,5 | 73,17 | 0,79 | 0,79 | 0,37 | 0,37 |
| у-15 | Комсомольская,15 | 6,5 | 32 | 32 | 32,5 | 27,5 | 0,04 | 0,04 | 6 | 6 | 5,06 | 0,37 | 0,37 | 94,23 | 79,98 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
| у-15 | Комсомольская,17 | 3,6 | 32 | 32 | 32,4 | 27,5 | 0,11 | 0,11 | 30,7 | 30,7 | 4,92 | 0,83 | 0,83 | 94,53 | 79,98 | 0,44 | 0,44 | 0 | 0 |
| у-13 | у-15 | 37,6 | 108 | 108 | 32,6 | 27,4 | 0,63 | 0,62 | 16,6 | 16,6 | 5,14 | 22,88 | 22,84 | 94,63 | 73,46 | 0,83 | 0,83 | 0,3 | 0,3 |
| у-13 | у-14 | 17,4 | 32 | 32 | 32,2 | 27,8 | 0,97 | 0,97 | 55,5 | 55,5 | 4,46 | 1,11 | 1,11 | 94,32 | 75,78 | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,01 |
| у-14 | Восточная,2 | 4 | 25 | 25 | 32 | 28 | 0,24 | 0,24 | 60,6 | 60,6 | 3,97 | 0,65 | 0,65 | 94,18 | 78,23 | 0,54 | 0,54 | 0 | 0 |
| у-14 | Комсомольская,19 | 29,9 | 25 | 25 | 31,3 | 28,7 | 0,92 | 0,92 | 30,8 | 30,7 | 2,62 | 0,46 | 0,46 | 92,86 | 73,71 | 0,38 | 0,38 | 0,01 | 0,01 |
| у-12 | у-13 | 65,4 | 108 | 108 | 33,2 | 26,8 | 1,2 | 1,19 | 18,3 | 18,2 | 6,39 | 24 | 23,95 | 94,67 | 73,52 | 0,87 | 0,87 | 0,51 | 0,51 |
| у-12 | Восточная,1 | 3,6 | 25 | 25 | 34,2 | 25,8 | 0,2 | 0,2 | 55,1 | 55,1 | 8,38 | 0,62 | 0,62 | 94,71 | 83,36 | 0,51 | 0,51 | 0 | 0 |
| у-11 | у-12 | 21,9 | 108 | 108 | 34,4 | 25,6 | 0,42 | 0,42 | 19,2 | 19,1 | 8,78 | 24,63 | 24,57 | 94,84 | 73,7 | 0,89 | 0,89 | 0,17 | 0,17 |
| у-11 | Восточная,1а,д/с Сказка | 9,8 | 108 | 108 | 34,8 | 25,2 | 0,05 | 0,05 | 4,6 | 4,6 | 9,53 | 12,05 | 12,05 | 94,82 | 84,17 | 0,44 | 0,44 | 0,08 | 0,08 |
| у-1 | у-5 | 46,5 | 159 | 159 | 37,8 | 22,2 | 1,92 | 1,91 | 41,2 | 41 | 15,56 | 117,72 | 117,51 | 94,99 | 82,73 | 1,9 | 1,9 | 0,82 | 0,82 |
| у-1 | у-2 | 46,5 | 57 | 57 | 39,5 | 20,5 | 0,22 | 0,22 | 4,7 | 4,7 | 18,95 | 1,91 | 1,9 | 93,92 | 72,51 | 0,28 | 0,28 | 0,09 | 0,09 |
| у-2 | у-3 | 91,5 | 57 | 57 | 39 | 21 | 0,43 | 0,43 | 4,7 | 4,7 | 18,08 | 1,9 | 1,9 | 91,83 | 73,42 | 0,28 | 0,28 | 0,18 | 0,18 |
| у-9 | у-10 | 36,5 | 159 | 159 | 37,5 | 22,5 | 0,18 | 0,18 | 4,9 | 4,9 | 14,94 | 36,69 | 36,61 | 94,91 | 77,08 | 0,59 | 0,59 | 0,65 | 0,65 |
| у-3 | у-4 | 20,4 | 57 | 57 | 38,9 | 21,1 | 0,1 | 0,1 | 4,7 | 4,7 | 17,89 | 1,9 | 1,9 | 91,38 | 73,62 | 0,28 | 0,28 | 0,04 | 0,04 |
| у-10 | у-11 | 62,5 | 108 | 108 | 34,8 | 25,2 | 2,67 | 2,66 | 42,7 | 42,5 | 9,62 | 36,68 | 36,61 | 94,86 | 77,12 | 1,33 | 1,33 | 0,49 | 0,49 |
| у-4 | Малыгина,20 | 45,4 | 32 | 32 | 31,6 | 28,4 | 7,36 | 7,35 | 162 | 161,9 | 3,18 | 1,9 | 1,9 | 90,97 | 73,8 | 1,02 | 1,02 | 0,02 | 0,02 |
| у-7 | у-8 | 17,4 | 159 | 159 | 36,5 | 23,5 | 0,04 | 0,04 | 2,3 | 2,3 | 13,02 | 28,08 | 28,07 | 94,9 | 85,67 | 0,45 | 0,45 | 0,31 | 0,31 |
| у-8 | Новая,3 | 10 | 159 | 159 | 36,5 | 23,5 | 0,02 | 0,02 | 2,3 | 2,3 | 12,98 | 28,08 | 28,08 | 94,9 | 85,68 | 0,45 | 0,45 | 0,18 | 0,18 |
| у-20 | у-21 | 50 | 57 | 57 | 31,4 | 28,5 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | 2,88 | 0,86 | 0,86 | 91,3 | 71,4 | 0,13 | 0,13 | 0,1 | 0,1 |
| у-21 | Комсомольская,6 | 6,5 | 32 | 32 | 31,2 | 28,8 | 0,22 | 0,22 | 33,3 | 33,3 | 2,44 | 0,86 | 0,86 | 91,14 | 71,54 | 0,46 | 0,46 | 0 | 0 |
| у-23 | у-24 | 138,7 | 57 | 57 | 30,9 | 29,1 | 0,54 | 0,54 | 3,9 | 3,9 | 1,85 | 1,73 | 1,72 | 90,24 | 61,5 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,27 |
| Комсомольская,11а,Полиция | Комсомольская,11а,гараж | 0,5 | 32 | 32 | 30,2 | 29,7 | 0 | 0 | 1,7 | 1,7 | 0,48 | 0,19 | 0,19 | 93,28 | 53,15 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Комсомольская,6 | Комсомольская,6,гараж | 0,7 | 32 | 32 | 31,2 | 28,8 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 2,44 | 0,04 | 0,04 | 91,14 | 71,76 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |

Котельная №2

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле (абс.), м Под. | Напор в конечном узле (абс.), м Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. | Температура в конечном узле, °С Под. | Температура в конечном узле, °С Обр. | Скорость, м/с Под. | Скорость, м/с Обр. | Объем, м3 Под. | Объем, м3 Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| котельная №2 ЦРБ | у-1 | 31,4 | 108 | 108 | 39,4 | 20,6 | 0,6 | 0,6 | 19,1 | 19 | 18,8 | 24,51 | 24,48 | 95 | 85,69 | 0,89 | 0,89 | 0,25 | 0,25 |
| у-3 | Октябрьская,35 | 24,7 | 76 | 76 | 35,9 | 24,1 | 2,34 | 2,34 | 94,9 | 94,9 | 11,88 | 20,27 | 20,27 | 95 | 85,41 | 1,55 | 1,55 | 0,09 | 0,09 |
| у-2 | у-3 | 34,5 | 108 | 108 | 38,3 | 21,7 | 0,52 | 0,52 | 15 | 15 | 16,56 | 21,73 | 21,72 | 95 | 85,5 | 0,79 | 0,79 | 0,27 | 0,27 |
| у-1 | у-2 | 35,7 | 108 | 108 | 38,8 | 21,2 | 0,6 | 0,6 | 16,9 | 16,9 | 17,6 | 23,09 | 23,07 | 95 | 85,59 | 0,84 | 0,84 | 0,28 | 0,28 |
| у-1 | Октябрьская,37 | 66,4 | 108 | 108 | 39,4 | 20,6 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 18,8 | 1,42 | 1,41 | 95 | 87,32 | 0,05 | 0,05 | 0,52 | 0,52 |
| у-2 | Октябрьская,31 | 35,3 | 76 | 76 | 38,8 | 21,2 | 0,01 | 0,01 | 0,4 | 0,4 | 17,57 | 1,35 | 1,35 | 95 | 86,95 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,13 |
| у-3 | Октябрьская,27 | 65 | 57 | 57 | 38,1 | 21,9 | 0,18 | 0,18 | 2,8 | 2,8 | 16,2 | 1,46 | 1,46 | 95 | 86,75 | 0,21 | 0,21 | 0,13 | 0,13 |

Котельная №3

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле (абс.), м Под. | Напор в конечном узле (абс.), м Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. | Температура в конечном узле, °С Под. | Температура в конечном узле, °С Обр. | Скорость, м/с Под. | Скорость, м/с Обр. | Объем, м3 Под. | Объем, м3 Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Котельная №3 | у-1 | 102 | 133 | 133 | 41,8 | 28,2 | 8,21 | 8,18 | 80,5 | 80,2 | 13,61 | 91,29 | 91,13 | 94,94 | 81,11 | 2,12 | 2,12 | 1,25 | 1,25 |
| у-1 | у-2 | 56 | 159 | 159 | 40,1 | 29,9 | 1,71 | 1,7 | 30,5 | 30,4 | 10,2 | 91,28 | 91,14 | 94,92 | 81,12 | 1,47 | 1,47 | 0,99 | 0,99 |
| у-2 | у-10 | 4 | 159 | 159 | 40 | 30,2 | 0,07 | 0,28 | 17,1 | 71,2 | 9,85 | 68,34 | 68,25 | 94,92 | 81,1 | 1,1 | 1,1 | 0,07 | 0,3 |
| у-10 | у-11 | 8,9 | 159 | 159 | 39,9 | 30,3 | 0,15 | 0,15 | 16,6 | 16,5 | 9,56 | 67,29 | 67,21 | 94,92 | 81,1 | 1,09 | 1,08 | 0,16 | 0,16 |
| у-11 | у-14 | 58,6 | 159 | 159 | 39,3 | 30,9 | 0,54 | 0,54 | 9,3 | 9,3 | 8,47 | 50,35 | 50,28 | 94,9 | 80,53 | 0,81 | 0,81 | 1,04 | 1,04 |
| у-15 | у-17 | 32,5 | 159 | 159 | 39,1 | 31,1 | 0,08 | 0,08 | 2,5 | 2,4 | 7,94 | 25,89 | 25,86 | 94,88 | 80,08 | 0,42 | 0,42 | 0,57 | 0,57 |
| у-18 | у-19 | 21,2 | 108 | 108 | 37,6 | 32,6 | 0,22 | 0,22 | 10,6 | 10,5 | 5,06 | 18,23 | 18,23 | 94,68 | 79,96 | 0,66 | 0,66 | 0,17 | 0,17 |
| у-19 | у-20 | 20 | 108 | 108 | 37,6 | 32,6 | 0,03 | 0,03 | 1,5 | 1,5 | 5 | 6,94 | 6,93 | 94,51 | 79,79 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 0,16 |
| у-19 | Строителей,22 | 10,7 | 108 | 108 | 37,6 | 32,6 | 0,04 | 0,04 | 4 | 4 | 4,97 | 11,3 | 11,29 | 94,63 | 80,14 | 0,41 | 0,41 | 0,08 | 0,08 |
| у-18 | Строителей,20 | 8,1 | 76 | 76 | 37,7 | 32,4 | 0,11 | 0,11 | 13,5 | 13,5 | 5,29 | 7,64 | 7,64 | 94,7 | 80,65 | 0,58 | 0,58 | 0,03 | 0,03 |
| у-15 | у-16 | 18,6 | 108 | 108 | 39 | 31,2 | 0,11 | 0,11 | 6,1 | 6,1 | 7,88 | 13,82 | 13,81 | 94,82 | 80,47 | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 0,15 |
| у-15 | Строителей,17 | 61 | 89 | 89 | 38,5 | 31,7 | 0,63 | 0,63 | 10,4 | 10,3 | 6,84 | 10,63 | 10,62 | 94,59 | 81,92 | 0,57 | 0,57 | 0,32 | 0,32 |
| у-16 | Строителей,18 | 7,2 | 57 | 57 | 38,1 | 32,1 | 0,9 | 0,9 | 124,7 | 124,7 | 6,08 | 9,79 | 9,79 | 94,78 | 81,39 | 1,42 | 1,42 | 0,01 | 0,01 |
| у-16 | Строителей,19 | 54,5 | 57 | 57 | 37,9 | 32,3 | 1,15 | 1,15 | 21,2 | 21,1 | 5,57 | 4,03 | 4,03 | 94,22 | 78,54 | 0,59 | 0,58 | 0,11 | 0,11 |
| у-12 | Строителей,16 | 10,1 | 89 | 89 | 39,3 | 30,8 | 0,07 | 0,07 | 6,7 | 6,7 | 8,51 | 8,57 | 8,57 | 94,8 | 83,48 | 0,46 | 0,46 | 0,05 | 0,05 |
| у-11 | у-12 | 17,3 | 89 | 89 | 39,4 | 30,8 | 0,46 | 0,45 | 26,3 | 26,3 | 8,65 | 16,94 | 16,93 | 94,87 | 82,86 | 0,91 | 0,91 | 0,09 | 0,09 |
| у-12 | у-13 | 44,9 | 89 | 89 | 39,1 | 31,1 | 0,29 | 0,29 | 6,4 | 6,4 | 8,07 | 8,37 | 8,36 | 94,58 | 82,37 | 0,45 | 0,45 | 0,24 | 0,24 |
| у-13 | Строителей,15 | 40,7 | 89 | 89 | 38,9 | 31,3 | 0,26 | 0,26 | 6,4 | 6,4 | 7,55 | 8,37 | 8,36 | 94,31 | 82,48 | 0,45 | 0,45 | 0,21 | 0,21 |
| у-10 | Строителей,10 | 51 | 57 | 57 | 39,9 | 30,2 | 0,07 | 0,07 | 1,4 | 1,4 | 9,71 | 1,04 | 1,04 | 92,77 | 82,28 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |
| у-2 | у-3 | 28,7 | 108 | 108 | 39,6 | 30,4 | 0,48 | 0,48 | 16,7 | 16,6 | 9,25 | 22,93 | 22,9 | 94,85 | 81,21 | 0,83 | 0,83 | 0,23 | 0,23 |
| у-3 | Строителей,14 | 10,7 | 57 | 57 | 39,4 | 30,5 | 0,19 | 0,19 | 17,5 | 17,5 | 8,87 | 3,66 | 3,66 | 94,72 | 82,96 | 0,53 | 0,53 | 0,02 | 0,02 |
| у-3 | у-4 | 16 | 108 | 108 | 39,4 | 30,5 | 0,19 | 0,19 | 11,8 | 11,7 | 8,87 | 19,26 | 19,24 | 94,8 | 80,91 | 0,7 | 0,7 | 0,13 | 0,13 |
| у-5 | Строителей,13 | 42,5 | 76 | 76 | 39 | 31 | 0,45 | 0,45 | 10,5 | 10,5 | 7,95 | 6,74 | 6,74 | 94,4 | 82,86 | 0,51 | 0,51 | 0,16 | 0,16 |
| у-6 | Строителей,12 | 13,3 | 57 | 57 | 37,7 | 32,3 | 0,81 | 0,81 | 60,8 | 60,7 | 5,45 | 6,83 | 6,83 | 94,61 | 80,66 | 0,99 | 0,99 | 0,03 | 0,03 |
| у-4 | у-6 | 25 | 76 | 76 | 38,5 | 31,4 | 0,9 | 0,9 | 36,2 | 36,1 | 7,06 | 12,52 | 12,5 | 94,7 | 80 | 0,95 | 0,95 | 0,09 | 0,09 |
| у-8 | Строителей,7 | 12,6 | 57 | 57 | 37,6 | 32,4 | 0,14 | 0,14 | 11,4 | 11,4 | 5,24 | 2,96 | 2,96 | 94,2 | 80,17 | 0,43 | 0,43 | 0,02 | 0,02 |
| у-8 | у-9 | 21,2 | 76 | 76 | 37,7 | 32,3 | 0,04 | 0,04 | 1,7 | 1,7 | 5,46 | 2,72 | 2,72 | 94,12 | 79,04 | 0,21 | 0,21 | 0,08 | 0,08 |
| у-9 | Строителей,8 | 42,7 | 57 | 57 | 37,3 | 32,7 | 0,41 | 0,41 | 9,7 | 9,6 | 4,63 | 2,72 | 2,72 | 93,98 | 79,14 | 0,4 | 0,4 | 0,08 | 0,08 |
| у-6 | у-7 | 22,4 | 76 | 76 | 38,3 | 31,6 | 0,17 | 0,17 | 7,5 | 7,4 | 6,73 | 5,69 | 5,68 | 94,5 | 79,34 | 0,43 | 0,43 | 0,08 | 0,08 |
| у-7 | у-8 | 80,5 | 76 | 76 | 37,7 | 32,2 | 0,6 | 0,6 | 7,5 | 7,4 | 5,53 | 5,69 | 5,68 | 94,23 | 79,57 | 0,43 | 0,43 | 0,3 | 0,3 |
| у-4 | у-5 | 9,5 | 108 | 108 | 39,4 | 30,6 | 0,01 | 0,01 | 1,4 | 1,4 | 8,84 | 6,74 | 6,74 | 94,72 | 82,72 | 0,24 | 0,24 | 0,07 | 0,07 |
| у-14 | у-15 | 20 | 159 | 159 | 39,1 | 31 | 0,19 | 0,19 | 9,3 | 9,3 | 8,1 | 50,34 | 50,29 | 94,9 | 80,53 | 0,81 | 0,81 | 0,35 | 0,35 |
| у-17 | у-18 | 57,3 | 108 | 108 | 37,8 | 32,3 | 1,22 | 1,22 | 21,3 | 21,2 | 5,51 | 25,88 | 25,86 | 94,75 | 80,14 | 0,94 | 0,94 | 0,45 | 0,45 |
| у-20 | Строителей,21 | 8,3 | 76 | 76 | 37,5 | 32,7 | 0,09 | 0,09 | 11,1 | 11,1 | 4,81 | 6,94 | 6,94 | 94,45 | 79,81 | 0,53 | 0,53 | 0,03 | 0,03 |

Котельная №4

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле (абс.), м Под. | Напор в конечном узле (абс.), м Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. | Температура в конечном узле, °С Под. | Температура в конечном узле, °С Обр. | Скорость, м/с Под. | Скорость, м/с Обр. | Объем, м3 Под. | Объем, м3 Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| котельная №4 | у-1 | 16 | 133 | 133 | 39,8 | 20,2 | 0,15 | 0,15 | 9,6 | 9,6 | 19,69 | 31,52 | 31,51 | 95 | 87,43 | 0,73 | 0,73 | 0,2 | 0,2 |
| котельная №4 | Школьный,3 | 71,5 | 76 | 76 | 39,9 | 20,1 | 0,05 | 0,05 | 0,7 | 0,7 | 19,9 | 1,75 | 1,75 | 95 | 87,52 | 0,13 | 0,13 | 0,27 | 0,27 |
| у-1 | Школьный,1,Школа | 15,5 | 133 | 133 | 39,7 | 20,3 | 0,15 | 0,15 | 9,6 | 9,6 | 19,4 | 31,52 | 31,51 | 95 | 87,43 | 0,73 | 0,73 | 0,19 | 0,19 |

Котельная №1

Котельная №2

Котельная №3

Котельная №4

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей (аварийных ситуаций)

По данным ООО «Теплосети» на тепловых сетях за отопительный период аварийные ситуации от котельных отсутствовали.

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Информация о диагностике тепловых сетей не предоставлена.

Информация о планах на проведение текущих и капитальных ремонтов не предоставлена.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и (или) иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Сведения (отчет) о фактических выполненных ремонтах и испытаниях за базовый период на тепловых сетях не предоставлен.

Программа проведения регламентных испытаний не предоставлена, реестр сетей на проведение ремонтных работ (текущих и капитальных) не предоставлен.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Динамика изменения нормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источника тепловой энергиикотельная №1в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Год актуализации | Нормативные потеритеплоносителя, т | Магистральные тепловые сети, Гкал | Распределительные тепловые сети, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| 2016 | н/д | - | н/д | н/д |
| 2017 | н/д | - | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | - | 612,56 | 612,56 |
| 2019 | н/д | - | 612,56 | 612,56 |
| 2020 | н/д | - | 612,56 | 612,56 |

Динамика изменения нормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источника тепловой энергии котельная №2в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Год актуализации | Нормативные потеритеплоносителя, т | Магистральные тепловые сети, Гкал | Распределительные тепловые сети, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 |
| 2016 | н/д | - | н/д | н/д |
| 2017 | н/д | - | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | - | 161,08 | 161,08 |
| 2019 | н/д | - | 161,08 | 161,08 |
| 2020 | н/д | - | 161,08 | 161,08 |

Динамика изменения нормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источника тепловой энергии котельная №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Год актуализации | Нормативные потеритеплоносителя, т | Магистральные тепловые сети, Гкал | Распределительные тепловые сети, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 |
| 2016 | н/д | - | н/д | н/д |
| 2017 | н/д | - | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | - | 481,81 | 481,81 |
| 2019 | н/д | - | 481,81 | 481,81 |
| 2020 | н/д | - | 481,81 | 481,81 |

Динамика изменения нормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источника тепловой энергии котельная №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Год актуализации | Нормативные потеритеплоносителя, т | Магистральные тепловые сети, Гкал | Распределительные тепловые сети, Гкал* | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 |
| 2016 | н/д | - | н/д | н/д |
| 2017 | н/д | - | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | - | 102,56 | 102,56 |
| 2019 | н/д | - | 102,56 | 102,56 |
| 2020 | н/д | - | 102,56 | 102,56 |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года

Динамика изменения фактическихпотерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источника тепловой энергии котельная №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Год актуализации | Фактические потеритеплоносителя, т | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| 2016 | н/д | н/д | н/д |
| 2017 | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | 693,14 | 693,14 |
| 2019 | н/д | 500,16 | 500,16 |
| 2020 | н/д | 500,16 | 500,16 |

Динамика изменения фактическихпотерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источника тепловой энергии котельная, №2 зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Год актуализации | Фактические потеритеплоносителя, т | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 |
| 2016 | н/д | н/д | н/д |
| 2017 | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | 158,73 | 158,73 |
| 2019 | н/д | 146,83 | 146,83 |
| 2020 | н/д | 146,83 | 146,83 |

Динамика изменения фактическихпотерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источника тепловой энергии №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Год актуализации | Фактические потеритеплоносителя, т | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 |
| 2016 | н/д | н/д | н/д |
| 2017 | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | 474,82 | 474,82 |
| 2019 | н/д | 431,3 | 431,3 |
| 2020 | н/д | 431,3 | 431,3 |

Динамика изменения фактическихпотерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источника тепловой энергии №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Год актуализации | Фактические потеритеплоносителя, т | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 |
| 2016 | н/д | н/д | н/д |
| 2017 | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | 104,32 | 104,32 |
| 2019 | н/д | 102,58 | 102,58 |
| 2020 | н/д | 102,58 | 102,58 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В поселке Верхний Ландех потребители подключены к системе теплоснабжения по зависимой схеме.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Данные о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям не предоставлены.

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, не предоставлены.

Уровень оснащенности приборами учета коммунальных ресурсов по потребителям поселка Верхний Ландех низкий, не все объекты оснащены общедомовыми приборами учета потребляемой тепловой энергии.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019): до 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона и при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), за исключением объектов, указанных в частях 3, 5 и 6 настоящей статьи, обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

В соответствии со статьей 19 «Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении":

«Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»

«Коммерческий учет поставляемой потребителям тепловой энергии (мощности), теплоносителя может быть организован как теплоснабжающими организациями, так и потребителями тепловой энергии»

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно "Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения" МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием.

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Информация об уровне автоматизации и обслуживания ЦТП не предоставлена.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов, расширительных баков, а также защитных перемычек с обратными клапанами между коллекторами сетевых насосов.

Защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории поселка Верхний Ландех, бесхозяйные сети отсутствуют.

Данные энергетических характеристик тепловой сети

Энергетических характеристик отсутствуют.

## Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии поселка Верхний Ландех:

-Котельная №1обеспечивает теплоснабжением земли поселка Верхний Ландех с кадастровыми номерами 37:01:020304, 37:01:020305, 37:01:020301, 37:01:020302. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов многоэтажного, малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

- котельная №2 обеспечивает теплоснабжением земли поселка Верхний Ландехс кадастровыми номерами 37:01:020109. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов многоэтажного, малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

- котельная №3 обеспечивает теплоснабжением земли поселка Верхний Ландехс кадастровыми номерами 37:01:020207. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов многоэтажного, малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

- котельная №4 обеспечивает теплоснабжением земли поселка Верхний Ландехс кадастровыми номерами 37:01:020102. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов многоэтажного, малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

Увеличение зоны действия котельных не предусмотрено.

Зона действия источника тепловой энергии котельная №1, поселка Верхний Ландех

Присоединенная нагрузка в зоне действия источника

| № | Источник | Кадастровый квартал | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная №1 | 37:01:020304 | 0,8776 | - |
| 2 | Котельная №1 | 37:01:020305 | 0,3496 | - |
| 3 | Котельная №1 | 37:01:020301 | 0,0233 | - |
| 4 | Котельная №1 | 37:01:020302 | 0,0941 | - |
| ИТОГО: | 1,3446 |  |

Зона действия источника тепловой энергии котельная №2, поселка Верхний Ландех

Присоединенная нагрузка в зоне действия источников

| № | Источник | Кадастровый квартал | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная №2 | 37:01:020109 | 0,02114 | - |

Зона действия источника тепловой энергии котельная №3,поселка Верхний Ландех

Присоединенная нагрузка в зоне действия источников

| № | Источник | Кадастровый квартал | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная №3 | 37:01:020207 | 1,14477 | - |

Зона действия источника тепловой энергии котельная №4, поселка Верхний Ландех

Присоединенная нагрузка в зоне действия источников

| № | Источник | Кадастровый квартал | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная №4 | 37:01:020102 | 0,2312 | - |

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

На территории поселка Верхний Ландех тепловая мощность определена нуждами тепловой энергии на отопление общественныхи жилых зданий.

Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии в поселке Верхний Ландех

| № | Назначение | Наименование, Адрес | Нагрузка на систему отопления, Гкал/ч | Нагрузка на систему ГВС, Гкал/ч | Температура внутри помещения, град. Ц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №1 |
| 1 | Частный дом | Восточная,1 | 0,007 | - | 18 |
| 2 | Общественное здание | Восточная,1а,д/с Сказка | 0,120 | - | 20 |
| 3 | Частный дом | Восточная,2 | 0,010 | - | 18 |
| 4 | Общественное здание | Комсомольская,11а,Полиция | 0,035 | - | 18 |
| 5 | Общественное здание | Колхозная,11а | 0,009 | - | 10 |
| 6 | Общественное здание | Комсомольская,11,библиотека | 0,007 | - | 18 |
| 7 | Общественное здание | Комсомольская,11а,гараж | 0,002 | - | 10 |
| 8 | Частный дом | Комсомольская,12 | 0,006 | - | 18 |
| 9 | Частный дом | Комсомольская,13 | 0,006 | - | 18 |
| 10 | Частный дом | Комсомольская,14 | 0,058 | - | 18 |
| 11 | Частный дом | Комсомольская,15 | 0,005 | - | 18 |
| 12 | МКД | Комсомольская,16 | 0,246 | - | 18 |
| 13 | Частный дом | Комсомольская,17 | 0,012 | - | 18 |
| 14 | Частный дом | Комсомольская,19 | 0,009 | - | 18 |
| 15 | Частный дом | Комсомольская,6 | 0,016 | - | 18 |
| 16 | Общественное здание | Комсомольская,6,гараж | 0,001 | - | 10 |
| 17 | Частный дом | Малыгина,20 | 0,033 | - | 18 |
| 18 | МКД | Новая,1 | 0,322 | - | 18 |
| 19 | МКД | Новая,2 | 0,157 | - | 18 |
| 20 | МКД | Новая,3 | 0,240 | - | 18 |
| 21 | Частный дом | Рабочая,3 | 0,006 | - | 18 |
| 22 | Частный дом | Рабочая,4 | 0,016 | - | 18 |
| 23 | Частный дом | Рабочая,5 | 0,005 | - | 18 |
| 24 | Частный дом | Рабочая,6 | 0,007 | - | 18 |
| 25 | Частный дом | Рабочая,7 | 0,007 | - | 18 |
| 26 | Частный дом | Рабочая,9 | 0,007 | - | 18 |
| Всего | 1,345 | - |  |
| Котельная №2 |
| 1 | Частный дом | Октябрьская,27 | 0,011 | - | 18 |
| 2 | Частный дом | Октябрьская,31 | 0,010 | - | 18 |
| 3 | Общественное здание | Октябрьская,35 | 0,180 | - | 20 |
| 4 | Общественное здание | Октябрьская,37 | 0,010 | - | 20 |
| Всего | 0,211 | - |  |
| котельная №3 |
| 1 | Частный дом | Строителей,10 | 0,010 | - | 18 |
| 2 | МКД | Строителей,12 | 0,091 | - | 18 |
| 3 | МКД | Строителей,13 | 0,073 | - | 18 |
| 4 | Частный дом | Строителей,14 | 0,041 | - | 18 |
| 5 | МКД | Строителей,15 | 0,093 | - | 18 |
| 6 | МКД | Строителей,16 | 0,091 | - | 18 |
| 7 | МКД | Строителей,17 | 0,127 | - | 18 |
| 8 | МКД | Строителей,18 | 0,124 | - | 18 |
| 9 | МКД | Строителей,19 | 0,061 | - | 18 |
| 10 | МКД | Строителей,20 | 0,102 | - | 18 |
| 11 | МКД | Строителей,21 | 0,097 | - | 18 |
| 12 | МКД | Строителей,22 | 0,156 | - | 18 |
| 13 | Частный дом | Строителей,7 | 0,040 | - | 18 |
| 14 | Частный дом | Строителей,8 | 0,039 | - | 18 |
| Всего | 1,145 | - |  |
| Котельная №4 |
| 1 | Общественное здание | ул. Восточная, д.76 | 0,219 | - | 16 |
| 2 | МКД | ул. Садовая,1 | 0,012 | - | 18 |
| Итого | 0,231 |  |  |
| Всего: | 2,932 | - |  |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетной температурой наружного воздуха для поселка Верхний Ландех, согласно действующему СП 131.13330.2018 "Строительная климатология", является минус 29 (температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92).

Продолжительность периода, со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С, согласно СП 131.13330.2018 "Строительная климатология», составляет 214 суток, средняя температура воздуха -3,7°С.

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тепловая нагрузка в сеть, Гкал/ч | Тепловая нагрузка из сети (потребителям), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| поселок Верхний Ландех | Котельная №1 | 1,495 | 1,345 |
| поселок Верхний Ландех | Котельная №2 | 0,251 | 0,211 |
| поселок Верхний Ландех | Котельная №3 | 1,265 | 1,145 |
| поселок Верхний Ландех | Котельная №4 | 0,261 | 0,231 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

п. 44 Правил подключения к системам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 307) гласит: В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, не отвечающие следующим требованиям:

наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;

давление теплоносителя - до 1 МПа.

Свод правил СП 41-108-2004 «По квартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» распространяется на проектирование, строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения.

В соответствии с СП 41-108-2004 устанавливается ряд требований, в том числе:

Забор воздуха для горения должен производиться непосредственно снаружи здания воздуховодами. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.

Объем помещения для установки теплогенератора должен быть не менее 15 куб. м.

Наличие у котла закрытой (герметичной) камеры сгорания;

Наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления.

Отказ от централизованного отопления представляет собой процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.).

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), замена нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения.

Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла.

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли. Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

То есть для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии желающим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме.

Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как самовольное отключение от централизованного теплоснабжения. Самовольная реконструкция систем теплопотребления — это не что иное, как разрегулировка сетей и внутренних систем всего многоквартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлического режима, неправильному распределению тепла, перегреву или недогреву помещений, и, в конечном итоге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг.  Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома, к значительному увеличению расхода газа, на что существующие газовые трубы (их сечение) не рассчитаны. Кроме этого при отключении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предоставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для остальных потребителей, что ущемляет их права).

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», п.7.3.7) применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире. Допускается перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при полной проектной реконструкции инженерных систем дома, а именно:

общей системы теплоснабжения дома;

общей системы газоснабжения дома, в т.ч. внутридомового газового оборудования, газового ввода;

системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.

Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизованного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации) не освобождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты за тепловые потери системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нужды.

Учитывая вышеизложенное, отказ от централизованного теплоснабжения и переход на поквартирное теплоснабжение возможен при одновременном соблюдении трёх условий:

наличие решения о переводе квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение принятого жителями МКД на общедомовом собрании;

мероприятие о переводе квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение должно быть предусмотрено в утверждённой схеме теплоснабжения;

наличие технической возможности реализации решения о переводе всех квартир конкретного МКД на индивидуальное теплоснабжение.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом с разделением по источникам теплоснабжения.

| № | Наименование котельной | Потребление тепловой энергии (потребители), Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Неотопительный период | Всего за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная №1, в т.ч. по кадастровым кварталам: | 3195,8 | - | 3195,8 |
| 1.1 | 37:01:020304, в т.ч. | 2094,6 | - | 2094,6 |
| 1.1.1 | МКД | 1796,5 | - | 1796,5 |
| 1.1.2 | Общественно-деловаязастройка | 298,1 | - | 298,1 |
| 1.2 | 37:01:020305, в т.ч. | 217,3 | - | 217,3 |
| 1.2.1 | МКД | 98,6 | - | 98,6 |
| 1.2.2 | Общественно-деловаязастройка | 118,7 | - | 118,7 |
| 1.3 | 37:01:020301, в т.ч. | 55,3 | - | 55,3 |
| 1.3.1 | МКД | 55,3 | - | 55,3 |
| 1.3.2 | Общественно-деловаязастройка | 0,0 | - | 0,0 |
| 1.4 | 37:01:020302, в т.ч. | 828,6 | - | 828,6 |
| 1.4.1 | МКД | 827,3 | - | 827,3 |
| 1.4.2 | Общественно-деловаязастройка | 1,3 | - | 1,3 |
| 2 | Котельная №2, в т.ч. по кадастровым кварталам: | 522,8 | - | 522,8 |
| 2.1 | 37:01:020109, в т.ч. | 522,8 | - | 522,8 |
| 2.1.1 | МКД | 50,0 | - | 50,0 |
| 2.1.2 | Общественно-деловаязастройка | 472,7 | - | 472,7 |
| 3 | Котельная №3, в т.ч. по кадастровым кварталам: | 2714,6 | - | 2714,6 |
| 3.1 | 37:01:020207, в т.ч. | 2714,6 | - | 2714,6 |
| 3.1.1 | МКД | 2714,6 | - | 2714,6 |
| 3.1.2 | Общественно-деловаязастройка | 0,0 | - | 0,0 |
| 4 | Котельная №4, в т.ч. по кадастровым кварталам: | 521,3 | - | 521,3 |
| 4.1 | 37:01:020102, в т.ч. | 521,3 | - | 521,3 |
| 4.1.1 | МКД | 28,5 | - | 28,5 |
| 4.1.2 | Общественно-деловаязастройка | 492,9 | - | 492,9 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

горячее водоснабжение

Согласно решению Совета Верхнеландеховского городского поселения № 37 от 23.12.2011 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг» норматив потребления теплоэнергии на отопление при социальной площади 18 м2 – 4,3 Гкал/год (0,02 Гкал/мес. на 1 м2).

| Наименование услуг | Ед. изм. | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| Отопление |
| Норматив потребления тепловой энергии на отопление при социальной норме площади | 18 кв.м. | 4,3 Гкал/год (0,02 Гкал/месяц на 1 кв.м.) |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Значения договорной нагрузки не предоставлены.

## Часть 6.Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | н/д | н/д | н/д | 3,63 | 3,63 | 4,13 |
| Располагаемая тепловая мощность | н/д | н/д | н/д | 1,99 | 1,99 | 1,35 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | н/д | н/д | н/д | 0,02 | 0,02 | 0,052 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | н/д | н/д | н/д | 0,15 | 0,15 | 0,400 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | н/д | н/д | н/д | 0,99 | 0,99 | 1,35 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе: | н/д | н/д | н/д | 0,84 | 0,84 | 0,95 |
| отопление | н/д | н/д | н/д | 0,84 | 0,84 | 0,95 |
| вентиляция | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | н/д | н/д | н/д | 0,987 | 0,987 | -0,052 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самогомощного пикового котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | 9,81 | 9,81 | 9,81 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | 0,086 | 0,086 | 0,086 |

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | н/д | н/д | н/д | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Располагаемая тепловая мощность | н/д | н/д | н/д | 0,62 | 0,62 | 0,22 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | н/д | н/д | н/д | 0,006 | 0,006 | 0,021 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | н/д | н/д | н/д | 0,04 | 0,04 | 0,07 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | н/д | н/д | н/д | 0,19 | 0,19 | 0,22 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе: | н/д | н/д | н/д | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| отопление | н/д | н/д | н/д | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| вентиляция | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | н/д | н/д | н/д | 0,424 | 0,424 | -0,02 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самогомощного пикового котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | 0,046 | 0,046 | 0,046 |

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | н/д | н/д | н/д | 1,8 | 1,8 | 3,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | н/д | н/д | н/д | 1,64 | 1,64 | 1,15 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | н/д | н/д | н/д | 0,026 | 0,026 | 0,099 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | н/д | н/д | н/д | 0,12 | 0,12 | 0,380 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | н/д | н/д | н/д | 0,84 | 0,84 | 1,15 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе: | н/д | н/д | н/д | 0,72 | 0,72 | 0,77 |
| отопление | н/д | н/д | н/д | 0,72 | 0,72 | 0,77 |
| вентиляция | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | н/д | н/д | н/д | 0,774 | 0,774 | -0,09 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самогомощного пикового котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | 6,44 | 6,44 | 6,44 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | 0,112 | 0,112 | 0,112 |

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | н/д | н/д | н/д | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | н/д | н/д | н/д | 0,4 | 0,4 | 0,25 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | н/д | н/д | н/д | 0,004 | 0,004 | 0,015 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | н/д | н/д | н/д | 0,03 | 0,03 | 0,110 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | н/д | н/д | н/д | 0,17 | 0,17 | 0,25 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе: | н/д | н/д | н/д | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| отопление | н/д | н/д | н/д | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| вентиляция | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | н/д | н/д | н/д | 0,226 | 0,226 | -0,015 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самогомощного пикового котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | 0,092 | 0,092 | 0,092 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии, видно, что все источникитепловой энергии имеет резерв тепловой мощности.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловойэнергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя ихарактеризующих существующие возможности (резервы и дефициты попропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловойэнергии к потребителю

Обозначения, принятые на схеме.

Потребители:

|  | строения красной градации – потребители, получающие тепловую энергию в той или иной степени больше заявленного; |
| --- | --- |
|  | строения синей градации – потребители, получающие тепловую энергию в той или иной степени меньше заявленного; |
|  | строения зеленой градации – потребители, получающие расчетное количество тепловой энергии. |  |

Участки:

- Участки теплопроводов окрашенные в синий цвет являются хорошо проводящими (удельные гидравлические потери до 5 мм/м).

- Участки теплопроводов окрашенные в зеленый цвет являются нормально проводящими (удельные гидравлические потери от 5 до 15 мм/м).

- Участки теплопроводов окрашенные в красный цвет – с повышенными гидравлическими потерями (удельные гидравлические потери от 15 до 35 мм/м).

- Участки теплопроводов окрашенные в коричневый цвет – с недопустимыми гидравлическими потерями (от 35 мм/м и выше.

Котельная №1

Путь теплоносителя от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле (абс.), м Под. | Напор в конечном узле (абс.), м Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. | Температура в конечном узле, °С Под. | Температура в конечном узле, °С Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| котельная №1 | у-1 | 7,3 | 159 | 159 | 39,7 | 20,3 | 0,31 | 0,31 | 42,5 | 42,4 | 19,38 | 119,62 | 119,41 | 95 | 82,56 |
| у-1 | у-5 | 46,5 | 159 | 159 | 37,8 | 22,2 | 1,92 | 1,91 | 41,2 | 41 | 15,56 | 117,72 | 117,51 | 94,99 | 82,73 |
| у-5 | у-9 | 31,9 | 159 | 159 | 37,6 | 22,3 | 0,13 | 0,13 | 4 | 4 | 15,3 | 36,7 | 36,6 | 94,98 | 77,05 |
| у-9 | у-10 | 36,5 | 159 | 159 | 37,5 | 22,5 | 0,18 | 0,18 | 4,9 | 4,9 | 14,94 | 36,69 | 36,61 | 94,91 | 77,08 |
| у-10 | у-11 | 62,5 | 108 | 108 | 34,8 | 25,2 | 2,67 | 2,66 | 42,7 | 42,5 | 9,62 | 36,68 | 36,61 | 94,86 | 77,12 |
| у-11 | у-12 | 21,9 | 108 | 108 | 34,4 | 25,6 | 0,42 | 0,42 | 19,2 | 19,1 | 8,78 | 24,63 | 24,57 | 94,84 | 73,7 |
| у-12 | у-13 | 65,4 | 108 | 108 | 33,2 | 26,8 | 1,2 | 1,19 | 18,3 | 18,2 | 6,39 | 24 | 23,95 | 94,67 | 73,52 |
| у-13 | у-15 | 37,6 | 108 | 108 | 32,6 | 27,4 | 0,63 | 0,62 | 16,6 | 16,6 | 5,14 | 22,88 | 22,84 | 94,63 | 73,46 |
| у-15 | у-16 | 47,2 | 108 | 108 | 31,9 | 28,1 | 0,7 | 0,7 | 14,9 | 14,9 | 3,74 | 21,69 | 21,65 | 94,5 | 73,17 |
| у-16 | у-19 | 24,7 | 108 | 108 | 31,5 | 28,4 | 0,31 | 0,31 | 12,4 | 12,4 | 3,12 | 19,8 | 19,77 | 94,46 | 74,08 |
| у-19 | у-20 | 64,9 | 108 | 108 | 31,5 | 28,5 | 0,08 | 0,07 | 1,2 | 1,2 | 2,97 | 6,05 | 6,03 | 93,82 | 69,88 |
| у-20 | у-22 | 14,1 | 108 | 108 | 31,5 | 28,5 | 0,01 | 0,01 | 0,9 | 0,8 | 2,95 | 5,18 | 5,17 | 93,75 | 69,87 |
| у-22 | у-23 | 4 | 89 | 89 | 31,4 | 28,5 | 0,01 | 0,01 | 2,2 | 2,2 | 2,93 | 4,87 | 4,86 | 93,72 | 69,61 |
| у-23 | у-24 | 138,7 | 57 | 57 | 30,9 | 29,1 | 0,54 | 0,54 | 3,9 | 3,9 | 1,85 | 1,73 | 1,72 | 90,24 | 61,5 |
| у-24 | у-25 | 9,1 | 57 | 57 | 30,9 | 29,1 | 0,02 | 0,02 | 2,1 | 2,1 | 1,82 | 1,27 | 1,26 | 89,94 | 59,41 |
| у-25 | у-26 | 37,7 | 57 | 57 | 30,9 | 29,1 | 0,03 | 0,03 | 0,9 | 0,9 | 1,75 | 0,82 | 0,82 | 88,02 | 62,1 |
| у-26 | у-27 | 12,4 | 57 | 57 | 30,9 | 29,1 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 1,74 | 0,55 | 0,55 | 87,09 | 61,43 |
| у-27 | Рабочая,6 | 16 | 25 | 25 | 30,7 | 29,3 | 0,18 | 0,18 | 11,5 | 11,4 | 1,38 | 0,28 | 0,28 | 85,33 | 61,53 |

Котельная №2

Путь теплоносителя от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле (абс.), м Под. | Напор в конечном узле (абс.), м Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. | Температура в конечном узле, °С Под. | Температура в конечном узле, °С Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| котельная №2 ЦРБ | у-1 | 31,4 | 108 | 108 | 39,4 | 20,6 | 0,6 | 0,6 | 19,1 | 19 | 18,8 | 24,51 | 24,48 | 95 | 85,69 |
| у-1 | у-2 | 35,7 | 108 | 108 | 38,8 | 21,2 | 0,6 | 0,6 | 16,9 | 16,9 | 17,6 | 23,09 | 23,07 | 95 | 85,59 |
| у-2 | у-3 | 34,5 | 108 | 108 | 38,3 | 21,7 | 0,52 | 0,52 | 15 | 15 | 16,56 | 21,73 | 21,72 | 95 | 85,5 |
| у-3 | Октябрьская,35 | 24,7 | 76 | 76 | 35,9 | 24,1 | 2,34 | 2,34 | 94,9 | 94,9 | 11,88 | 20,27 | 20,27 | 95 | 85,41 |

Котельная №3

Путь теплоносителя от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле (абс.), м Под. | Напор в конечном узле (абс.), м Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. | Температура в конечном узле, °С Под. | Температура в конечном узле, °С Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Котельная №3 | у-1 | 102 | 133 | 133 | 41,8 | 28,2 | 8,21 | 8,18 | 80,5 | 80,2 | 13,61 | 91,29 | 91,13 | 94,94 | 81,11 |
| у-1 | у-2 | 56 | 159 | 159 | 40,1 | 29,9 | 1,71 | 1,7 | 30,5 | 30,4 | 10,2 | 91,28 | 91,14 | 94,92 | 81,12 |
| у-2 | у-10 | 4 | 159 | 159 | 40 | 30,2 | 0,07 | 0,28 | 17,1 | 71,2 | 9,85 | 68,34 | 68,25 | 94,92 | 81,1 |
| у-10 | у-11 | 8,9 | 159 | 159 | 39,9 | 30,3 | 0,15 | 0,15 | 16,6 | 16,5 | 9,56 | 67,29 | 67,21 | 94,92 | 81,1 |
| у-11 | у-14 | 58,6 | 159 | 159 | 39,3 | 30,9 | 0,54 | 0,54 | 9,3 | 9,3 | 8,47 | 50,35 | 50,28 | 94,9 | 80,53 |
| у-14 | у-15 | 20 | 159 | 159 | 39,1 | 31 | 0,19 | 0,19 | 9,3 | 9,3 | 8,1 | 50,34 | 50,29 | 94,9 | 80,53 |
| у-15 | у-17 | 32,5 | 159 | 159 | 39,1 | 31,1 | 0,08 | 0,08 | 2,5 | 2,4 | 7,94 | 25,89 | 25,86 | 94,88 | 80,08 |
| у-17 | у-18 | 57,3 | 108 | 108 | 37,8 | 32,3 | 1,22 | 1,22 | 21,3 | 21,2 | 5,51 | 25,88 | 25,86 | 94,75 | 80,14 |
| у-18 | у-19 | 21,2 | 108 | 108 | 37,6 | 32,6 | 0,22 | 0,22 | 10,6 | 10,5 | 5,06 | 18,23 | 18,23 | 94,68 | 79,96 |
| у-19 | у-20 | 20 | 108 | 108 | 37,6 | 32,6 | 0,03 | 0,03 | 1,5 | 1,5 | 5 | 6,94 | 6,93 | 94,51 | 79,79 |
| у-20 | Строителей,21 | 8,3 | 76 | 76 | 37,5 | 32,7 | 0,09 | 0,09 | 11,1 | 11,1 | 4,81 | 6,94 | 6,94 | 94,45 | 79,81 |

Котельная №4

Путь теплоносителя от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле (абс.), м Под. | Напор в конечном узле (абс.), м Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. | Температура в конечном узле, °С Под. | Температура в конечном узле, °С Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №4 | у-1 | 16 | 133 | 133 | 39,8 | 20,2 | 0,15 | 0,15 | 9,6 | 9,6 | 19,69 | 31,52 | 31,51 | 95 | 87,43 |
| у-1 | Школьный,1,Школа | 15,5 | 133 | 133 | 39,7 | 20,3 | 0,15 | 0,15 | 9,6 | 9,6 | 19,4 | 31,52 | 31,51 | 95 | 87,43 |

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности ипоследствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности отсутствует.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловойэнергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Зоны с дефицитом тепловой мощности в зонах действия источников тепой энергии отсутствуют. Прирост потребления тепловой энергии отсутствует. В расширении технологических зон действия источников тепловой энергии с резервом тепловой мощности нет необходимости.

## Часть 7.Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Данные об объёмах системы теплопотребления у потребителей не предоставлены. ИТП отсутствуют.

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Параметр | Ед. измер. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя | кд. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически необработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная, №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Параметр | Ед. измер. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя | кд. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически необработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная №3 поселка Верхний Ландехв зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Параметр | Ед. измер. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя | кд. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически необработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная №4 поселка Верхний Ландехв зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Параметр | Ед. измер. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя | кд. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически необработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточникедолжна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме водусоответствующего качества и аварийную подпитку водой из системхозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети иприсоединенных системах теплоснабжения независимо от схемыприсоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотренопроектными (эксплуатационными) решениями. При наличии несколькихотдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла,аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшейпо объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийнаяподпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевоговодоснабжения.

Информация о производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения не предоставлена.

## Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основные виды и количество используемого топлива

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Баланс топлива за год | Остаток топлива наначало года,т. натурального топлива,тн (тонн) | Приход топлива за год,т. натурального топлива,тн. (тонн) | Израсходовано топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тонн) | Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тн. (тонн) | Всего, вт.условного топлива |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 |
| Каменный уголь | - | 1,617 | 1,200 | 912 | 417 | 0,76 |
| 2019 |
| Каменный уголь | н/д | н/д | 975,8 | 831,9 | н/д | н/д |
| 2018 |
| Каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2017 |
| Каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2016 |
| Каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2015 |
| Каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

*расчетные данные

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Баланс топлива за год | Остаток топлива наначало года,т. натурального топлива,тн. (тонн) | Приходтоплива за год,т. натуральноготоплива,тн. (тонн) | Израсходовано топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тонн) | Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тн. (тонн) | Всего, вт.условного топлива |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 |
| Каменный уголь | - | 207 | 207 | 157 | - | 0,76 |
| 2019 |
| Каменный уголь | н/д | н/д | 151,7 | 129,3 | н/д | н/д |
| 2018 |
| Каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2017 |
| Каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2016 |
| Каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2015 |
| Каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

*расчетные данные

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Баланс топлива за год | Остаток топлива наначало года,т. натурального топлива,тн. (тонн) | Приходтоплива за год,т. натуральноготоплива,тн. (тонн) | Израсходовано топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тонн) | Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тн. (тонн) | Всего, вт.условного топлива |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 |
| Печное топливо | - | 36 | 36 | 52 | - | 1,45 |
| Мазут | - | 257 | 245 | 332 | 12 | 1,357 |
| 2019 |
| Мазут | н/д | н/д | 510,1 | 668,6 | н/д | н/д |
| 2018 |
| Мазут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2017 |
| Мазут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2016 |
| Мазут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2015 |
| Мазут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

*расчетные данные

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Баланс топлива за год | Остаток топлива наначало года,т. натурального топлива,тн. (тыс.куб.м.) | Приходтоплива за год,т. натуральноготоплива,тн. (тыс.куб.м.) | Израсходовано топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.) | Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.) | Всего, вт.условного топлива |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 |
| Каменный уголь | - | 178 | 178 | 135 | - | 0,76 |
| 2019 |
| Каменный уголь | н/д | н/д | 163,8 | 139,6 | н/д | н/д |
| 2018 |
| Каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2017 |
| Каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2016 |
| Каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2015 |
| Каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

*расчетные данные

Топливный баланс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Баланс топлива за год | Остаток топлива наначало года,т. натурального топлива,тн. (тонн) | Приходтоплива за год,т. натурального топлива,тн. (тонн) | Израсходовано топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тонн) | Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тн. (тонн) | Всего, вт.условного топлива |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 |
| Печное топливо | н/д | 36 | 36 | 52 | - | 1,45 |
| Мазут | н/д | 257 | 245 | 332 | 12 | 1,358 |
| Каменный уголь | н/д | 2002 | 1585 | 1204 | 417 | 0,76 |
| 2019 |
| Мазут | н/д | н/д | 510,1 | 668,6 | н/д | н/д |
| Каменный уголь | н/д | н/д | 1291,3 | 1100,8 | н/д | н/д |
| 2018 |
| Мазут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2017 |
| Мазут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2016 |
| Мазут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2015 |
| Мазут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

*расчетные данные

Виды резервного и аварийного топлива

Резервное и аварийное топливо на источниках тепловой энергии поселка Верхний Ландех не используется.

Характеристика видов топлива в зависимости от мест поставки

Информация отсутствует.

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

Описание преобладающего вида топлива

На котельных поселка Верхний Ландехпреобладающим видом топлива является каменный уголь.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса

При отсутствии отключений/подключений потребителей к/от централизованной системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой энергии топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров наружного воздуха.

## Часть 9. Надежность теплоснабжения

Показатели повреждаемости системы теплоснабжениякотельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения вмагистральных тепловыхсетях, 1/км/год в том числе: | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| в отопительный период,1/км/оп | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| в период испытаний наплотность и прочность,1/км/год | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Повреждения враспределительных тепловых сетях системотопления, 1/км/год, в томчисле: | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период,1/км/оп | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний наплотность и прочность,1/км/год | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетяхгорячего водоснабжения (вслучае их наличия), 1/км/год | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Всего повреждения втепловых сетях, 1/км/год | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |

Показатели восстановления в системете плоснабжения котельной №1в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (вслучае их наличия), час | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |

Средний недоотпуск тепловой энергии наотопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системете плоснабжения | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельной №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| в отопительный период,1/км/оп | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность,1/км/год | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в томчисле: | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период,1/км/оп | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность,1/км/год | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (вслучае их наличия), 1/км/год | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |

Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельной №2в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |

Средний недоотпуск тепловой энергии наотопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельной №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| в отопительный период,1/км/оп | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность,1/км/год | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период,1/км/оп | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность,1/км/год | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |

Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельной №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (вслучае их наличия), час | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельной №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| в отопительный период,1/км/оп | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность,1/км/год | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период,1/км/оп | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность,1/км/год | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (вслучае их наличия), 1/км/год | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Всего повреждения втепловых сетях, 1/км/год | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |

Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельной №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (вслучае их наличия), час | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Все потребители находятся в зоне безопасности теплоснабжения, зоны с ненормативной надежностью отсутствуют.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийные ситуации за базовый год отсутствовали.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийные ситуации за базовый год отсутствовали.

Фактические показатели частоты повреждаемости и восстановления системы теплоснабжениякотельной №1в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр, мм | Длина, м | Срок эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| котельная №1 | у-1 | 150 | 7,25 | 7 | 5,7E-06 | 4,13E-08 | 8,59 | 0,12 | 3,55E-07 |
| у-5 | у-6 | 150 | 45,73 | 7 | 5,7E-06 | 2,61E-07 | 8,59 | 0,12 | 2,24E-06 |
| у-6 | Новая,1 | 150 | 36,86 | 7 | 5,7E-06 | 2,1E-07 | 8,59 | 0,12 | 1,81E-06 |
| у-6 | Новая,2 | 69 | 54,4 | 31 | 2,64E-05 | 1,44E-06 | 5,15 | 0,19 | 7,4E-06 |
| у-6 | у-7 | 150 | 142,83 | 6 | 5,7E-06 | 8,14E-07 | 8,59 | 0,12 | 7E-06 |
| у-5 | у-9 | 150 | 31,89 | 2 | 7,86E-06 | 2,51E-07 | 8,59 | 0,12 | 2,16E-06 |
| у-19 | Комсомольская,16 | 100 | 12,9 | 31 | 2,64E-05 | 3,41E-07 | 6,41 | 0,16 | 2,18E-06 |
| у-19 | у-20 | 100 | 64,9 | 31 | 2,64E-05 | 1,72E-06 | 6,41 | 0,16 | 1,1E-05 |
| у-20 | у-22 | 100 | 14,11 | 31 | 2,64E-05 | 3,73E-07 | 6,41 | 0,16 | 2,39E-06 |
| у-25 | Рабочая,4 | 21 | 18,7 | 31 | 2,64E-05 | 4,94E-07 | 3,45 | 0,29 | 1,7E-06 |
| у-25 | у-26 | 50 | 37,73 | 31 | 2,64E-05 | 9,97E-07 | 4,43 | 0,23 | 4,42E-06 |
| у-27 | Рабочая,6 | 21 | 16 | 31 | 2,64E-05 | 4,23E-07 | 3,45 | 0,29 | 1,46E-06 |
| у-27 | Рабочая,9 | 21 | 11,5 | 31 | 2,64E-05 | 3,04E-07 | 3,45 | 0,29 | 1,05E-06 |
| у-26 | у-27 | 50 | 12,36 | 31 | 2,64E-05 | 3,27E-07 | 4,43 | 0,23 | 1,45E-06 |
| у-24 | у-25 | 50 | 9,1 | 31 | 2,64E-05 | 2,4E-07 | 4,43 | 0,23 | 1,07E-06 |
| у-24 | Рабочая,3 | 21 | 4,4 | 31 | 2,64E-05 | 1,16E-07 | 3,45 | 0,29 | 4,01E-07 |
| у-24 | Рабочая,5 | 21 | 2,2 | 31 | 2,64E-05 | 5,81E-08 | 3,45 | 0,29 | 2E-07 |
| у-26 | Рабочая,7 | 21 | 6,6 | 31 | 2,64E-05 | 1,74E-07 | 3,45 | 0,29 | 6,01E-07 |
| у-22 | у-23 | 82 | 4 | 31 | 2,64E-05 | 1,06E-07 | 5,67 | 0,18 | 5,99E-07 |
| у-22 | Комсомольская,12 | 21 | 5,1 | 31 | 2,64E-05 | 1,35E-07 | 3,45 | 0,29 | 4,65E-07 |
| у-23 | Комсомольская,14 | 69 | 8,6 | 31 | 2,64E-05 | 2,27E-07 | 5,15 | 0,19 | 1,17E-06 |
| у-16 | у-19 | 100 | 24,7 | 31 | 2,64E-05 | 6,53E-07 | 6,41 | 0,16 | 4,18E-06 |
| у-16 | у-17 | 50 | 12,2 | 31 | 2,64E-05 | 3,22E-07 | 4,43 | 0,23 | 1,43E-06 |
| у-18 | Комсомольская,11а,Полиция | 26 | 37,67 | 31 | 2,64E-05 | 9,95E-07 | 3,61 | 0,28 | 3,59E-06 |
| у-18 | Комсомольская,11а,гараж | 26 | 3,7 | 31 | 2,64E-05 | 9,78E-08 | 3,61 | 0,28 | 3,52E-07 |
| у-17 | у-18 | 50 | 40,45 | 31 | 2,64E-05 | 1,07E-06 | 4,43 | 0,23 | 4,74E-06 |
| у-17 | Комсомольская,13 | 26 | 2,2 | 31 | 2,64E-05 | 5,81E-08 | 3,61 | 0,28 | 2,1E-07 |
| у-17 | Комсомольская,11,библиотека | 39 | 8 | 31 | 2,64E-05 | 2,11E-07 | 4,04 | 0,25 | 8,54E-07 |
| у-15 | у-16 | 100 | 47,17 | 31 | 2,64E-05 | 1,25E-06 | 6,41 | 0,16 | 7,98E-06 |
| у-15 | Комсомольская,15 | 26 | 6,5 | 31 | 2,64E-05 | 1,72E-07 | 3,61 | 0,28 | 6,19E-07 |
| у-15 | Комсомольская,17 | 26 | 3,6 | 31 | 2,64E-05 | 9,51E-08 | 3,61 | 0,28 | 3,43E-07 |
| у-13 | у-15 | 100 | 37,64 | 31 | 2,64E-05 | 9,95E-07 | 6,41 | 0,16 | 6,37E-06 |
| у-13 | у-14 | 26 | 17,43 | 31 | 2,64E-05 | 4,61E-07 | 3,61 | 0,28 | 1,66E-06 |
| у-14 | Восточная,2 | 21 | 4 | 31 | 2,64E-05 | 1,06E-07 | 3,45 | 0,29 | 3,64E-07 |
| у-14 | Комсомольская,19 | 21 | 29,9 | 31 | 2,64E-05 | 7,9E-07 | 3,45 | 0,29 | 2,73E-06 |
| у-12 | у-13 | 100 | 65,39 | 31 | 2,64E-05 | 1,73E-06 | 6,41 | 0,16 | 1,11E-05 |
| у-12 | Восточная,1 | 21 | 3,6 | 31 | 2,64E-05 | 9,51E-08 | 3,45 | 0,29 | 3,28E-07 |
| у-11 | у-12 | 100 | 21,89 | 31 | 2,64E-05 | 5,78E-07 | 6,41 | 0,16 | 3,7E-06 |
| у-11 | Восточная,1а,д/с Сказка | 100 | 9,8 | 31 | 2,64E-05 | 2,59E-07 | 6,41 | 0,16 | 1,66E-06 |
| у-1 | у-5 | 150 | 46,54 | 7 | 5,7E-06 | 2,65E-07 | 8,59 | 0,12 | 2,28E-06 |
| у-1 | у-2 | 50 | 46,54 | 31 | 2,64E-05 | 1,23E-06 | 4,43 | 0,23 | 5,45E-06 |
| у-2 | у-3 | 50 | 91,55 | 31 | 2,64E-05 | 2,42E-06 | 4,43 | 0,23 | 1,07E-05 |
| у-9 | у-10 | 150 | 36,5 | 31 | 2,64E-05 | 9,65E-07 | 8,59 | 0,12 | 8,29E-06 |
| у-3 | у-4 | 50 | 20,39 | 31 | 2,64E-05 | 5,39E-07 | 4,43 | 0,23 | 2,39E-06 |
| у-10 | у-11 | 100 | 62,5 | 31 | 2,64E-05 | 1,65E-06 | 6,41 | 0,16 | 1,06E-05 |
| у-4 | Малыгина,20 | 26 | 45,4 | 31 | 2,64E-05 | 1,2E-06 | 3,61 | 0,28 | 4,33E-06 |
| у-7 | у-8 | 150 | 17,4 | 6 | 5,7E-06 | 9,92E-08 | 8,59 | 0,12 | 8,52E-07 |
| у-8 | Новая,3 | 150 | 10 | 6 | 5,7E-06 | 5,7E-08 | 8,59 | 0,12 | 4,9E-07 |
| у-20 | у-21 | 50 | 50 | 31 | 2,64E-05 | 1,32E-06 | 4,43 | 0,23 | 5,86E-06 |
| у-21 | Комсомольская,6 | 26 | 6,5 | 31 | 2,64E-05 | 1,72E-07 | 3,61 | 0,28 | 6,19E-07 |
| у-23 | у-24 | 50 | 138,68 | 31 | 2,64E-05 | 3,66E-06 | 4,43 | 0,23 | 1,62E-05 |
| Комсомольская,11а,Полиция | Комсомольская,11а,гараж | 26 | 0,5 | 31 | 2,64E-05 | 1,32E-08 | 3,61 | 0,28 | 4,8E-08 |
| Комсомольская,6 | Комсомольская,6,гараж | 26 | 0,7 | 31 | 2,64E-05 | 1,85E-08 | 3,61 | 0,28 | 6,7E-08 |

Фактический средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №1в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Коэф. тепловой аккумуляции | Минимальная допустимая температура, С | Вероятность безотказного теплоснабжения (P) | Коэффициент готовности (K) | Недоотпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Малыгина,20 | 0,0327 | 45 | 12 | 0,99996 | 0,99995 | 0,005 |
| Новая,2 | 0,167 | 45 | 12 | 0,99945 | 0,99998 | 0,0205 |
| Новая,1 | 0,3475 | 45 | 12 | 0,99924 | 0,99999 | 0,0289 |
| Новая,3 | 0,2588 | 45 | 12 | 0,9985 | 0,99997 | 0,0421 |
| Восточная,1а,д/с Сказка | 0,1285 | 45 | 12 | 0,99964 | 0,99995 | 0,0364 |
| Восточная,1 | 0,007 | 45 | 12 | 0,99803 | 0,99994 | 0,0019 |
| Комсомольская,16 | 0,2524 | 45 | 12 | 0,99697 | 0,99988 | 0,0921 |
| Комсомольская,14 | 0,0585 | 45 | 12 | 0,99658 | 0,99986 | 0,0257 |
| Комсомольская,12 | 0,0058 | 45 | 12 | 0,99659 | 0,99986 | 0,0025 |
| Комсомольская ,11а,Полиция | 0,0315 | 45 | 12 | 0,99718 | 0,99987 | 0,0053 |
| Комсомольская,11,библиотека | 0,0073 | 45 | 12 | 0,99718 | 0,99989 | 0,0027 |
| Комсомольская,11а,гараж | 0,0018 | 45 | 12 | 0,85305 | 0,99988 | 0,0005 |
| Комсомольская,13 | 0,0065 | 45 | 12 | 0,99718 | 0,99989 | 0,0024 |
| Комсомольская,15 | 0,0052 | 45 | 12 | 0,99745 | 0,99991 | 0,0019 |
| Комсомольская,17 | 0,0121 | 45 | 12 | 0,99745 | 0,99991 | 0,0042 |
| Комсомольская,19 | 0,0089 | 45 | 12 | 0,99766 | 0,99991 | 0,0022 |
| Восточная,2 | 0,0104 | 45 | 12 | 0,99766 | 0,99992 | 0,003 |
| Рабочая,6 | 0,0067 | 45 | 12 | 0,99658 | 0,99981 | 0,0031 |
| Рабочая,4 | 0,0144 | 45 | 12 | 0,99658 | 0,99982 | 0,0046 |
| Рабочая,3 | 0,0058 | 45 | 12 | 0,99658 | 0,99982 | 0,0026 |
| Рабочая,5 | 0,0044 | 45 | 12 | 0,99658 | 0,99983 | 0,002 |
| Рабочая,7 | 0,0061 | 45 | 12 | 0,99658 | 0,99981 | 0,0028 |
| Рабочая,9 | 0,0061 | 45 | 12 | 0,99658 | 0,99981 | 0,0029 |
| Комсомольская,6,гараж | 0,0007 | 45 | 12 | 0,83467 | 0,99985 | 0,0002 |
| Колхозная 11а | 0,0077 | 45 | 12 | 0,84821 | 0,99987 | 0,001 |
| Комсомольская,6 | 0,0162 | 45 | 12 | 0,99667 | 0,99985 | 0,007 |

Фактические показатели частоты повреждаемости и восстановления системы теплоснабжения котельной №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр, мм | Длина, м | Срок эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| котельная №2 ЦРБ | у-1 | 100 | 31,41 | 3 | 7,25E-06 | 2,28E-07 | 6,65 | 0,15 | 1,52E-06 |
| у-3 | Октябрьская,35 | 69 | 24,7 | 9 | 5,7E-06 | 1,41E-07 | 5,31 | 0,19 | 7,47E-07 |
| у-2 | у-3 | 100 | 34,54 | 31 | 2,64E-05 | 9,13E-07 | 6,65 | 0,15 | 6,07E-06 |
| у-1 | у-2 | 100 | 35,66 | 31 | 2,64E-05 | 9,42E-07 | 6,65 | 0,15 | 6,27E-06 |
| у-1 | Октябрьская,37 | 100 | 66,39 | 31 | 2,64E-05 | 1,75E-06 | 6,65 | 0,15 | 1,17E-05 |
| у-2 | Октябрьская,31 | 69 | 35,3 | 31 | 2,64E-05 | 9,33E-07 | 5,31 | 0,19 | 4,95E-06 |
| у-3 | Октябрьская,27 | 50 | 65 | 31 | 2,64E-05 | 1,72E-06 | 4,54 | 0,22 | 7,8E-06 |

Фактический средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Коэф. тепловой аккумуляции | Минимальная допустимая температура, С | Вероятность безотказного теплоснабжения (P) | Коэффициент готовности (K) | Недоотпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Октябрьская,37 | 0,0109 | 45 | 12 | 1 | 0,99997 | 0,0022 |
| Октябрьская,35 | 0,1943 | 45 | 12 | 1 | 0,99997 | 0,0353 |
| Октябрьская,31 | 0,0109 | 45 | 12 | 0,99971 | 0,99997 | 0,0019 |
| Октябрьская,27 | 0,012 | 45 | 12 | 0,99949 | 0,99996 | 0,0036 |

Фактические показатели частоты повреждаемости и восстановления системы теплоснабжения котельной №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр, мм | Длина, м | Срок эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная №3 | у-1 | 125 | 102 | 31 | 2,64E-05 | 2,7E-06 | 7,48 | 0,13 | 2,02E-05 |
| у-1 | у-2 | 150 | 56 | 4 | 5,7E-06 | 3,19E-07 | 8,59 | 0,12 | 2,74E-06 |
| у-2 | у-10 | 150 | 4 | 5 | 5,7E-06 | 2,28E-08 | 8,59 | 0,12 | 1,96E-07 |
| у-10 | у-11 | 150 | 8,9 | 5 | 5,7E-06 | 5,07E-08 | 8,59 | 0,12 | 4,36E-07 |
| у-11 | у-14 | 150 | 58,6 | 5 | 5,7E-06 | 3,34E-07 | 8,59 | 0,12 | 2,87E-06 |
| у-15 | у-17 | 150 | 32,5 | 6 | 5,7E-06 | 1,85E-07 | 8,59 | 0,12 | 1,59E-06 |
| у-18 | у-19 | 100 | 21,2 | 31 | 2,64E-05 | 5,6E-07 | 6,41 | 0,16 | 3,59E-06 |
| у-19 | у-20 | 100 | 20 | 31 | 2,64E-05 | 5,29E-07 | 6,41 | 0,16 | 3,39E-06 |
| у-19 | Строителей,22 | 100 | 10,7 | 31 | 2,64E-05 | 2,83E-07 | 6,41 | 0,16 | 1,81E-06 |
| у-18 | Строителей,20 | 69 | 8,1 | 31 | 2,64E-05 | 2,14E-07 | 5,15 | 0,19 | 1,1E-06 |
| у-15 | у-16 | 100 | 18,6 | 31 | 2,64E-05 | 4,92E-07 | 6,41 | 0,16 | 3,15E-06 |
| у-15 | Строителей,17 | 82 | 61 | 31 | 2,64E-05 | 1,61E-06 | 5,67 | 0,18 | 9,13E-06 |
| у-16 | Строителей,18 | 50 | 7,2 | 31 | 2,64E-05 | 1,9E-07 | 4,43 | 0,23 | 8,43E-07 |
| у-16 | Строителей,19 | 50 | 54,5 | 31 | 2,64E-05 | 1,44E-06 | 4,43 | 0,23 | 6,38E-06 |
| у-12 | Строителей,16 | 82 | 10,1 | 31 | 2,64E-05 | 2,67E-07 | 5,67 | 0,18 | 1,51E-06 |
| у-11 | у-12 | 82 | 17,3 | 31 | 2,64E-05 | 4,57E-07 | 5,67 | 0,18 | 2,59E-06 |
| у-12 | у-13 | 82 | 44,9 | 31 | 2,64E-05 | 1,19E-06 | 5,67 | 0,18 | 6,72E-06 |
| у-13 | Строителей,15 | 82 | 40,7 | 31 | 2,64E-05 | 1,08E-06 | 5,67 | 0,18 | 6,09E-06 |
| у-10 | Строителей,10 | 50 | 51 | 31 | 2,64E-05 | 1,35E-06 | 4,43 | 0,23 | 5,97E-06 |
| у-2 | у-3 | 100 | 28,7 | 31 | 2,64E-05 | 7,58E-07 | 6,41 | 0,16 | 4,86E-06 |
| у-3 | Строителей,14 | 50 | 10,7 | 31 | 2,64E-05 | 2,83E-07 | 4,43 | 0,23 | 1,25E-06 |
| у-3 | у-4 | 100 | 16 | 31 | 2,64E-05 | 4,23E-07 | 6,41 | 0,16 | 2,71E-06 |
| у-5 | Строителей,13 | 69 | 42,5 | 31 | 2,64E-05 | 1,12E-06 | 5,15 | 0,19 | 5,78E-06 |
| у-6 | Строителей,12 | 50 | 13,3 | 31 | 2,64E-05 | 3,51E-07 | 4,43 | 0,23 | 1,56E-06 |
| у-4 | у-6 | 69 | 25 | 31 | 2,64E-05 | 6,61E-07 | 5,15 | 0,19 | 3,4E-06 |
| у-8 | Строителей,7 | 50 | 12,6 | 4 | 5,7E-06 | 7,18E-08 | 4,43 | 0,23 | 3,18E-07 |
| у-8 | у-9 | 69 | 21,2 | 3 | 7,25E-06 | 1,54E-07 | 5,15 | 0,19 | 7,92E-07 |
| у-9 | Строителей,8 | 50 | 42,7 | 3 | 7,25E-06 | 3,1E-07 | 4,43 | 0,23 | 1,37E-06 |
| у-6 | у-7 | 69 | 22,4 | 31 | 2,64E-05 | 5,92E-07 | 5,15 | 0,19 | 3,05E-06 |
| у-7 | у-8 | 69 | 80,5 | 4 | 5,7E-06 | 4,59E-07 | 5,15 | 0,19 | 2,36E-06 |
| у-4 | у-5 | 100 | 9,5 | 31 | 2,64E-05 | 2,51E-07 | 6,41 | 0,16 | 1,61E-06 |
| у-14 | у-15 | 150 | 20 | 5 | 5,7E-06 | 1,14E-07 | 8,59 | 0,12 | 9,8E-07 |
| у-17 | у-18 | 100 | 57,3 | 31 | 2,64E-05 | 1,51E-06 | 6,41 | 0,16 | 9,7E-06 |
| у-20 | Строителей,21 | 69 | 8,3 | 31 | 2,64E-05 | 2,19E-07 | 5,15 | 0,19 | 1,13E-06 |

Фактический средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Коэф. тепловой аккумуляции | Минимальная допустимая температура, С | Вероятность безотказного теплоснабжения (P) | Коэффициент готовности (K) | Недоотпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Строителей,22 | 0,1637 | 45 | 12 | 0,99719 | 0,99991 | 0,0568 |
| Строителей,21 | 0,1015 | 45 | 12 | 0,99714 | 0,99991 | 0,037 |
| Строителей,20 | 0,1073 | 45 | 12 | 0,99737 | 0,99992 | 0,0347 |
| Строителей,18 | 0,1311 | 45 | 12 | 0,99777 | 0,99994 | 0,0352 |
| Строителей,17 | 0,1346 | 45 | 12 | 0,9977 | 0,99993 | 0,0444 |
| Строителей,19 | 0,0632 | 45 | 12 | 0,99777 | 0,99993 | 0,017 |
| Строителей,16 | 0,0971 | 45 | 12 | 0,99824 | 0,99994 | 0,0272 |
| Строителей,15 | 0,0989 | 45 | 12 | 0,99802 | 0,99992 | 0,0372 |
| Строителей,12 | 0,0953 | 45 | 12 | 0,99817 | 0,99993 | 0,0274 |
| Строителей,13 | 0,0778 | 45 | 12 | 0,99811 | 0,99992 | 0,0289 |
| Строителей,14 | 0,0431 | 45 | 12 | 0,99826 | 0,99994 | 0,0121 |
| Строителей,10 | 0,0109 | 45 | 12 | 0,99836 | 0,99994 | 0,0035 |
| Строителей,7 | 0,0415 | 45 | 12 | 0,99817 | 0,99992 | 0,0133 |
| Строителей,8 | 0,0404 | 45 | 12 | 0,99817 | 0,99992 | 0,0128 |

Фактические показатели частоты повреждаемости и восстановления системы теплоснабжения котельной №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр, мм | Длина, м | Срок эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| котельная №4 | у-1 | 125 | 16 | 5 | 5,7E-06 | 9,12E-08 | 7,88 | 0,13 | 7,19E-07 |
| котельная №4 | Школьный,3 | 69 | 71,5 | 31 | 2,64E-05 | 1,89E-06 | 5,35 | 0,19 | 1,01E-05 |
| у-1 | Школьный,1,Школа | 125 | 15,5 | 5 | 5,7E-06 | 8,84E-08 | 7,88 | 0,13 | 6,96E-07 |

Фактический средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Коэф. тепловой аккумуляции | Минимальная допустимая температура, С | Вероятность безотказного теплоснабжения (P) | Коэффициент готовности (K) | Недоотпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Школьный,3 | 0,0131 | 45 | 12 | 1 | 0,99998 | 0,002 |
| Школьный,1,Школа | 0,2387 | 45 | 12 | 0,99954 | 1 | 0,0049 |

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Описание технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Технико-экономические показатели источника тепловой в системе теплоснабжения котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети».

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в паре, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в горячей воде, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в паре, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в горячей воде, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Неподконтрольные расходы, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы на приобретение производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прибыль, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети».

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при, тыс. Гкал передаче, всего, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: тыс.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные), тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| то же в % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные), тыс. т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| то же в % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловой сети, тыс.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции), тыс.руб.(услуг) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Внереализационные расходы), тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли), тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Налог на прибыль, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Предпринимательская прибыль, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Технико-экономические показатели источника тепловой в системе теплоснабжения котельной №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети».

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в паре, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в горячей воде, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в паре, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в горячей воде, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Неподконтрольные расходы, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы на приобретение производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прибыль, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения котельной №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети».

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при, тыс. Гкал передаче, всего, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: тыс.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные), тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| то же в % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные), тыс. т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| то же в % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск тепловой энергии изтепловой сети, тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя изтепловой сети, тыс.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы, связанные спроизводством и реализацией продукции), тыс.руб.(услуг) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Внереализационные расходы), тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы, не учитываемыев целях налогообложения (втом числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли), тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Налог на прибыль, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Предпринимательская прибыль, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Технико-экономические показатели источника тепловой в системе теплоснабжения котельной №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети».

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в паре, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в горячей воде, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в паре, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в горячей воде, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Неподконтрольные расходы, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы на приобретение производство) энергетических ресурсов, холодной водыи теплоносителя, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прибыль, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения котельной №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети».

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при, тыс. Гкал передаче, всего, в томчисле: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: тыс.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии втепловой сети (нормативные), тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| то же в % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные), тыс. т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| то же в % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловой сети, тыс.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции), тыс.руб.(услуг) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Внереализационные расходы), тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (втом числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли), тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Налог на прибыль, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Предпринимательская прибыль, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Технико-экономические показатели источника тепловой в системе теплоснабжения котельной №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети».

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в паре, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в горячей воде, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в паре, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в горячей воде, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Неподконтрольные расходы, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы на приобретение производство) энергетических ресурсов, холодной водыи теплоносителя, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прибыль, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения котельной №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети».

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при, тыс. Гкал передаче, всего, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: тыс.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные), тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| то же в % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные), тыс. т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| то же в % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети, тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловой сети, тыс.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции), тыс.руб.(услуг) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Внереализационныерасходы), тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы, не учитываемыев целях налогообложения (втом числе затраты насоциальные нужды, прочие расходы из прибыли), тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Налог на прибыль, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Предпринимательская прибыль, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Технико-экономические показатели в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети».

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Покупная тепловая энергия | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии в сети(нормативные) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| то же в % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Неподконтрольные расходы, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы на приобретение производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прибыль, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

## Часть 11.Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов

Информация о динамике утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) покаждому виду регулируемой деятельности (руб.)

| № | Наименование источника (котельной) | Вид регулируемой деятельности (указать) тепловая энергия с 01 января по 30 Июня | Вид регулируемой деятельности (указать) тепловая энергия с 01 Июля по 31 декабря |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Новая д.1А п. В-Ландех | 4691,53 (НДС не обл.) | 4789,69 (НДС не обл.) | 4652,70 (НДС обл.) | 5081,57 (НДС обл.) | 4789,69 (НДС не обл.) | 5741,11 (НДС не обл.) | 4653,53 (НДС обл.) | 5082,62 (НДС обл.) |
| 2 | Котельная №2 ул. Октябрьская д.37А п. В-Ландех | 4691,53 (НДС не обл.) | 4789,69 (НДС не обл.) | 4652,70 (НДС обл.) | 5081,57 (НДС обл.) | 4691,53 (НДС не обл.) | 5741,11 (НДС не обл.) | 4653,53 (НДС обл.) | 5082,62 (НДС обл.) |
| 3 | Котельная №3 ул. Строителей д.24А п. В-Ландех | 4691,53 (НДС не обл.) | 4789,69 (НДС не обл.) | 4652,70 (НДС обл.) | 5081,57 (НДС обл.) | 4691,53 (НДС не обл.) | 5741,11 (НДС не обл.) | 4653,53 (НДС обл.) | 5082,62 (НДС обл.) |
| 4 | Котельная №4 пер.Школьный д.2 п. В-Ландех | 4691,53 (НДС не обл.) | 4789,69 (НДС не обл.) | 4652,70 (НДС обл.) | 5081,57 (НДС обл.) | 4691,53 (НДС не обл.) | 5741,11 (НДС не обл.) | 4653,53 (НДС обл.) | 5082,62 (НДС обл.) |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения

Информация отсутствует.

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Согласно п.11 "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83: "Если у организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального строительства, отсутствуют утвержденные инвестиционные программы, подключение осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил".

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Согласно ФЗ-190,Статья 16. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности:

1. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновениитакой необходимости.

2. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

3. Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги поподдержанию резервной тепловой мощности не регулируется иустанавливается соглашением сторон.

## Часть 12.Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы отсутствуют.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы отсутствуют.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Отсутствие газификации источников тепловой энергии.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов отсутствуют

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов отсутствуют

# Глава 2.Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Тепловая нагрузка в поселении

| Наименование ЕТО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | население | прочие |  |
|  | Отопление и вентиляция | Горячее водо-снабжение | Суммарное потребление | Отопление и вентиляция | Горячее водо-снабжение | Суммарное потребление |  |
| ООО «Теплосети» | 2,333 | - | 2,333 | 0,599 | - | 0,599 | 2,932 |

Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в поселении

| Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | население | прочие |  |
|  | Отопление и вентиляция | Горячее водо-снабжение | Суммарное потребление | Отопление и вентиляция | Горячее водо-снабжение | Суммарное потребление |  |
| ООО «Теплосети» | 5531,9 | - | 5531,9 | 1422,5 | - | 1422,5 | 6954,43 |

Сведения о движении строительных фондов в поселении, тыс. м2.

| Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | н/д | н/д | н/д | 43,953 | 43,953 | 43,953 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| новое строительство,в том числе: | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные жилые здания | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| общественно-деловая застройка | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальная жилищная застройка | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| Общая отапливаемая площадь на конец года | н/д | н/д | н/д | 43,953 | 43,953 | 43,953 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

По предоставленным данным перспективное строительство на территории поселка Верхний Ландех отсутствует.

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период актуализации не планируется.

Значения систем теплоснабжения остаются на базовом уровне.

Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда, м2

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в томчисле, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в томчисле, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда, м2

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в том числе: | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |
| Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Снос жилых зданий с общей площадью жилищного фонда, м2

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе: | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в томчисле, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в томчисле, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Снособщественно-деловых зданий с общей площадью фонда, м2

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Снособщественно-делового фонда, в том числе: | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |
| Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период актуализации не планируется.

Значения систем теплоснабжения остаются на базовом уровне.

Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах поселения

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление,Гкал/м2/год | Удельная тепловая нагрузка,ккал/(ч·м2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2015-2020 г.г. | Жилая многоэтажная | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
|  | Жилая средне-и малоэтажная | 0,173 | - | - | 0,173 | 72,9 | - | - | 72,9 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,236 | - | - | 0,236 | 99,7 | - | - | 99,7 |
|  | Общественно- деловая и промышленная | 0,115 | - | - | 0,115 | 48,3 | - | - | 48,3 |
| 2021-2027 г.г. | Жилая многоэтажная | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,173 | - | - | 0,173 | 72,9 | - | - | 72,9 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,236 | - | - | 0,236 | 99,7 | - | - | 99,7 |
|  | Общественно- деловая и промышленная | 0,115 | - | - | 0,115 | 48,3 | - | - | 48,3 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период актуализации не планируется.

Значения систем теплоснабжения остаются на базовом уровне.

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе: | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в томчисле, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в томчисле, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе: | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в томчисле, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в томчисле, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе: | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в томчисле, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в томчисле, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе: | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в томчисле, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в томчисле, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции: | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |
| Всего по поселению, в том числепо кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение: | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |
| Всего по поселению, в том числепо кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции: | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |
| Всего по поселению, в том числепо кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение: | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |
| Всего по поселению, в том числепо кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях, и строениях напериод актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Приросттепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе: | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |
| Отопление |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в томчисле, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в томчисле, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе: | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе: | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в томчисле, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе: | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе: | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции: | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |
| Всего по поселению, в том числепо кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение: | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |
| Всего по поселению, в том числепо кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции: | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |
| Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение: | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |
| Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях, и строениях напериод актуализации схемы теплоснабжения, Гкал

| Наименование показателей | 2015-2020 г.г. | 2021-2027 г.г. |
| --- | --- | --- |
| Прирос тпотребления тепловой энергии отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе: | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |
| Отопление | 0 | 0 |
| Вентиляция | 0 | 0 |
| Горячее водоснабжение | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в томчисле, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в томчисле, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 |
| 37:01:020304 | 0 | 0 |
| 37:01:020305 | 0 | 0 |
| 37:01:020302 | 0 | 0 |
| 37:01:020301 | 0 | 0 |
| 37:01:020207 | 0 | 0 |
| 37:01:020109 | 0 | 0 |
| 37:01:020102 | 0 | 0 |

Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период актуализации

| Назначение | Адресная привязка | Nкадастровогоквартала | Источниктепловойэнергии | Датаакта включения | Подключеннаятепловаянагрузкаотопления ивентиляции,Гкал/час | Подключеннаясредне-часоваятепловая нагрузкаГВС, Гкал/час | Подключенная суммарнаятепловаянагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жилое здание | Восточная,1 | 37:01:020304 | котельная №1 | н/д | 0,007 | - | 0,007 |
| Общественное здание | Восточная,1а,д/с Сказка | 37:01:020304 | котельная №1 | н/д | 0,120 | - | 0,120 |
| Частный дом | Восточная,2 | 37:01:020305 | котельная №1 | н/д | 0,010 | - | 0,010 |
| Общественное здание | Комсомольская,11а,Полиция | 37:01:020305 | котельная №1 | н/д | 0,035 | - | 0,035 |
| Общественное здание | Колхозная,11а | 37:01:020305 | котельная №1 | н/д | 0,009 | - | 0,009 |
| Общественное здание | Комсомольская,11,библиотека | 37:01:020305 | котельная №1 | н/д | 0,007 | - | 0,007 |
| Общественное здание | Комсомольская,11а,гараж | 37:01:020305 | котельная №1 | н/д | 0,002 | - | 0,002 |
| Жилое здание | Комсомольская,12 | 37:01:020302 | котельная №1 | н/д | 0,006 | - | 0,006 |
| Жилое здание | Комсомольская,13 | 37:01:020305 | котельная №1 | н/д | 0,006 | - | 0,006 |
| Жилое здание | Комсомольская,14 | 37:01:020302 | котельная №1 | н/д | 0,058 | - | 0,058 |
| Жилое здание | Комсомольская,15 | 37:01:020305 | котельная №1 | н/д | 0,005 | - | 0,005 |
| Жилое здание | Комсомольская,16 | 37:01:020302 | котельная №1 | н/д | 0,246 | - | 0,246 |
| Жилое здание | Комсомольская,17 | 37:01:020305 | котельная №1 | н/д | 0,012 | - | 0,012 |
| Жилое здание | Комсомольская,19 | 37:01:020305 | котельная №1 | н/д | 0,009 | - | 0,009 |
| Общественное здание | Комсомольская,6 | 37:01:020302 | котельная №1 | н/д | 0,016 | - | 0,016 |
| Общественное здание | Комсомольская, 6,гараж | 37:01:020302 | котельная №1 | н/д | 0,001 | - | 0,001 |
| Жилое здание | Малыгина,20 | 37:01:020304 | котельная №1 | н/д | 0,033 | - | 0,033 |
| Жилое здание | Новая,1 | 37:01:020304 | котельная №1 | н/д | 0,322 | - | 0,322 |
| Жилое здание | Новая,2 | 37:01:020304 | котельная №1 | н/д | 0,157 | - | 0,157 |
| Жилое здание | Новая,3 | 37:01:020304 | котельная №1 | н/д | 0,240 | - | 0,240 |
| Жилое здание | Рабочая,3 | 37:01:020302 | котельная №1 | н/д | 0,006 | - | 0,006 |
| Жилое здание | Рабочая,4 | 37:01:020301 | котельная №1 | н/д | 0,016 | - | 0,016 |
| Жилое здание | Рабочая,5 | 37:01:020302 | котельная №1 | н/д | 0,005 | - | 0,005 |
| Жилое здание | Рабочая,6 | 37:01:020301 | котельная №1 | н/д | 0,007 | - | 0,007 |
| Жилое здание | Рабочая,7 | 37:01:020302 | котельная №1 | н/д | 0,007 | - | 0,007 |
| Жилое здание | Рабочая,9 | 37:01:020302 | котельная №1 | н/д | 0,007 | - | 0,007 |
| Жилое здание | Октябрьская,27 | 37:01:020109 | котельная №2 | н/д | 0,011 | - | 0,011 |
| Жилое здание | Октябрьская,31 | 37:01:020109 | котельная №2 | н/д | 0,010 | - | 0,010 |
| Общественное здание | Октябрьская,35 | 37:01:020109 | котельная №2 | н/д | 0,180 | - | 0,180 |
| Общественное здание | Октябрьская,37 | 37:01:020109 | котельная №2 | н/д | 0,010 | - | 0,010 |
| Жилое здание | Строителей,10 | 37:01:020207 | котельная №3 | н/д | 0,010 | - | 0,010 |
| Жилое здание | Строителей,12 | 37:01:020207 | котельная №3 | н/д | 0,091 | - | 0,091 |
| Жилое здание | Строителей,13 | 37:01:020207 | котельная №3 | н/д | 0,073 | - | 0,073 |
| Жилое здание | Строителей,14 | 37:01:020207 | котельная №3 | н/д | 0,041 | - | 0,041 |
| Жилое здание | Строителей,15 | 37:01:020207 | котельная №3 | н/д | 0,093 | - | 0,093 |
| Жилое здание | Строителей,16 | 37:01:020207 | котельная №3 | н/д | 0,091 | - | 0,091 |
| Жилое здание | Строителей,17 | 37:01:020207 | котельная №3 | н/д | 0,127 | - | 0,127 |
| Жилое здание | Строителей,18 | 37:01:020207 | котельная №3 | н/д | 0,124 | - | 0,124 |
| Жилое здание | Строителей,19 | 37:01:020207 | котельная №3 | н/д | 0,061 | - | 0,061 |
| Жилое здание | Строителей,20 | 37:01:020207 | котельная №3 | н/д | 0,102 | - | 0,102 |
| Жилое здание | Строителей,21 | 37:01:020207 | котельная №3 | н/д | 0,097 | - | 0,097 |
| Жилое здание | Строителей,22 | 37:01:020207 | котельная №3 | н/д | 0,156 | - | 0,156 |
| Жилое здание | Строителей,7 | 37:01:020207 | котельная №3 | н/д | 0,040 | - | 0,040 |
| Жилое здание | Строителей,8 | 37:01:020207 | котельная №3 | н/д | 0,039 | - | 0,039 |
| Общественное здание | Школьный,1,Школа | 37:01:020102 | котельная №4 | н/д | 0,219 | - | 0,219 |
| Жилое здание | Школьный,3 | 37:01:020102 | котельная №4 | н/д | 0,012 | - | 0,012 |
| Всего за период актуализации |  | 2,932 |

Прогнозы  приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии отсутствуют.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии(мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зонедействия каждого из существующих или предлагаемых для строительстваисточников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии отсутствуют.

# Глава 3. Электронная модель схемы теплоснабжения

Согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года)  «…при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным…».

Подпункт «в» пункта 23, пункты 55-56 - глава 3. «Электронная модель системы теплоснабжения».

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов.

Программный комплекс “ТеплоЭксперт” создан таким образом, что он совместил в себе построение визуальной (графической) модели тепловой сети и ведение паспортизации каждого объекта. При этом осуществляется привязка объекта на графической схеме к его паспорту.

Система теплоснабжения представляет собой совокупность взаимосвязанных источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления (комплекс теплопотребляющих установок с соединительными трубопроводами или тепловыми сетями).

ГИРК «Теплоэксперт» является инструментом для отображения фактического и перспективного состояния тепловых и гидравлических режимов систем теплоснабжения, образованных на базе различных источников тепловой энергии.

ГИРК «Теплоэксперт» дает возможность моделирования различных вариантов работы системы теплоснабжения, переключения потребителей на различные источники тепловой энергии, подключение потенциальных потребителей и т.д.

Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В ГИРК «Теплоэксперт» есть функция паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения.

СТРОЕНИЕ - все типы сетей

Паспорт элемента «Строение» содержит общую информацию:

- Назначение,

- Год постройки,

- Объем,

- Общую площадь,

- Дату включения,

- Номер договора,

- Количество человек,

- Принадлежность,

- Кадастровый участок,

- Дополнительную информацию.

Паспортизация потребителя тепловой энергии

Вкладки: Строение, Арендаторы, С приборов, Документация, Пользовательские - доступны только при назначенном адресе, так как они содержат информацию по всему строению, который расположен по данному адресу.

Вкладка «Ввод» является основной, она содержит информацию по системам теплопотребления, которая является индивидуальной для данного ввода и позволяет смоделировать любую схему одновременного включения у потребителя разнородных абонентов теплопотребления в одном узле. Для этого в нижней части на страницы присутствуют списки типам подключения систем отопления, опции подключения систем вентиляции с забором наружного и внутреннего воздуха, а также выпадающий список с различными системами ГВС. После установки какой-либо системы в верхней части будет изображена её схема, щелчок на которой позволит вам открыть паспорт системы. В паспорте потребителя тепловой энергии отражается следующая информация: наименование, адрес, геодезическая отметка, характеристика системы теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция), нагрузки на систему теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция) и т.д.

Паспортизация участка тепловой сети тепловой энергии

Трубопровод - элемент для слоев отопления, ГВС, водоснабжение и канализация. Отображаетсяграфически на схеме и имеет параметры (диаметр, длина, шероховатость, скмс и т.п.). Используется не только для отображения связей между строениями и камерами, но и с помощью данного элемента можно отображать внутреннюю разводку по подвалам строений до тепловых узлов потребителей.

Форма паспорта “Трубопровод” содержит четыре закладки - формы:

- «Параметры»,

- «Тепловые потери»,

- «Документация»,

- «Пользовательские».

Каждая из форм содержит определенный объем информации по трубопроводу. По каждому трубопроводу указывается:

- Диаметр,

- Длина,

- Шероховатость,

- СКМС (Сумма коэффициентов местных сопротивлений),

- Доля потерь.

- Наличие регулятора расхода,

- Адрес,

- Принадлежность,

- Ответственный,

- Дата ввода,

- Дата последнего ремонта,

- Режим работы,

- Дренаж,

- Период действия.

Вызов формы с информацией по авариям и ремонтам дает возможность вести всю статистику (дату, описание и т.д.) по каждой аварии на текущем трубопроводе.

Паспортизация источника тепловой сети тепловой энергии

Паспорт состоит из 4-х закладок: Параметры, Доп. Информация, Котлы и хозяйство. Последние три закладки предназначены для внесения дополнительной информации.

В паспорте источника тепловой энергии следующая информация: наименование, геодезическая отметка, адрес, напор в подающей линии, напор в обратной линии, потери тепловой энергии в подающем и обратном трубопроводе и т.д.

Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлические характеристики тепловой сети устанавливают взаимосвязь между расходами и давлениями (или напорами) воды во всех точках системы.

Падение давления и потери напора или располагаемый перепад давлений и располагаемый напор (разность напоров) на любом участке или в узлах сети связаны между собой следующим соотношением:

| , |  |
| --- | --- |

где  - потери напора или располагаемый напор, м;

- падение давления или располагаемый перепад давлений, Па;

- плотность теплоносителя (сетевой воды), кг/м3;

- ускорение свободного падения, м/c2.

Падение давления в трубопроводе может быть представлено как сумма двух слагаемых: линейного падения и падения в местных сопротивлениях:

| , |  |
| --- | --- |

где - линейное падение давления, Па;

- падение давления в местных сопротивлениях, Па.

В трубопроводах, транспортирующих жидкости или газы,

| , |  |
| --- | --- |

причем - удельное падение давления, отнесенное к единице длины трубопровода, Па/м;  L - длина трубопровода, м.

Исходными зависимостями для определения удельного линейного падения давления в трубопроводе являются уравнения:

| ; |  |
| --- | --- |
| , |  |

где - коэффициент гидравлического трения (безразмерная величина); 
v - скорость среды, м/с;

d - внутренний диаметр трубопровода, м;

G - массовый расход, кг/с;

- значение эквивалентной шероховатости трубопровода, м;

Re - критерий Рейнольдса.

При наличии на участке трубопровода ряда местных сопротивлений суммарное падение давления во всех местных сопротивлениях определяется по формуле:

| , |  |
| --- | --- |

где - сумма коэффициентов местных сопротивлений, установленных на участке;

- безразмерная величина, зависящая от характера сопротивления.

Коэффициенты местных сопротивлений арматуры и фасонных частей приведены в справочной литературе. Сопротивления муфтовых, фланцевых и сварных соединений трубопроводов при правильном выполнении и монтаже незначительны, поэтому их надо рассматривать в совокупности с линейными сопротивлениями.

Так как потери в тепловых сетях, как правило, подчиняются квадратичному закону, то гидравлическая характеристика любого i-го участка тепловой сети представляет собой квадратичную параболу, описываемую уравнением:

| , |  |
| --- | --- |

где - потери напора, м;

S - полное сопротивление участка сети, мч2/т2;

G - расход теплоносителя на участке, т/ч.

В свою очередь, полное сопротивление участка сети можно представить в виде:

| , |  |
| --- | --- |

где - величина удельного сопротивления, мч2/(т2м), которая вычисляется по формуле:

| , |  |
| --- | --- |

а - эквивалентная длина местных сопротивлений, величину которой можно определить:

| . |  |
| --- | --- |

Для установления гидравлического режима всей сети производится суммирование гидравлических характеристик всех её участков.

Удельные потери напора на участках тепловой сети в этом случае можно определить, как:

Максимальная величина перепада напоров в сети  имеет место на подающем и обратном коллекторах источника:

| . |  |
| --- | --- |

Суммарная величина сопротивления всей сети  является результирующей функцией всех последовательно и параллельно соединенных между собой сопротивлений участков i, потребителей j и подкачивающих магистральных насосных станций k:

| . |  |
| --- | --- |

Сопротивления совместно включенных групп разнородных потребителейтакже представляют собой результирующие функцию их последовательного и (или) параллельного соединения между собой:

| . |  |
| --- | --- |

Гидравлическое сопротивление j-го потребителя рассчитывается в соответствии с уравнением:

| , |  |
| --- | --- |

где - потери напора при проходе расчетного расхода теплоносителя .

В частности, для систем отопления жилых зданий потери напора по расчетному расходу в соответствии с нормативно-технической документацией должны составлять величину  м. Удельные сопротивления подогревателей горячей воды и вентиляционных систем приведены в справочной литературе.

Отопительные системы жилых и общественных зданий присоединяются к водяным тепловым сетям, как правило, по зависимой схеме со смесительным устройством.  Объясняется это тем,  что по нормативно-технической документации температура теплоносителя,  подаваемая  в отопительные приборы, не должна превышать в расчетных условиях 95 С. В качестве смесительных устройств на абонентских вводах систем отопления применяются струйные насосы-элеваторы и центробежные насосы.

Характеристика водоструйных насосов (элеваторов) с цилиндрической камерой смешения описывается уравнением:

| . |  |
| --- | --- |

где , - располагаемый перепад давлений рабочего потока и перепад давлений, создаваемый элеватором, Па;

,  - площади живого выходного сечения сопла и сечения цилиндрической камеры смешения, м2; u – коэффициент инжекции (смешения) элеватора;

, ,, - коэффициенты скорости соответственно сопла, цилиндрической камеры смешения, диффузора, и входного участка камеры смешения.

Величина оптимального диаметра камеры смешения в этом случае:

| . |  |
| --- | --- |

Здесь:  - сопротивление отопительной системы, Па*с2/м6;

V – объемный расход смешанной воды, м3/с;

G – массовый расход смешанной воды, кг/с;

 - плотность воды, кг/м3.

При значениях  коэффициентов (по данным испытаний Теплосети Мосэнерго)               1 = 0,95; 2 = 0,975; 3 = 0,9; 4 = 0,925 диаметр сопла элеватора может быть вычислен, как:

| . |  |
| --- | --- |

Потеря давления в рабочем сопле элеватора:

| . |  |
| --- | --- |

где Gp – массовый расход первичного теплоносителя через сопло, кг/с.

Если располагаемый напор в узле присоединения абонента -  превышает необходимую для элеватора величину , то избыточная разность напоров должна быть сработана дополнительным сопротивлением - дросселирующей шайбой. Диаметр дросселирующей шайбы определяется по уравнению:

| . |  |
| --- | --- |

Размерность величины - мм, причем из-за соображений стабильности работы узла минимальная величина дросселирующей шайбы не должна быть менее 3 мм.

В системах теплоснабжения, работающих по режимному графику отпуска теплоты =95/70 С, присоединение абонентов к линиям сети осуществляется напрямую без инжекционных устройств.  Таким же образом к сети присоединяются, как правило, отопительные и вентиляционные установки зданий промышленного назначения и все подогреватели систем горячего водоснабжения. В этом случае, излишняя разность располагаемых напоров в узлах присоединения этих систем срабатывается только шайбами. При этом

| . |  |
| --- | --- |

Важнейшим условием нормальной работы всей системы теплоснабжения является обеспечение стабильной подачи всем абонентам расходов сетевой воды, соответствующих их плановой тепловой нагрузке.

В этом случае наладка нормируемой подачи теплоносителя каждому потребителю осуществляется расстановкой только в целом во всей системе дросселирующих устройств, способствующих перераспределению активных напоров и расходов сетевой воды в ветвях и узлах схемы. Диаметры сопл элеваторов и дополнительных дросселирующих шайб, срабатывающих излишки располагаемых напоров у абонентов и, как следствие, ограничивающих подачу им излишнего количества теплоносителя, могут быть рассчитаны только при помощи ЭВМ посредством многократной итерационной увязки.

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

ГИРК «Теплоэксперт» позволяет воспроизводить существующую гидравлическую и тепловую картину любого режима эксплуатации при любой температуре наружного воздуха с предоставлением данных, о величине установившихся при этом фактических значений:

расходов, узловых перепадов, активных напоров, абсолютных и относительных потерь на любом участке и узле сети;

    расходов теплоты, греющего теплоносителя, температур внутреннего воздуха и горячей воды у каждого потребителя;

  температур теплоносителя на выходе из систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции;

  средневзвешенной температуры теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения по обратной магистрали.

ГИРК «Теплоэксперт» позволяет моделировать вышеуказанные условия с учетом:

  изменения режима регулирования отпуска теплоты;

присоединения илиотключения тех или иных (новых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети;

  замены одних трубопроводов на другие.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

В комплексе «ТеплоЭксперт» реализован механизм расчета тепловых потерь и оценки их влияния на тепловую картину всего объекта как по одному отдельному участку, так и в рамках всей тепловой сети. В случае если данный трубопровод привязан на первой закладке «Параметры,» к какому-либо участку, то данные о прокладке автоматически загрузятся в данный раздел паспорта.

Ниже блока «Данные по прокладке» находятся параметры, заполнив которые, можно посчитать нормативные и расчетные тепловые потери по данному трубопроводу.

Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях при передаче через изоляцию и с утечкой теплоносителя выполнен в соответствии с Приказом министерства энергетики РФ № 325 «Об организации в министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности в ГИРК «Теплоэксперт» проходит в модуле «Расчет надежности сетей теплоснабжения».

При этом в случае присутствия в рассчитываемой схеме кольцевых участков для расчетов показателей остаточного теплоснабжения потребителей, система будет выполнять многократные гидравлические расчеты, количество которых будет зависеть от топологии схемы и количества элементов, участвующих в кольцевых структурах.

Для просмотра результатов расчетов необходимо через пункт «Надежность» главного меню «ТеплоЭксперт», выбрать пункт «Строения» или «Трубопроводы». При этом на экран будет выведена соответствующая. сводная таблица результатов.

Таблица с результатами расчета по строениям содержит следующую информацию:

- Наименование (адрес) строения;

- Расчетная тепловая нагрузка;

- Коэффициент тепловой аккумуляции;

- Минимальная допустимая температура (внутри помещения);

- Вероятность безотказного теплоснабжения;

- Коэффициент готовности;

- Недоотпуск (теплоты), Гкал.

Для удобства анализа результатов расчета надежности присутствует возможность ввода пороговых значений для параметров К и Р. Строки таблицы, значения данных параметров в которых ниже введенных пороговых величин, будут выделены красным цветом.

Результаты из таблицы могут быть экспортированы в файл формата MS Excel.

Таблица результатов расчета по трубопроводам содержит следующую информацию:

- Наименование начального узла участка трубопровода;

- Наименование конечного узла участка трубопровода

- Тип трубопровода (подающий / обратный);

- Диаметр;

- Длина;

- Срок эксплуатации;

- Интенсивность отказов;

- Поток отказов;

- Время восстановления;

- Интенсивность восстановления элементов;

- Вероятность состояния тепловой ТС с отказом элемента.

Результаты из таблицы могут быть экспортированы в файл формата MS Excel.

Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

ГИРК «Теплоэксперт» предоставляет возможность вносить групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем теплоснабжения.

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

С помощью пьезометрического графика специалисты имеют возможность графически оценить степень падения давления в подающем и обратном трубопроводах между двух точек гидравлической сети.

Пьезометрический график формируется на основании результатов последнего расчета/наладки.

На сложных закольцованных схемах пьезометр строится по наиболее короткому маршруту до выделенного элемента. Для вышеописанного случая пьезометр "по умолчанию" начальной точкой для построения будет брать Источник/ЦТП.

Если необходимо построить пьезометр по строго определенному маршруту, то для этого необходимо последовательно отметить сначала элемент источника/ЦТП и дополнительно точку(и) (ТК, Узел), через которую должен пройти маршрут при построении пьезометра. При этом элементы необходимо отмечать последовательно по ходу построения пьезометра.

Для построения пьезометра от тепловой камеры до потребителя или до другой тепловой камеры необходимо отметить начальный элемент схемы и конечный.

Пункт "В память для сравнения"

Данный пункт позволяет сохранить (заморозить) изображение линий пьезометра последнего расчета. В результате внесения изменений в схему и последующего гидравлического расчета пользователь может графически оценить изменение гидравлического режима в виде двух пьезометрических графиков, отображающихся одновременно. График пьезометра с результатами последнего гидравлического режима отображается яркими цветами.

# Глава 4.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловойэнергии и тепловой нагрузки потребителей

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №1, в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | н/д | н/д | н/д | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| Располагаемая тепловая мощность | н/д | н/д | н/д | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Затраты тепла на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | н/д | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | н/д | н/д | н/д | 0,84 | 0,84 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |
| отопление и вентиляция | н/д | н/д | н/д | 0,84 | 0,84 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | н/д | н/д | н/д | 0,987 | 0,987 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самогомощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №2, в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | н/д | н/д | н/д | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Располагаемая тепловая мощность | н/д | н/д | н/д | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Затраты тепла на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | н/д | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | н/д | н/д | н/д | 0,15 | 0,15 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| отопление и вентиляция | н/д | н/д | н/д | 0,15 | 0,15 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | н/д | н/д | н/д | 0,424 | 0,424 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самогомощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №3, в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | н/д | н/д | н/д | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Располагаемая тепловая мощность | н/д | н/д | н/д | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Затраты тепла на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | н/д | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | н/д | н/д | н/д | 0,72 | 0,72 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 |
| отопление и вентиляция | н/д | н/д | н/д | 0,72 | 0,72 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | н/д | н/д | н/д | 0,774 | 0,774 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самогомощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №4, в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | н/д | н/д | н/д | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Располагаемая тепловая мощность | н/д | н/д | н/д | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | н/д | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | н/д | н/д | н/д | 0,14 | 0,14 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| отопление и вентиляция | н/д | н/д | н/д | 0,14 | 0,14 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | н/д | н/д | н/д | 0,226 | 0,226 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самогомощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Баланс тепловой мощности в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | н/д | н/д | н/д | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 7,490 |
| Располагаемая тепловая мощность | н/д | н/д | н/д | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 |
| Затраты тепла на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | 0,056 | 0,056 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | н/д | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | н/д | н/д | н/д | 1,850 | 1,850 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 |
| отопление и вентиляция | н/д | н/д | н/д | 1,850 | 1,850 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | н/д | н/д | н/д | 2,460 | 2,460 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самогомощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждогомагистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективныхпотребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источникатепловой энергии

По предоставленным данным перспективное строительство на территории поселка Верхний Ландех отсутствует.

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период актуализации не планируется.

Значения систем теплоснабжения остаются на базовом уровне.

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих потребителей, присоединенных к тепловой сети от котельных приведены в части 6 Главы 1.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

По предоставленным данным перспективное строительство на территории поселка Верхний Ландех отсутствует.

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период актуализации не планируется.

Значения систем теплоснабжения остаются на базовом уровне.

# Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики";

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 437 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности";

- решений по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решений по строительству объектов генерации тепловой энергии, утвержденных в программах газификации поселение, городских округов.

В поселке Верхний Ландех данные решения отсутствуют.

Одним из вариантов развития систем теплоснабжения является газификация источников тепловой энергии (котельных). Согласно генерального плана Верхнеландеховского муниципального района проектом запланировано мероприятия на расчетный срок (до 2037 г.) по строительству межпоселкового газопровода высокого давления от перспективной ГРС п. Пестяки до п. Верхний Ландех для газификации Верхнеландеховского района, сетей газоснабжения для центрального поселка Верхний Ландех, и населенных пунктов Верхнеландеховского городского поселения, создание условий для строительства новых блочных модульных котельных, теплотрасс, газификации жилого фонда, объектов социальной сферы, где основным видом топлива является природный газ.

Котельная №1

1 Вариантом развития системы теплоснабжения котельной №1 является газификация котельной, при условии газификации населённого пункта.

2 Вариантом развитие системы теплоснабжения котельной №1 является развитие на базовом уровне, с условием обеспечения качественного и надёжного теплоснабжения потребителей.

Котельная №2

1 Вариантом развития системы теплоснабжения котельной №1 является газификация котельной, при условии газификации населённого пункта.

2 Вариантом развитие системы теплоснабжения котельной №1 является развитие на базовом уровне, с условием обеспечения качественного и надёжного теплоснабжения потребителей.

Котельная, №3

1 Вариантом развития системы теплоснабжения котельной №1 является газификация котельной, при условии газификации населённого пункта.

2 Вариантом развитие системы теплоснабжения котельной №1 является развитие на базовом уровне, с условием обеспечения качественного и надёжного теплоснабжения потребителей.

Котельная №4

1 Вариантом развития системы теплоснабжения котельной №1 является газификация котельной, при условии газификации населённого пункта.

2 Вариантом развитие системы теплоснабжения котельной №1 является развитие на базовом уровне, с условием обеспечения качественного и надёжного теплоснабжения потребителей.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

| Наименование системы теплоснабжения | 1 Вариант развития | Ориентировочная стоимость, млн.рублей | 2 Вариант развития | Ориентировочная стоимость, млн.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная №1 | Газификация источника | - | Развитие на базовом уровне. | - |
| Котельная №2 | Газификация источника | - | Развитие на базовом уровне. | - |
| Котельная №3 | Газификация источника | - | Развитие на базовом уровне. | - |
| Котельная №4 | Газификация источника | - | Развитие на базовом уровне. | - |

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Приоритетным развитием систем теплоснабжения является мероприятие запланированное на расчетный срок (до 2037 г.) по строительству межпоселкового газопровода высокого давления от перспективной ГРС п. Пестяки до п. Верхний Ландех для газификации Верхнеландеховского района, сетей газоснабжения для центрального поселка Верхний Ландех, и населенных пунктов Верхнеландеховского городского поселения, создание условий для строительства новых блочных модульных котельных, теплотрасс, газификации жилого фонда, объектов социальной сферы, где основным видом топлива является природный газ.

# Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организацииООО «Теплосети», м3

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| нормативные утечки теплоносителя, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| котельная №1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| котельная №2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| котельная №3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| котельная №4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевойводы) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытойсистемы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловойэнергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков переводапотребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячеговодоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение отсутствует.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки аккумуляторы отсутствуют.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| нормативные утечки теплоносителя, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| котельная №1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| котельная №2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная №3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| котельная №4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Фактические значения не предоставлены.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №1в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Параметр | Ед. измер. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя | кд. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически необработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №2в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Параметр | Ед. измер. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя | кд. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически необработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Параметр | Ед. измер. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя | кд. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически необработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Параметр | Ед. измер. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя | кд. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически необработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

# Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

Согласно предоставленной информации от ООО «Теплосети», в период 2018-2026 гг. планируются следующие мероприятия

| Источник | Планируемые реконструкции, ремонты, замены оборудования | Дата |
| --- | --- | --- |
| Котельная №3 | Замена парового котла Е1,0/0,9М | 2018 г. |
| Котельная №3 | Замена парового котла Е1,0/0,9М | 2019 г. |
| Котельная №1 | Замена водогрейного котла КВТ-Л-0,63 в котельной № 1 | 2018 г. |
| Котельная №1 | Замена водогрейного котла КВТ-Л- 1, - 2 шт. | 2024 г. |
| Котельная №1 | Замена водогрейного котла КВТ-Л- 1,0 | 2026 г. |
| Котельная №2 | Замена водогрейного котла КВТ-Л-0,63 2 шт. | 2024 г. |
| Котельная №4 | Замена водогрейного котла КВТ-Л-0,4 | 2020 г. |
| Котельная №4 | Замена водогрейного котла КВТ-Л-0,4 | 2021 г. |

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения.

Исходя из планов строительных фондов и учитывая сложившуюся на момент актуализации схемы теплоснабжения ситуацию в системах теплоснабжения определены основные условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

В качестве условий развития систем теплоснабжения на рассматриваемый период принято:

 обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, засчет действующих источников централизованного теплоснабжения;

 обеспечение теплом существующих производственных и других зданий промышленных предприятий, за счет собственных или существующих централизованных источников тепловой энергии;

 не предусматривать обеспечение теплом за счет поквартирного отопления для потребителей жилого фонда, на основании предоставленной информации на 2022 год, в поселке Верхний Ландех.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Электрических станций и отдельные энергоустановки по производству электрической энергии (энергоблоков) (далее - генерирующие объекты), функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии в поселке Верхний Ландех отсутствуют.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

Генерирующие объекты на территории поселка Верхний Ландех отсутствуют.

Обоснование  предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование действующих источников тепловой энергии, в источник, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Увеличение зон действия котельных за счет реконструкции источников не планируется.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы не планируется.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не планируется.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не планируется.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

По предоставленным данным перспективное строительство на территории поселка Верхний Ландех отсутствует.

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период актуализации не планируется.

Значения систем теплоснабжения остаются на базовом уровне.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

По предоставленным данным перспективное строительство на территории поселка Верхний Ландех отсутствует.

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период актуализации не планируется.

Значения систем теплоснабжения остаются на базовом уровне.

Величина полезного отпуска рассчитана исходя из расчетной температурой наружного воздуха для поселка Верхний Ландех, согласно действующему СП 131.13330.2018 "Строительная климатология", является минус -29 градус Цельсия (температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92).Продолжительность периода, со средней суточной температурой воздуха≤ 8°С, согласно СП 131.13330.2018 "Строительная климатология» составляет 214суток, средняя температура воздуха -3,7 °С.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод источников на местных видах топлива не планируется.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Данные по планам строительства новых промышленных предприятий не предоставлено. Перспективное развитие промышленности намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост ресурсопотребеления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Сведения о возможном перепрофилировании производственных зон со сменой назначения использования территории отсутствуют.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Радиус эффективного теплоснабжения (зона действия источника тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Расчетная величина эффективного радиуса теплоснабжения и расчетная себестоимость транспорта тепловой энергии в разрезе каждого источника тепловой энергии не предоставлена.  Графическое обозначение отсутствует.

# Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей исооружений на них

Согласно предоставленной информации от ООО «Теплосети», в период 2018-2026 гг. планируются следующие мероприятия

| Источник | Планируемые реконструкции, ремонты, замены оборудования | Дата |
| --- | --- | --- |
| Котельная №3 | Участок тепловой сети по ул. Строителей, от здания котельной № 3 до д. № 10, в двухтрубном исполнении. Труба в ППУ D 159 мм. L- 239 м/п. | 2018 г.-2019 г. |
| Котельная №1 | Участок тепловой сети у дома № 1 по ул.Новая, от УТ-10 до УТ-12, протяженностью - 125 м/п, в ППУ D 159 мм, в двутрубном исполнении | 2021 г. |
| Котельная №3 | Участок тепловой сети по ул.Строителей от ТК №5 до ввода в д №13 ул.Строителей, протяженностью 60 м/п, D 57 мм, в двухтрубном исполнении | 2022 г. |
| Котельная №2 | Участок тепловой сети по ул.Октябрьская от ТК №1 до ввода в здание столовой ЦРБ протяженностью 80 п/м, D 76 мм, в двухтрубном исполнении | 2022 г. |
| Котельная №1 | Замена оборудования, а именно центробежного насоса | 2021 г. |
| Котельная №3 | Замена оборудования, а именно центробежного насоса и парового подогревателя | 2021 г. |

Предложений по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Предложения отсутствуют. Прирост тепловой нагрузки отсутствует.

Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения отсутствуют.

Предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству и реконструкции насосных станций.

Предложения отсутствуют.

# Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения отсутствуют.

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Не требуется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Предложения отсутствуют.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Не требуется.

Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Не требуется.

Предложения по источникам инвестиций.

Предложения отсутствуют.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети», Гкал

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Котельная №1 | Каменный уголь | 3848,9 | 3808,3 | 3808,3 | 3808,3 | 3808,3 | 3808,3 | 3808,3 | 3808,3 |
| 2 | Котельная №2 | Каменный уголь | 703,1 | 683,8 | 683,8 | 683,8 | 683,8 | 683,8 | 683,8 | 683,8 |
| 3 | Котельная №3 | Мазут | 3250,3 | 3196,4 | 3196,4 | 3196,4 | 3196,4 | 3196,4 | 3196,4 | 3196,4 |
| 4 | Котельная №4 | Каменный уголь | 640,0 | 623,9 | 623,9 | 623,9 | 623,9 | 623,9 | 623,9 | 623,9 |

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организацииООО «Теплосети», кг.у.т./Гкал

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Котельная №1 | Каменный уголь | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 2 | Котельная №2 | Каменный уголь | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |
| 3 | Котельная №3 | Мазут | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 |
| 4 | Котельная №4 | Каменный уголь | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организацииООО «Теплосети», т.у.т.

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Расходусловного топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Котельная №1 | Каменный уголь | 831,9 | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 681,3 |
| 2 | Котельная №2 | Каменный уголь | 129,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| 3 | Котельная №3 | Мазут | 668,6 | 541,3 | 541,3 | 541,3 | 541,3 | 541,3 | 541,3 | 541,3 |
| 4 | Котельная №4 | Каменный уголь | 139,6 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 |

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организацииООО «Теплосети», тыс.куб.м. (т.)

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Котельная №1 | Каменный уголь | 975,8 | 799,2 | 799,2 | 799,2 | 799,2 | 799,2 | 799,2 | 799,2 |
| 2 | Котельная №2 | Каменный уголь | 151,7 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| 3 | Котельная №3 | Мазут | 510,1 | 413,0 | 413,0 | 413,0 | 413,0 | 413,0 | 413,0 | 413,0 |
| 4 | Котельная №4 | Каменный уголь | 163,8 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 |

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организацииООО «Теплосети», тыс.куб.м. (т.)/Гкал

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Котельная №1 | Каменный уголь | н/д | н/д | 0,4977 | 0,4977 | 0,4977 | 0,4977 | 0,4977 | 0,4977 |
| 2 | Котельная №2 | Каменный уголь | н/д | н/д | 0,1298 | 0,1298 | 0,1298 | 0,1298 | 0,1298 | 0,1298 |
| 3 | Котельная №3 | Мазут | н/д | н/д | 0,2495 | 0,2495 | 0,2495 | 0,2495 | 0,2495 | 0,2495 |
| 4 | Котельная №4 | Каменный уголь | н/д | н/д | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Информация отсутствует.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Котельная №1- основным видом топлива является каменный уголь.

Котельная №2- основным видом топлива является мазут.

Котельная №3- основным видом топлива является каменный уголь.

Котельная №4- основным видом топлива является каменный уголь.

Виды топлива их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Вид топлива | Значение низшей теплоты сгорания | Объем потребляемого топлива, тыс.куб.м. (т.) | Доля от общего топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная №1 | Каменный уголь | н/д | 975,8 | 54 |
| Котельная №2 | Каменный уголь | н/д | 151,7 | 9 |
| Котельная №3 | Мазут | н/д | 510,1 | 28 |
| Котельная №4 | Каменный уголь | н/д | 163,8 | 9 |

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в поселке Верхний Ландех является каменный уголь.

| Система теплоснабжения | Вид топлива | Значение низшей теплоты сгорания | Объем потребляемого топлива, тыс.куб.м. (т.) | Доля от общего топлива, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поселок Верхний Ландех |
| Котельная №1 | Каменный уголь | н/д | 975,8 | 54 |
| Котельная №2 | Каменный уголь | н/д | 151,7 | 9 |
| Котельная №3 | Мазут | н/д | 510,1 | 28 |
| Котельная №4 | Каменный уголь | н/д | 163,8 | 9 |
| Всего | Каменный уголь | н/д | 1291,3 | 72 |
|  | Мазут | н/д | 510,1 | 28 |

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

При отсутствии отключений/подключений потребителей к/от централизованной системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой энергии топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров наружного воздуха.

# Глава 11.Оценка надежности теплоснабжения

Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В соответствии с правилами определения и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых показателей, утвержденных постановлением РФ от 16 мая 2014 года №452 к показателямнадежности объектов теплоснабжения, относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей.

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Р = 0,97;

тепловых сетей Р = 0,9;

потребителя теплоты Р = 0,99;

СЦТ в целом Р = 0,9·0,97·0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

ƛ0- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы.

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке ƛс=L1ƛ1+L2ƛ2+…+Lmƛm, [1/час], где Lпротяженность каждого участка, [км]. Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

ƛ(t)=ƛ0(0,1τ)α-1

где -τ срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α< 1, она монотонно убывает, при α> 1 - возрастает; при α = 1 функция принимает вид Аƛ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

0,8 при 0<τ≤3

α=	  при 3<τ≤17

0,5 еτ/20при τ>17

На рисунке 17 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

По данным ООО «Теплосети» на тепловых сетях за отопительный период аварийные ситуации от котельных отсутствовали.

Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным Справочника "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей".

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу

где - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z- время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , °С;

- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч °С);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до + 12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула примет следующий вид:

где:- внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где:

a, b- постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

- расстояние между секционирующими задвижками, м;

- условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

По формуле:,

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

По данным ООО «Теплосети» на тепловых сетях за отопительный период аварийные ситуации от котельных отсутствовали.

Интенсивность отказов от продолжительности работы участков тепловой сети приведена в таблице 134.

| Наименование показателя | Продолжительность работы участка теплосети, лет |
| --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Значение коэффициента α, ед | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,36 | 1,75 | 2,24 | 2,88 |
| Интенсивность отказов λ(t), 1/(год·км) | 0,079 | 0,0636 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0641 | 0,099 | 0,1954 | 0,525 |

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Расчет коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителей выполняетсясовместно с расчетом вероятности безотказной работы тепловой сети.

Дополнительно рассчитываются:

- интенсивность восстановления элементов тепловой сети, 1/ч:

 1/ zр;

- стационарная вероятность рабочего состояния сети:

- вероятность состояния сети, соответствующая отказу i-го элемента:

Коэффициент готовности системы к теплоснабжению выбранного потребителя:

где τот, - продолжительность отопительного периода, ч;

τнi, - продолжительность действиянизких температур наружного воздуха (ниже расчетной температуры наружного воздуха) втечение отопительного периода, при которой время восстановления, отказавшего i-гоэлемента, становится равным времени снижения температуры воздуха в здании i-гопотребителя до минимально допустимого значения, ч.

По данным ООО «Теплосети» на тепловых сетях за отопительный период аварийные ситуации от котельных отсутствовали.

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценку недоотпуска тепловой энергии по требителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой:

где Qпр, Гкал/ч - средняя тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя вотопительный период;

Топ, ч - продолжительность отопительного периода;

qтп – вероятностьотказа теплопровода.

По данным ООО «Теплосети» на тепловых сетях за отопительный период аварийные ситуации от котельных отсутствовали.

 применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовностьэнергетического оборудования

В предложениях, обеспечивающих надёжность системы теплоснабжения, применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, неучтено.

 установка резервного оборудования

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения, предлагается установка резервного основного и вспомогательного оборудования на источнике тепловой энергии. А также обеспечение резервным электроснабжением и водоснабжением источников тепловой энергии, топливоснабжением (аварийные запасы топлива).

 организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Предложения по организации работы на единую сеть нескольких источников тепловой энергии не предусмотрены.

 резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения

Резервирование тепловых сетей невозможно по причине удалённости систем теплоснабжения друг от друга.

 устройство резервных насосных станций

Строительство новых насосных станций в рассматриваемом периоде не планируется.

 установка баков-аккумуляторов.

На расчетный срок установка дополнительных баков-аккумуляторов на источниках тепловой энергии системы теплоснабжения не предусматривается.

Показатели частоты повреждаемости и восстановления системы теплоснабжения котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр, мм | Длина, м | Срок эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| котельная №1 | у-1 | 150 | 7,25 | 7 | 5,7E-06 | 4,13E-08 | 8,59 | 0,12 | 3,55E-07 |
| у-5 | у-6 | 150 | 45,73 | 7 | 5,7E-06 | 2,61E-07 | 8,59 | 0,12 | 2,24E-06 |
| у-6 | Новая,1 | 150 | 36,86 | 7 | 5,7E-06 | 2,1E-07 | 8,59 | 0,12 | 1,81E-06 |
| у-6 | Новая,2 | 69 | 54,4 | 31 | 2,64E-05 | 1,44E-06 | 5,15 | 0,19 | 7,4E-06 |
| у-6 | у-7 | 150 | 142,83 | 6 | 5,7E-06 | 8,14E-07 | 8,59 | 0,12 | 7E-06 |
| у-5 | у-9 | 150 | 31,89 | 2 | 7,86E-06 | 2,51E-07 | 8,59 | 0,12 | 2,16E-06 |
| у-19 | Комсомольская,16 | 100 | 12,9 | 31 | 2,64E-05 | 3,41E-07 | 6,41 | 0,16 | 2,18E-06 |
| у-19 | у-20 | 100 | 64,9 | 31 | 2,64E-05 | 1,72E-06 | 6,41 | 0,16 | 1,1E-05 |
| у-20 | у-22 | 100 | 14,11 | 31 | 2,64E-05 | 3,73E-07 | 6,41 | 0,16 | 2,39E-06 |
| у-25 | Рабочая,4 | 21 | 18,7 | 31 | 2,64E-05 | 4,94E-07 | 3,45 | 0,29 | 1,7E-06 |
| у-25 | у-26 | 50 | 37,73 | 31 | 2,64E-05 | 9,97E-07 | 4,43 | 0,23 | 4,42E-06 |
| у-27 | Рабочая,6 | 21 | 16 | 31 | 2,64E-05 | 4,23E-07 | 3,45 | 0,29 | 1,46E-06 |
| у-27 | Рабочая,9 | 21 | 11,5 | 31 | 2,64E-05 | 3,04E-07 | 3,45 | 0,29 | 1,05E-06 |
| у-26 | у-27 | 50 | 12,36 | 31 | 2,64E-05 | 3,27E-07 | 4,43 | 0,23 | 1,45E-06 |
| у-24 | у-25 | 50 | 9,1 | 31 | 2,64E-05 | 2,4E-07 | 4,43 | 0,23 | 1,07E-06 |
| у-24 | Рабочая,3 | 21 | 4,4 | 31 | 2,64E-05 | 1,16E-07 | 3,45 | 0,29 | 4,01E-07 |
| у-24 | Рабочая,5 | 21 | 2,2 | 31 | 2,64E-05 | 5,81E-08 | 3,45 | 0,29 | 2E-07 |
| у-26 | Рабочая,7 | 21 | 6,6 | 31 | 2,64E-05 | 1,74E-07 | 3,45 | 0,29 | 6,01E-07 |
| у-22 | у-23 | 82 | 4 | 31 | 2,64E-05 | 1,06E-07 | 5,67 | 0,18 | 5,99E-07 |
| у-22 | Комсомольская,12 | 21 | 5,1 | 31 | 2,64E-05 | 1,35E-07 | 3,45 | 0,29 | 4,65E-07 |
| у-23 | Комсомольская,14 | 69 | 8,6 | 31 | 2,64E-05 | 2,27E-07 | 5,15 | 0,19 | 1,17E-06 |
| у-16 | у-19 | 100 | 24,7 | 31 | 2,64E-05 | 6,53E-07 | 6,41 | 0,16 | 4,18E-06 |
| у-16 | у-17 | 50 | 12,2 | 31 | 2,64E-05 | 3,22E-07 | 4,43 | 0,23 | 1,43E-06 |
| у-18 | Комсомольская ,11а,Полиция | 26 | 37,67 | 31 | 2,64E-05 | 9,95E-07 | 3,61 | 0,28 | 3,59E-06 |
| у-18 | Комсомольская,11а,гараж | 26 | 3,7 | 31 | 2,64E-05 | 9,78E-08 | 3,61 | 0,28 | 3,52E-07 |
| у-17 | у-18 | 50 | 40,45 | 31 | 2,64E-05 | 1,07E-06 | 4,43 | 0,23 | 4,74E-06 |
| у-17 | Комсомольская,13 | 26 | 2,2 | 31 | 2,64E-05 | 5,81E-08 | 3,61 | 0,28 | 2,1E-07 |
| у-17 | Комсомольская,11,библиотека | 39 | 8 | 31 | 2,64E-05 | 2,11E-07 | 4,04 | 0,25 | 8,54E-07 |
| у-15 | у-16 | 100 | 47,17 | 31 | 2,64E-05 | 1,25E-06 | 6,41 | 0,16 | 7,98E-06 |
| у-15 | Комсомольская,15 | 26 | 6,5 | 31 | 2,64E-05 | 1,72E-07 | 3,61 | 0,28 | 6,19E-07 |
| у-15 | Комсомольская,17 | 26 | 3,6 | 31 | 2,64E-05 | 9,51E-08 | 3,61 | 0,28 | 3,43E-07 |
| у-13 | у-15 | 100 | 37,64 | 31 | 2,64E-05 | 9,95E-07 | 6,41 | 0,16 | 6,37E-06 |
| у-13 | у-14 | 26 | 17,43 | 31 | 2,64E-05 | 4,61E-07 | 3,61 | 0,28 | 1,66E-06 |
| у-14 | Восточная,2 | 21 | 4 | 31 | 2,64E-05 | 1,06E-07 | 3,45 | 0,29 | 3,64E-07 |
| у-14 | Комсомольская,19 | 21 | 29,9 | 31 | 2,64E-05 | 7,9E-07 | 3,45 | 0,29 | 2,73E-06 |
| у-12 | у-13 | 100 | 65,39 | 31 | 2,64E-05 | 1,73E-06 | 6,41 | 0,16 | 1,11E-05 |
| у-12 | Восточная,1 | 21 | 3,6 | 31 | 2,64E-05 | 9,51E-08 | 3,45 | 0,29 | 3,28E-07 |
| у-11 | у-12 | 100 | 21,89 | 31 | 2,64E-05 | 5,78E-07 | 6,41 | 0,16 | 3,7E-06 |
| у-11 | Восточная,1а,д/с Сказка | 100 | 9,8 | 31 | 2,64E-05 | 2,59E-07 | 6,41 | 0,16 | 1,66E-06 |
| у-1 | у-5 | 150 | 46,54 | 7 | 5,7E-06 | 2,65E-07 | 8,59 | 0,12 | 2,28E-06 |
| у-1 | у-2 | 50 | 46,54 | 31 | 2,64E-05 | 1,23E-06 | 4,43 | 0,23 | 5,45E-06 |
| у-2 | у-3 | 50 | 91,55 | 31 | 2,64E-05 | 2,42E-06 | 4,43 | 0,23 | 1,07E-05 |
| у-9 | у-10 | 150 | 36,5 | 31 | 2,64E-05 | 9,65E-07 | 8,59 | 0,12 | 8,29E-06 |
| у-3 | у-4 | 50 | 20,39 | 31 | 2,64E-05 | 5,39E-07 | 4,43 | 0,23 | 2,39E-06 |
| у-10 | у-11 | 100 | 62,5 | 31 | 2,64E-05 | 1,65E-06 | 6,41 | 0,16 | 1,06E-05 |
| у-4 | Малыгина,20 | 26 | 45,4 | 31 | 2,64E-05 | 1,2E-06 | 3,61 | 0,28 | 4,33E-06 |
| у-7 | у-8 | 150 | 17,4 | 6 | 5,7E-06 | 9,92E-08 | 8,59 | 0,12 | 8,52E-07 |
| у-8 | Новая,3 | 150 | 10 | 6 | 5,7E-06 | 5,7E-08 | 8,59 | 0,12 | 4,9E-07 |
| у-20 | у-21 | 50 | 50 | 31 | 2,64E-05 | 1,32E-06 | 4,43 | 0,23 | 5,86E-06 |
| у-21 | Комсомольская,6 | 26 | 6,5 | 31 | 2,64E-05 | 1,72E-07 | 3,61 | 0,28 | 6,19E-07 |
| у-23 | у-24 | 50 | 138,68 | 31 | 2,64E-05 | 3,66E-06 | 4,43 | 0,23 | 1,62E-05 |
| Комсомольская,11а,Полиция | Комсомольская,11а,гараж | 26 | 0,5 | 31 | 2,64E-05 | 1,32E-08 | 3,61 | 0,28 | 4,8E-08 |
| Комсомольская,6 | Комсомольская,6,гараж | 26 | 0,7 | 31 | 2,64E-05 | 1,85E-08 | 3,61 | 0,28 | 6,7E-08 |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Коэф. тепловой аккумуляции | Минимальная допустимая температура, С | Вероятность безотказного теплоснабжения (P) | Коэффициент готовности (K) | Недоотпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Малыгина,20 | 0,0327 | 45 | 12 | 0,99996 | 0,99995 | 0,005 |
| Новая,2 | 0,167 | 45 | 12 | 0,99945 | 0,99998 | 0,0205 |
| Новая,1 | 0,3475 | 45 | 12 | 0,99924 | 0,99999 | 0,0289 |
| Новая,3 | 0,2588 | 45 | 12 | 0,9985 | 0,99997 | 0,0421 |
| Восточная,1а,д/с Сказка | 0,1285 | 45 | 12 | 0,99964 | 0,99995 | 0,0364 |
| Восточная,1 | 0,007 | 45 | 12 | 0,99803 | 0,99994 | 0,0019 |
| Комсомольская,16 | 0,2524 | 45 | 12 | 0,99697 | 0,99988 | 0,0921 |
| Комсомольская,14 | 0,0585 | 45 | 12 | 0,99658 | 0,99986 | 0,0257 |
| Комсомольская,12 | 0,0058 | 45 | 12 | 0,99659 | 0,99986 | 0,0025 |
| Комсомольская ,11а,Полиция | 0,0315 | 45 | 12 | 0,99718 | 0,99987 | 0,0053 |
| Комсомольская,11,библиотека | 0,0073 | 45 | 12 | 0,99718 | 0,99989 | 0,0027 |
| Комсомольская,11а,гараж | 0,0018 | 45 | 12 | 0,85305 | 0,99988 | 0,0005 |
| Комсомольская,13 | 0,0065 | 45 | 12 | 0,99718 | 0,99989 | 0,0024 |
| Комсомольская,15 | 0,0052 | 45 | 12 | 0,99745 | 0,99991 | 0,0019 |
| Комсомольская,17 | 0,0121 | 45 | 12 | 0,99745 | 0,99991 | 0,0042 |
| Комсомольская,19 | 0,0089 | 45 | 12 | 0,99766 | 0,99991 | 0,0022 |
| Восточная,2 | 0,0104 | 45 | 12 | 0,99766 | 0,99992 | 0,003 |
| Рабочая,6 | 0,0067 | 45 | 12 | 0,99658 | 0,99981 | 0,0031 |
| Рабочая,4 | 0,0144 | 45 | 12 | 0,99658 | 0,99982 | 0,0046 |
| Рабочая,3 | 0,0058 | 45 | 12 | 0,99658 | 0,99982 | 0,0026 |
| Рабочая,5 | 0,0044 | 45 | 12 | 0,99658 | 0,99983 | 0,002 |
| Рабочая,7 | 0,0061 | 45 | 12 | 0,99658 | 0,99981 | 0,0028 |
| Рабочая,9 | 0,0061 | 45 | 12 | 0,99658 | 0,99981 | 0,0029 |
| Комсомольская,6,гараж | 0,0007 | 45 | 12 | 0,83467 | 0,99985 | 0,0002 |
| Колхозная,11а | 0,0077 | 45 | 12 | 0,84821 | 0,99987 | 0,001 |
| Комсомольская,6 | 0,0162 | 45 | 12 | 0,99667 | 0,99985 | 0,007 |

Показатели частоты повреждаемости и восстановления системы теплоснабжения котельной №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр, мм | Длина, м | Срок эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| котельная №2 ЦРБ | у-1 | 100 | 31,41 | 3 | 7,25E-06 | 2,28E-07 | 6,65 | 0,15 | 1,52E-06 |
| у-3 | Октябрьская,35 | 69 | 24,7 | 9 | 5,7E-06 | 1,41E-07 | 5,31 | 0,19 | 7,47E-07 |
| у-2 | у-3 | 100 | 34,54 | 31 | 2,64E-05 | 9,13E-07 | 6,65 | 0,15 | 6,07E-06 |
| у-1 | у-2 | 100 | 35,66 | 31 | 2,64E-05 | 9,42E-07 | 6,65 | 0,15 | 6,27E-06 |
| у-1 | Октябрьская,37 | 100 | 66,39 | 31 | 2,64E-05 | 1,75E-06 | 6,65 | 0,15 | 1,17E-05 |
| у-2 | Октябрьская,31 | 69 | 35,3 | 31 | 2,64E-05 | 9,33E-07 | 5,31 | 0,19 | 4,95E-06 |
| у-3 | Октябрьская,27 | 50 | 65 | 31 | 2,64E-05 | 1,72E-06 | 4,54 | 0,22 | 7,8E-06 |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Коэф. тепловой аккумуляции | Минимальная допустимая температура, С | Вероятность безотказного теплоснабжения (P) | Коэффициент готовности (K) | Недоотпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Октябрьская,37 | 0,0109 | 45 | 12 | 1 | 0,99997 | 0,0022 |
| Октябрьская,35 | 0,1943 | 45 | 12 | 1 | 0,99997 | 0,0353 |
| Октябрьская,31 | 0,0109 | 45 | 12 | 0,99971 | 0,99997 | 0,0019 |
| Октябрьская,27 | 0,012 | 45 | 12 | 0,99949 | 0,99996 | 0,0036 |

Показатели частоты повреждаемости и восстановления системы теплоснабжения котельной №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр, мм | Длина, м | Срок эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная №3 | у-1 | 125 | 102 | 31 | 2,64E-05 | 2,7E-06 | 7,48 | 0,13 | 2,02E-05 |
| у-1 | у-2 | 150 | 56 | 4 | 5,7E-06 | 3,19E-07 | 8,59 | 0,12 | 2,74E-06 |
| у-2 | у-10 | 150 | 4 | 5 | 5,7E-06 | 2,28E-08 | 8,59 | 0,12 | 1,96E-07 |
| у-10 | у-11 | 150 | 8,9 | 5 | 5,7E-06 | 5,07E-08 | 8,59 | 0,12 | 4,36E-07 |
| у-11 | у-14 | 150 | 58,6 | 5 | 5,7E-06 | 3,34E-07 | 8,59 | 0,12 | 2,87E-06 |
| у-15 | у-17 | 150 | 32,5 | 6 | 5,7E-06 | 1,85E-07 | 8,59 | 0,12 | 1,59E-06 |
| у-18 | у-19 | 100 | 21,2 | 31 | 2,64E-05 | 5,6E-07 | 6,41 | 0,16 | 3,59E-06 |
| у-19 | у-20 | 100 | 20 | 31 | 2,64E-05 | 5,29E-07 | 6,41 | 0,16 | 3,39E-06 |
| у-19 | Строителей,22 | 100 | 10,7 | 31 | 2,64E-05 | 2,83E-07 | 6,41 | 0,16 | 1,81E-06 |
| у-18 | Строителей,20 | 69 | 8,1 | 31 | 2,64E-05 | 2,14E-07 | 5,15 | 0,19 | 1,1E-06 |
| у-15 | у-16 | 100 | 18,6 | 31 | 2,64E-05 | 4,92E-07 | 6,41 | 0,16 | 3,15E-06 |
| у-15 | Строителей,17 | 82 | 61 | 31 | 2,64E-05 | 1,61E-06 | 5,67 | 0,18 | 9,13E-06 |
| у-16 | Строителей,18 | 50 | 7,2 | 31 | 2,64E-05 | 1,9E-07 | 4,43 | 0,23 | 8,43E-07 |
| у-16 | Строителей,19 | 50 | 54,5 | 31 | 2,64E-05 | 1,44E-06 | 4,43 | 0,23 | 6,38E-06 |
| у-12 | Строителей,16 | 82 | 10,1 | 31 | 2,64E-05 | 2,67E-07 | 5,67 | 0,18 | 1,51E-06 |
| у-11 | у-12 | 82 | 17,3 | 31 | 2,64E-05 | 4,57E-07 | 5,67 | 0,18 | 2,59E-06 |
| у-12 | у-13 | 82 | 44,9 | 31 | 2,64E-05 | 1,19E-06 | 5,67 | 0,18 | 6,72E-06 |
| у-13 | Строителей,15 | 82 | 40,7 | 31 | 2,64E-05 | 1,08E-06 | 5,67 | 0,18 | 6,09E-06 |
| у-10 | Строителей,10 | 50 | 51 | 31 | 2,64E-05 | 1,35E-06 | 4,43 | 0,23 | 5,97E-06 |
| у-2 | у-3 | 100 | 28,7 | 31 | 2,64E-05 | 7,58E-07 | 6,41 | 0,16 | 4,86E-06 |
| у-3 | Строителей,14 | 50 | 10,7 | 31 | 2,64E-05 | 2,83E-07 | 4,43 | 0,23 | 1,25E-06 |
| у-3 | у-4 | 100 | 16 | 31 | 2,64E-05 | 4,23E-07 | 6,41 | 0,16 | 2,71E-06 |
| у-5 | Строителей,13 | 69 | 42,5 | 31 | 2,64E-05 | 1,12E-06 | 5,15 | 0,19 | 5,78E-06 |
| у-6 | Строителей,12 | 50 | 13,3 | 31 | 2,64E-05 | 3,51E-07 | 4,43 | 0,23 | 1,56E-06 |
| у-4 | у-6 | 69 | 25 | 31 | 2,64E-05 | 6,61E-07 | 5,15 | 0,19 | 3,4E-06 |
| у-8 | Строителей,7 | 50 | 12,6 | 4 | 5,7E-06 | 7,18E-08 | 4,43 | 0,23 | 3,18E-07 |
| у-8 | у-9 | 69 | 21,2 | 3 | 7,25E-06 | 1,54E-07 | 5,15 | 0,19 | 7,92E-07 |
| у-9 | Строителей,8 | 50 | 42,7 | 3 | 7,25E-06 | 3,1E-07 | 4,43 | 0,23 | 1,37E-06 |
| у-6 | у-7 | 69 | 22,4 | 31 | 2,64E-05 | 5,92E-07 | 5,15 | 0,19 | 3,05E-06 |
| у-7 | у-8 | 69 | 80,5 | 4 | 5,7E-06 | 4,59E-07 | 5,15 | 0,19 | 2,36E-06 |
| у-4 | у-5 | 100 | 9,5 | 31 | 2,64E-05 | 2,51E-07 | 6,41 | 0,16 | 1,61E-06 |
| у-14 | у-15 | 150 | 20 | 5 | 5,7E-06 | 1,14E-07 | 8,59 | 0,12 | 9,8E-07 |
| у-17 | у-18 | 100 | 57,3 | 31 | 2,64E-05 | 1,51E-06 | 6,41 | 0,16 | 9,7E-06 |
| у-20 | Строителей,21 | 69 | 8,3 | 31 | 2,64E-05 | 2,19E-07 | 5,15 | 0,19 | 1,13E-06 |

Средний недоотпуск тепловой энергии наотопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Коэф. тепловой аккумуляции | Минимальная допустимая температура, С | Вероятность безотказного теплоснабжения (P) | Коэффициент готовности (K) | Недоотпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Строителей,22 | 0,1637 | 45 | 12 | 0,99719 | 0,99991 | 0,0568 |
| Строителей,21 | 0,1015 | 45 | 12 | 0,99714 | 0,99991 | 0,037 |
| Строителей,20 | 0,1073 | 45 | 12 | 0,99737 | 0,99992 | 0,0347 |
| Строителей,18 | 0,1311 | 45 | 12 | 0,99777 | 0,99994 | 0,0352 |
| Строителей,17 | 0,1346 | 45 | 12 | 0,9977 | 0,99993 | 0,0444 |
| Строителей,19 | 0,0632 | 45 | 12 | 0,99777 | 0,99993 | 0,017 |
| Строителей,16 | 0,0971 | 45 | 12 | 0,99824 | 0,99994 | 0,0272 |
| Строителей,15 | 0,0989 | 45 | 12 | 0,99802 | 0,99992 | 0,0372 |
| Строителей,12 | 0,0953 | 45 | 12 | 0,99817 | 0,99993 | 0,0274 |
| Строителей,13 | 0,0778 | 45 | 12 | 0,99811 | 0,99992 | 0,0289 |
| Строителей,14 | 0,0431 | 45 | 12 | 0,99826 | 0,99994 | 0,0121 |
| Строителей,10 | 0,0109 | 45 | 12 | 0,99836 | 0,99994 | 0,0035 |
| Строителей,7 | 0,0415 | 45 | 12 | 0,99817 | 0,99992 | 0,0133 |
| Строителей,8 | 0,0404 | 45 | 12 | 0,99817 | 0,99992 | 0,0128 |

Показатели частоты повреждаемости и восстановления системы теплоснабжения котельной №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр, мм | Длина, м | Срок эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| котельная №4 | у-1 | 125 | 16 | 5 | 5,7E-06 | 9,12E-08 | 7,88 | 0,13 | 7,19E-07 |
| котельная №4 | Школьный,3 | 69 | 71,5 | 31 | 2,64E-05 | 1,89E-06 | 5,35 | 0,19 | 1,01E-05 |
| у-1 | Школьный,1,Школа | 125 | 15,5 | 5 | 5,7E-06 | 8,84E-08 | 7,88 | 0,13 | 6,96E-07 |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Коэф. тепловой аккумуляции | Минимальная допустимая температура, С | Вероятность безотказного теплоснабжения (P) | Коэффициент готовности (K) | Недоотпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Школьный,3 | 0,0131 | 45 | 12 | 1 | 0,99998 | 0,002 |
| Школьный,1,Школа | 0,2387 | 45 | 12 | 0,99954 | 1 | 0,0049 |

# Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Согласно предоставленной информации от ООО «Теплосети», в период 2018-2026 гг. планируются следящие мероприятий

| Источник | Планируемые реконструкции, ремонты, замены оборудования | Дата | Ориентировочная стоимость, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 | Замена парового котла Е1,0/0,9М | 2018 г. | 1,1 |
| Котельная №3 | Участок тепловой сети по ул. Строителей, от здания котельной № 3 до д. № 10, в двухтрубном исполнении. Труба в ППУ D 159 мм. L- 239 м/п. | 2018 г.-2019 г. | 2,0 |
| Котельная №3 | Замена парового котла Е1,0/0,9М | 2019 г. | 1,1 |
| Котельная №1 | Замена водогрейного котла КВТ-Л-0,63 в котельной № 1 | 2018 г. | 0,5 |
| Котельная №1 | Замена водогрейного котла КВТ-Л- 1, - 2 шт. | 2024 г. | 1,5 |
| Котельная №1 | Замена водогрейного котла КВТ-Л- 1,0 | 2026 г. | 0,8 |
| Котельная №2 | Замена водогрейного котла КВТ-Л-0,63 2 шт. | 2024 г. | 1,2 |
| Котельная №4 | Замена водогрейного котла КВТ-Л-0,4 | 2020 г. | 0,3 |
| Котельная №4 | Замена водогрейного котла КВТ-Л-0,4 | 2021 г. | 0,3 |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии со статьей 23 п.4 ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения, по достижению установленных в инвестиционных программах организаций, осуществляющих регулируемыевиды деятельности в сфере теплоснабжения, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а так же мероприятий по приведению качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций…», таким образом, инвестиции связанные с финансовой потребностью для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации указанные в инвестиционных программах возлагаются на  ЕТО и органы исполнительнойвласти субъекта Российской Федерации.

Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций по объектам теплоснабжения, расположенных на территории Поселка Верхний Ландех, на момент актуализации схемы теплоснабжения поселения отсутствуют.

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчет экономической эффективности отсутствует.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения РСО отсутствуют.

# Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельная №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организацииООО «Теплосети»

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. кв.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 2 | Общаяотапливаемая площадьобщественно-деловыхзданий | тыс. кв.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,840 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,840 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,840 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 3236,4 | 3195,8 | 3195,8 | 3195,8 | 3195,8 | 3195,8 | 3195,8 | 3195,8 |
| 4.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 3236,4 | 2738,9 | 2738,9 | 2738,9 | 2738,9 | 2738,9 | 2738,9 | 2738,9 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 3236,4 | 16282,9 | 16282,9 | 16282,9 | 16282,9 | 16282,9 | 16282,9 | 16282,9 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 456,9 | 456,9 | 456,9 | 456,9 | 456,9 | 456,9 | 456,9 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 456,9 | 456,9 | 456,9 | 456,9 | 456,9 | 456,9 | 456,9 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ккал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 42,6 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 |
| 6 | Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,164 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | 0С*сут | н/д | н/д | н/д | н/д | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ккал/м2/(0С*сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,009 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | - | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде | ккал/м2/(0С*сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | - | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,086 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| 12 | Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 329,9 | 325,8 | 325,8 | 325,8 | 325,8 | 325,8 | 325,8 | 325,8 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельная №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. кв.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. кв.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,150 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,150 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,150 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 542,0 | 522,8 | 522,8 | 522,8 | 522,8 | 522,8 | 522,8 | 522,8 |
| 4.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 542,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 542,0 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,6 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 472,7 | 472,7 | 472,7 | 472,7 | 472,7 | 472,7 | 472,7 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 472,7 | 472,7 | 472,7 | 472,7 | 472,7 | 472,7 | 472,7 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ккал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 34,3 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 |
| 6 | Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,124 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | 0С*сут | н/д | н/д | н/д | н/д | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ккал/м2/(0С*сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,007 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | - | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде | ккал/м2/(0С*сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | - | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,046 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 12 | Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 166,8 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельная №3 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организацииООО «Теплосети»

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. кв.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. кв.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,720 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,720 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,720 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 2768,5 | 2714,6 | 2714,6 | 2714,6 | 2714,6 | 2714,6 | 2714,6 | 2714,6 |
| 4.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 2768,5 | 2714,6 | 2714,6 | 2714,6 | 2714,6 | 2714,6 | 2714,6 | 2714,6 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 2768,5 | 14924,2 | 14924,2 | 14924,2 | 14924,2 | 14924,2 | 14924,2 | 14924,2 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ккал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 48,2 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 |
| 6 | Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,186 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | 0С*сут | н/д | н/д | н/д | н/д | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ккал/м2/(0С*сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,010 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде | ккал/м2/(0С*сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,112 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| 12 | Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 429,9 | 421,5 | 421,5 | 421,5 | 421,5 | 421,5 | 421,5 | 421,5 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельная №4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. кв.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. кв.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,140 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,140 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,140 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 537,5 | 521,3 | 521,3 | 521,3 | 521,3 | 521,3 | 521,3 | 521,3 |
| 4.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 537,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 537,5 | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 129,6 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ккал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 28,3 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
| 6 | Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,109 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | 0С*сут | н/д | н/д | н/д | н/д | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ккал/м2/(0С*сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,006 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | - | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде | ккал/м2/(0С*сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | - | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,092 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| 12 | Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 351,3 | 340,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. кв.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. кв.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 7084,2 | 6954,4 | 6954,4 | 6954,4 | 6954,4 | 6954,4 | 6954,4 | 6954,4 |
| 4.1 | В жилищном фонде, в том числе: | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 7084,2 | 5531,9 | 5531,9 | 5531,9 | 5531,9 | 5531,9 | 5531,9 | 5531,9 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 7084,2 | 31552,4 | 31552,4 | 31552,4 | 31552,4 | 31552,4 | 31552,4 | 31552,4 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1422,5 | 1422,5 | 1422,5 | 1422,5 | 1422,5 | 1422,5 | 1422,5 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1422,5 | 1422,5 | 1422,5 | 1422,5 | 1422,5 | 1422,5 | 1422,5 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ккал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 58,6 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 |
| 6 | Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,225 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | 0С*сут | н/д | н/д | н/д | н/д | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ккал/м2/(0С*сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,013 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | - | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде | ккал/м2/(0С*сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | - | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,088 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 12 | Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | н/д | 336,9 | 330,7 | 330,7 | 330,7 | 330,7 | 330,7 | 330,7 | 330,7 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельная №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 50 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 3848,9 | 3808,3 | 3808,3 | 3808,3 | 3808,3 | 3808,3 | 3808,3 | 3808,3 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 71,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 |
| 7 | Число часов использования тепловой мощности | ч/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 1060 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека | Гкал/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных прибором учета | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельная №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 68 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 703,1 | 683,8 | 683,8 | 683,8 | 683,8 | 683,8 | 683,8 | 683,8 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 56,1 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
| 7 | Число часов использования тепловой мощности | ч/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 558 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека | Гкал/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных прибором учета | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельная, №3 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 47 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 3250,3 | 3196,4 | 3196,4 | 3196,4 | 3196,4 | 3196,4 | 3196,4 | 3196,4 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 | 199,4 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 75,4 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 |
| 7 | Число часов использования тепловой мощности | ч/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 1806 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека | Гкал/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных прибором учета | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельная №4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 57 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 640,0 | 623,9 | 623,9 | 623,9 | 623,9 | 623,9 | 623,9 | 623,9 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 71,1 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| 7 | Число часов использования тепловой мощности | ч/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 800 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека | Гкал/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных прибором учета | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 52,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 8442,2 | 8312,4 | 8312,4 | 8312,4 | 8312,4 | 8312,4 | 8312,4 | 8312,4 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 71,3 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| 7 | Число часов использования тепловой мощности | ч/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 1127 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека | Гкал/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных прибором учета | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

*Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения котельная №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, втом числе: | км | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| 1.1 | магистральных | км | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | распределительных | км | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| 2 | Материальна яхарактеристика тепловых сетей,втом числе: | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 273,61 | 273,61 | 273,61 | 273,61 | 273,61 | 273,61 | 273,61 | 273,61 |
| 2.1 | магистральных | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | распределительных | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 273,61 | 273,61 | 273,61 | 273,61 | 273,61 | 273,61 | 273,61 | 273,61 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 3.1 | магистральных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей наодного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,840 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 325,7 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| 7.1 | магистральных | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2 | распределительных | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 15,9 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 10 | Количество повреждений(отказов) втепловых сетях,приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1 | магистральных | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2 | распределительных | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей,присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления(открытая схема) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,010 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 19 | Расход электрическо йэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения котельная №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, втом числе: | км | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| 1.1 | магистральных | км | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | распределительных | км | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 52,82 | 52,82 | 52,82 | 52,82 | 52,82 | 52,82 | 52,82 | 52,82 |
| 2.1 | магистральных | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | распределительных | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 52,82 | 52,82 | 52,82 | 52,82 | 52,82 | 52,82 | 52,82 | 52,82 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 3.1 | магистральных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,150 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 352,1 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 249,9 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 7.1 | магистральных | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2 | распределительных | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 22,9 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1 | магистральных | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2 | распределительных | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,011 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения котельная №3 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, втом числе: | км | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 1.1 | магистральных | км | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | распределительных | км | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 |
| 2.1 | магистральных | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | распределительных | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 3.1 | магистральных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя,обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,720 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 289,1 | 181,8 | 181,8 | 181,8 | 181,8 | 181,8 | 181,8 | 181,8 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 |
| 7.1 | магистральных | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2 | распределительных | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 14,8 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловойэнергии в тепловых сетях | Гкал/м | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) втепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1 | магистральных | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2 | распределительных | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей,присоединенных ктепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (всоответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,010 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 17 | Нормативна яподпитка тепловойсети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18 | Фактическая подпитка тепловойсети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения котельная №4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организацииООО «Теплосети»

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, втом числе: | км | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 1.1 | магистральных | км | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | распределительных | км | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей,втом числе: | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 |
| 2.1 | магистральных | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | распределительных | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 3.1 | магистральных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,140 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 137,5 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 7.1 | магистральных | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2 | распределительных | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 16,0 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 10 | Количество повреждений(отказов) в тепловых сетях,приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1 | магистральных | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2 | распределительных | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей,присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Расчетный расходтеплоносителя (всоответствии сутвержденнымграфиком отпускатепла в тепловыесети) | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,011 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организацииООО «Теплосети»

| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, втом числе: | км | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 |
| 1.1 | магистральных | км | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | распределительных | км | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, втом числе: | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 553,840 | 553,840 | 553,840 | 553,840 | 553,840 | 553,840 | 553,840 | 553,840 |
| 2.1 | магистральных | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | распределительных | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 553,840 | 553,840 | 553,840 | 553,840 | 553,840 | 553,840 | 553,840 | 553,840 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 24,321 | 25,321 | 25,321 | 25,321 | 25,321 | 25,321 | 25,321 | 25,321 |
| 3.1 | магистральных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 24,321 | 25,321 | 25,321 | 25,321 | 25,321 | 25,321 | 25,321 | 25,321 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя,обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,850 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 2,932 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |
| 7.1 | магистральных | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2 | распределительных | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 16,1 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 10 | Количество повреждений(отказов) в тепловых сетях,приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.1 | магистральных | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.2 | распределительных | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей,присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления(открытая схема) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 268,700 | 268,700 | 268,700 | 268,700 | 268,700 | 268,700 | 268,700 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,011 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | г/д | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, на цену тепловой энергии, разрабатываются тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организация.

В соответствии с методическими рекомендациями к схемам теплоснабжения тарифно-балансовую модель рекомендуется формировать в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- Индексы-дефляторы МЭР;

- Баланс тепловой мощности;

- Баланс тепловой энергии;

- Топливный баланс;

- Баланс теплоносителей;

- Балансы электрической энергии;

- Балансы холодной воды питьевого качества;

- Тарифы на покупные энергоносители и воду;

- Производственные расходы товарного отпуска;

- Производственная деятельность;

- Инвестиционная деятельность;

- Финансовая деятельность;

- Проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализациипроектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до2027 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения не предоставлены.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей РСО не предоставлены.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей выполнить невозможно.

.

# Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселке Верхний Ландех

| № | Расположение | Система централизованного теплоснабжения | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | поселок Верхний Ландех | Котельная №1 | ООО «Теплосети» |
| 2 | поселок Верхний Ландех | Котельная №2 | ООО «Теплосети» |
| 3 | поселок Верхний Ландех | Котельная №3 | ООО «Теплосети» |
| 4 | поселок Верхний Ландех | Котельная №4 | ООО «Теплосети» |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" критерием для определения статуса ЕТО для теплоснабжающих организацийООО «Теплосети»является владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями.

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории поселения.

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Тепло-снабжающие (теплосетевые) организации в границах системы тепло-снабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс.руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 1,99 | ООО «Теплосети» | н/д | Котельная, тепловые сети | На основании концессионного соглашения | - | н/д | 1 | ООО «Теплосети» | Постановление |
| 2 | Котельная №2 | 0,62 | ООО «Теплосети» | н/д | Котельная, тепловые сети | На основании концессионного соглашения | - | н/д | 1 | ООО «Теплосети» | Постановление |
| 3 | Котельная №3 | 1,64 | ООО «Теплосети» | н/д | Котельная, тепловые сети | На основании концессионного соглашения | - | н/д | 1 | ООО «Теплосети» | Постановление |
| 4 | Котельная №4 | 0,4 | ООО «Теплосети» | н/д | Котельная, тепловые сети | На основании концессионного соглашения | - | н/д | 1 | ООО «Теплосети» | Постановление |

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО в поселке Верхний Ландехна момент актуализации отсутствуют.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны деятельности ЕТО в поселке Верхний Ландех:

-ООО «Теплосети»- в зонедействиякотельных:

Котельная №1;

Котельная №2;

Котельная №3;

Котельная №4.

# Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или)модернизации источников тепловой энергии

Согласно предоставленной информации от ООО «Теплосети», в период 2018-2026 гг. планируются следящие мероприятий

| Источник | Планируемые реконструкции, ремонты, замены оборудования | Дата | Ориентировочная стоимость, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 | Замена парового котла Е1,0/0,9М | 2018 г. | 1,1 |
| Котельная №3 | Замена парового котла Е1,0/0,9М | 2019 г. | 1,1 |
| Котельная №1 | Замена водогрейного котла КВТ-Л-0,63 в котельной № 1 | 2018 г. | 0,5 |
| Котельная №1 | Замена водогрейного котла КВТ-Л- 1, - 2 шт. | 2024 г. | 1,5 |
| Котельная №1 | Замена водогрейного котла КВТ-Л- 1,0 | 2026 г. | 0,8 |
| Котельная №2 | Замена водогрейного котла КВТ-Л-0,63 2 шт. | 2024 г. | 1,2 |
| Котельная №4 | Замена водогрейного котла КВТ-Л-0,4 | 2020 г. | 0,3 |
| Котельная №4 | Замена водогрейного котла КВТ-Л-0,4 | 2021 г. | 0,3 |

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Согласно предоставленной информации от ООО «Теплосети», в период 2018-2026 гг. планируются следующие мероприятий

| Источник | Планируемые реконструкции, ремонты, замены оборудования | Дата | Ориентировочная стоимость, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 | Участок тепловой сети по ул. Строителей, от здания котельной № 3 до д. № 10, в двухтрубном исполнении. Труба в ППУ D 159 мм. L- 239 м/п. | 2018 г.-2019 г. | 2,0 |

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия отсутствуют.

# Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

# Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Документ «Схема теплоснабжения поселка Верхний ЛандехВерхнеландеховского муниципального района Ивановской области. Актуализация на 2021 год» был доработан в соответствии с изменениями в Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения».

В ходе актуализации схемы теплоснабжения были учтены предложения от администрации и РСО (глава 17 настоящего документа).