Приложение

                                                                                                   к  постановлению администрации

                                                                                         Верхнеландеховского 

муниципального района                    

 от   30. 08. 2024  № 319 - п 

Утверждена

постановлением администрации

Верхнеландеховского 

муниципального района

от    29. 01. 2020  №  17 - п 

(приложение)

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МЫТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2024-2048 г.г.

(АКТУАЛИЗАЦИЯ на 2024 год.)
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ТОМ I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ»

ТОМ II. ВОДООТВЕДЕНИЕ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ
	Введение
	6

	I. Общая часть
	8

	Глава 1. Краткая характеристика территории
	8

	Глава 2. Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
	10

	II. Обосновывающие материалы к схеме водоснабжения и водоотведения
	12

	ТОМ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
	13

	1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и водоотведения сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
	13

	1.2 Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения и водоотведения
	14

	1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
	15

	1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения:
	17

	1.4.1 Существующие сооружения очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
	19

	1.4.2 Состояние и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
	24

	1.4.3 Состояние и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
	28

	1.4.4 Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
	33

	1.4.5 Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающая технологические особенности указанной системы
	33

	1.4.6 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
	34

	1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов
	34

	РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
	35

	2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
	35

	2.2 Сценарий развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от развития сельского поселения
	37

	РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ОТВОД СТОЧНЫХ ВОД
	39

	3.1 Общие балансы подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
	39

	3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления)
	41

	3.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения (пожаротушение, полив и др.).
	42

	3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды, исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг, описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета
	43

	3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой воды и планов по установке приборов учета
	46

	3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения
	49

	3.7 Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок до 2024 года включительно с учетом развития муниципального образования, рассчитанные на основании расхода питьевой воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 31.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
	49

	3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
	52

	3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное)
	52

	3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды абонентами
	53

	3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения
	54

	3.12 Перспективные балансы водоснабжения (общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
	54

	3.13 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
	55

	РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	56

	4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
	56

	РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
	58

	5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
	58

	5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)
	59


	РАЗДЕЛ 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	62

	РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
	68

	ТОМ 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

	РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
	69

	1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
	70

	1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определения существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
	74

	1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоснабжения
	76

	1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной и децентрализованной системы водоотведения
	76

	1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
	77

	1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
	77

	1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную и децентрализованную систему водоотведения на окружающую среду
	78

	1.8 Описание территорий муниципальных образований, не охваченных централизованной системой водоотведения
	79

	РАЗДЕЛ 2. БАЛАНС СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
	80

	2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную и децентрализованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
	80

	2.2 Оценка фактического притока неорганизационного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
	80

	2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
	80

	2.4 Результаты ретроспективного анализа прошлых балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.
	80

	2.4 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок до 2024 года с учетом развития сельского поселения
	80

	2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок до 2024 года с учетом развития сельского поселения
	80

	РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
	82

	3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную и децентрализованную систему водоотведения
	82

	3.2 Описание планируемой структуры централизованной и децентрализованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
	82

	3.3 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
	82

	РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
	83

	РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
	84

	РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
	87

	РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
	91

	РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
	93


ВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения муниципального образования Мытского сельского поселения разработана (актуализирована) в целях определения долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения сельских поселений, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема водоснабжения разработана с учетом требований:
- Водного Кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»);

- генерального плана Мытского сельского поселения Верхнеландеховского района Ивановской области.
Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышения качества предоставления коммунальных услуг, стабилизации и снижения удельных затрат в структуре тарифов для населения и бюджетных организаций, создания условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно - правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.
Схема включает первоочередные мероприятия по обеспечению и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории Мытского сельского поселения.
При актуализации Схемы водоснабжения проводился следующий комплекс мероприятий: 
- анализ обеспечения надежности и резервирования услуг водоснабжения, позволяющий оценить надежность водоснабжения потребителей Мытского сельского поселения.
- анализ текущего состояния оборудования (износ, выработанный ресурс, аварийность), позволяющий оценить надежность водоснабжения потребителей, техническое состояние оборудования, выявить технологические резервы и приоритетные направления повышения эффективности системы.
- анализ правовых аспектов организации поставок воды и системы договорных отношений.
- анализ перспективных объемов услуг по водоснабжению с разработкой стратегии развития Схем, а также плана их поэтапной реализации.
	I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ



В состав Мытского сельского поселения входят 32 населенных пункта:
с.Мыт, деревни - Ванино, Вершиниха,  Войново, Высоково,  Гоголи,  Грузденик, Дарьино, Доново, Ерово, Задняя, Затюлех, Иваньково, Игнатовка, Исаково, Кашино , Князьково, Кобелята, Козицыно, Криковская, Малахово, Мартыново, Мишино, Муромка Малая, Паршуково, Сахарово, Серково, Старилово, Терешата, Хмелино, Чихачево, Юрино.
Категории земель сельского поселения:

Таблица №1

	№
	Название категории
	S общ.

	1
	Земли населенных пунктов 
	628

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.

- сельскохозяйственные угодья

- пашни 

- сенокосы

- с/х водные объекты*

- с/х дороги *

- сельские леса

и т.д.
	4782

3497

2544

328

18

229

339

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	239

	4
	земли особо охраняемых территорий и объектов
	-

	5
	земли лесного фонда
	31438

	6
	земли водного фонда
	-

	7
	земли запаса
	9256


Село Мыт — является административным центром Мытского сельского поселения Верхнеландеховского района Ивановской области. Второй по величине населённый пункт района (после Верхнего Ландеха). Расположено на юго-востоке области, на реке Лух, в 18 км от райцентра.

Численность населения Мытского сельского поселения по состоянию на 01.01.2019 составляет – 1333 чел.

Климат
Климат Верхнеландеховского района умеренно-континентальный с холодной многоснежной зимой и умеренно жарким летом.

Наиболее теплым периодом является июль месяц со средней температурой + 17,7, холодный – январь со средней температурой – 11,6 градусов.

Климат характеризуется большими колебаниями суточной и годовой температуры воздуха. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет +29 градусов. Зимой в ясную погоду морозы достигают 44-47 градусов. Летом максимальная температура 36-38градусов. Теплый период (с температурой воздуха выше 0) продолжается 205-210 дней, холодный (с температурой воздуха ниже 0) 155-160 дней. Устойчивый снеговой покров устанавливается, в среднем, 19 ноября и сходит 18 апреля. Средняя высота снежного покрова 60 см. В течении зимних месяцев наблюдаются оттепели, а летом максимум температуры может достигнуть + 38 градусов. Продолжительность безморозного периода составляет 131 день. Первый заморозок наблюдается, в среднем, 24 сентября, последний 15 мая. Глубина промерзания грунтов – 1,6 м.

Атмосферных осадков в среднем за год выпадает 540-815 мм. Засух почти не наблюдается. С сентября по май преобладают юго-западные и южные ветры. 

Среднегодовая скорость ветра на большей территории района колеблется в пределах 1,5-3,8 м/с. Ветровой режим характерен преобладанием юго-западных, западных и южных ветров.

Самая большая продолжительность дня в июне-июле 17-18 часов. 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОДОСАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Эксплуатацией централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и централизованного водоотведения занимается согласно концессионному соглашению от 29.01.2024 ООО «Илада».
Для получения воды из природных источников, ее очистки в соответствии с нуждами потребителей и для подачи к местам потребления система водоснабжения включает в себя следующие основные элементы: 

- водозаборные сооружения для получения воды из источников (артезианские скважины); 
- насосные станции для подачи воды из источника в сеть и (или) в резервуары чистой воды; 

- водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортировки и подачи воды к местам ее потребления. 

Источником хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения населенных пунктов являются подземные источники пресных вод.

Мытское сельское поселение имеет централизованную систему водоснабжения, которая обеспечивает снабжение водой из разных водозаборов.

Общая протяженность водопроводных сетей более 12,530 км. 
Основные проблемы – это большой процент физического износа системы водоснабжения. Устаревшее, не энергоэффективное оборудование и отсутствие технологии очистки и подачи воды. Энергозатратные схемы подачи воды, недостаточное развитие самотечных систем водоснабжения и использование подземных вод. 
Предельная изношенность основных фондов и острая потребность в новом строительстве инфраструктурных объектов является проблемой для всей системы водоснабжения сельского поселения. При этом необходимы не точечные решения и латание дыр, а долгосрочный системный подход, нацеленный на предоставление качественных коммунальных услуг по приемлемым ценам, четко сформулированные задачи и пути решения проблем по всем направлениям деятельности эксплуатирующих предприятий. 
Комплексный подход к реконструкции позволит снизить затраты по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоснабжения. Произойдет снижение аварийности на сетях водопровода, повысится надежность работы системы водопровода, снизятся объемы потерь воды. В соответствии с увеличением жилищного строительства можно будет увеличить и объемы реализуемой воды. Качество очистки подаваемой воды будет доведено до требований санитарных норм, произойдет улучшение качества питьевой воды, а значит, и снижение факторов риска заболеваний по фактору «качество воды».
II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ТОМ I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.
Схема централизованного водоснабжения Мытского сельского поселения классифицируется:

по назначению – объединенная система водоснабжения (единый хозяйственно-противопожарный водопровод, вода их которого используется для удовлетворения

хозяйственно-питьевых нужд и населения, и промышленных предприятий, а также на технологические нужды предприятий с небольшими потребностями в воде).

по виду обслуживаемого объекта - поселковая;

по способу подачи воды –водопроводы с механической подачей воды (с помощью насосов);

по характеру используемых природных источников – основанная на подземных водах (артезианские скважины);

по способу использования воды – система прямоточного водоснабжения (вода после использования сбрасывается в канализацию);

по степени обеспеченности подачи воды (по надежности действия) – III категория, при которой допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 часа. 
Основные расходы воды – хозяйственно–питьевые нужды населения, полив зеленых насаждений, водопой скота и птицы, производственно-коммунальные нужды предприятий. 

Водопроводные сети находятся в состоянии предельного физического и морального износа, их ветхость приводит к значительным потерям подаваемой воды, что является одной из причин недостаточной водообеспеченности населения. 

Система водоснабжения Мытского сельского поселения представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, разделенных условно на три составляющие:

1. Подъем природной воды и питьевой воды.

2. Накопление и обеззараживание воды в резервуаре.

3. Транспортировка питьевой воды до потребителей: населения, предприятий и организаций поселения.
1.2 Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоснабжения и водоотведения
Система централизованного водоснабжения Мытского сельского поселения охватывает территорию двух населенных пунктов - с. Мыт и д. Старилово. В с. Мыт, абонентами холодного водоснабжения являются физические и юридические лица, а также объекты социально-культурной сферы. В кварталах индивидуальной застройки используются водозаборные колонки в количестве 30 шт., а также шахтные колодцы. В д. Старилово, холодная вода по водопроводным сетям, поступает потребителям, а также в водоразборные колонки в количестве 12 шт. 

Абоненты сельского поселения, не подключенные к централизованной системе водоснабжения, в качестве источников водоснабжения используют шахтные колодцы и водоразборные колонки.
1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Система централизованного водоснабжения Мытского сельского поселения в настоящее время является многозонной. Характеристика подземных источников питьевого водоснабжения представлена в таблице 1. 
Таблица 1 – Общая характеристика источников питьевого водоснабжения (скважины)
	№ п/п
	Наименование

скважины, населенный пункт, адрес
	Дебит,

м3/час
	Марка насоса, м3/час
	Характеристики

водонапорной башни, резервуара (объем)
	Глубина, м
	Год постройки

	1
	Скважина ул.Восточная с.Мыт
	6-8
	Водомет 115/75
	ВНБ-25куб.м.
	50
	2013

	2
	Скважина ул.Молодежная, с.Мыт
	4,0
	ЭЦВ-6-6,5-85
	ВНБ-15куб.м
	30
	1968

	3
	Скважина ул.Мира с.Мыт
	5,0
	ЭЦВ-8-16-100
	ВНБ-20куб.м
	30
	1980

	4
	Скважина ул.Молодежная д.Старилово
	4-6
	Водомет 115/75
	ВНБ-15куб.м
	30
	1978

	5
	Скважина ул.Почтовая д.Старилово
	4-6
	ЭЦВ-6-4-70
	ВНБ-12куб.м
	30
	1970


1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения
Для добычи воды в Мытском сельском поселении используются скважины, обеззараживающих установок на водозаборных скважинах нет. Запасы подземных артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении сельского поселения. 
Паспорт скважины содержит технические характеристики скважины, которые необходимы для дальнейшей ее эксплуатации. 
Основные из них: 

− глубина залегания водоносного слоя; 

− глубина самой скважины на воду; 

− условный диаметр обсадных труб; 

− геологический разрез; 

− статический и динамический уровень водоносного горизонта; 

− дебит скважины; 

− рекомендации по выбору насосного оборудования. 

Для удобства монтажа и эксплуатации насосного оборудования необходимо знать статический и динамический уровни водоносного горизонта, условный (внутренний) диаметр обсадной колонны, глубину скважины и ее дебит. 

Статический уровень воды водоносного горизонта– после окончания бурения скважины замеряется уровень воды, до того, как будет произведена откачка воды. После этого статический уровень уменьшается, достигая значения, который называется динамический уровень. 

Динамический уровень – это постоянный уровень воды скважины, который устанавливается при активной откачке. Этот показатель может меняться (поэтому он и называется динамическим) в зависимости от того, как интенсивно вода из скважины будет выкачиваться. Этот показатель очень важен при монтаже насоса, ведь именно по нему определяется минимальная глубина, на которую можно опустить скважинный насос или всасывающий трубопровод поверхностного насоса. 

Дебит скважины– это объем воды, который артезианская скважина может выдать за единицу времени. Еще дебит скважин часто называют ее производительностью. Измеряется это значение в метрах кубических в час, литрах в час, литрах в минуту и т.д. Как правило, обследование включает в себя несколько видов работ: 

1. Наружное исследование водозаборной скважины: 

− обследование зоны санитарной охраны на наличие мусора (при необходимости уборка территории); 

− осмотр секций ограждения зоны строгого режима, павильона скважины на наличие повреждений. 

2. Внутреннее исследование водозабора: 

− обследование павильона (колодца) скважины на наличие повреждений и течей. 

3. Внешняя и внутренняя проверка станции управления:
− обследование шкафа станции управления на наличие коррозии, механических повреждений, пыли; 

− изучение состояния контактов (окалины, оплавление, коррозия); 

− анализ работы схемы запуска электродвигателя (кнопка запуска и отключения, реле, магнитные пускатели и др.); 

− снятие показаний с приборов станции управления. 

4. Обследование надустьевого оборудования: 

− оценка состояния оголовка, трубопровода и арматуры на наличие течи и коррозии; 

− проверка работоспособности арматуры; осмотр приборов учета и контроля со снятием показаний. 

5. Обследование скважины: 

− визуальный анализ содержания в откачиваемой воде механических примесей; 

− измерение статистического и динамического уровня воды. 

6. Осмотр насоса: 

− проверка работы насоса; 

− измерение сопротивлений изоляции системы кабель —двигатель; 

− определение максимального напора, развиваемого насосом, проверка по амперметру станции управления потребляемого тока. 

Линейные объекты представляют собой распределительные сети, протяженность 12,53 км с расположенными на них запорно – регулируемыми устройствами и колодцами, перечень которых представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Объекты системы водоснабжения Мытского сельского поселения
	№

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Показатель

	Водопровод

	1
	Распределительная сеть протяженность
	п.м
	12 500

	1.1
	из стальных труб
	п.м
	12 500

	1.2
	из ПЭ. труб
	п. м
	

	1.3
	из чугун. труб
	п. м
	

	1.4
	из асбест. труб
	п.м
	

	2
	Прочие устройства (пож.гидранты)
	шт.
	-

	2.1
	Смотровые колодцы
	шт.
	н/д

	2.2
	Задвижки
	шт.
	н/д


1.4.1 Существующие сооружения очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Водоподготовка исходной воды для централизованной системы водоснабжения населенных пунктов Мытского сельского поселения, не осуществляется. Действующие водозаборные станции не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

Пробы воды, взятые в артезианских скважинах и водоразборных колонках, соответствуют СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Для обеспечения соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки к современным требованиям обеспечения нормативов качества воды, необходимо производить обезжелезивание и обеззараживание воды, поставляемой абонентам.

Качество воды для хозяйственно-питьевых нужд должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответствии с п. 3.3 настоящих санитарных правил выбор показателей химического состава питьевой воды, подлежащих постоянному производственному контролю, проводится для каждой системы водоснабжения на основании результатов оценки химического состава воды источников водоснабжения, а также технологии производства питьевой воды в системе водоснабжения.

Расширенные лабораторные исследования воды должны проводится в течение одного года в местах водозабора системы водоснабжения, а при наличии обработки воды или смешения воды различных водозаборов - также перед подачей питьевой воды в распределительную сеть.

Для улучшения качества и санитарно-эпидемиологической безопасности питьевой воды производят ее обеззараживание. На данный момент самым действенным способом является ультрафиолетовая очистка.

Использование ультрафиолетового излучения позволяет практически полностью уничтожить все вирусы и бактерии, находящиеся в воде, абсолютно не меняя ее химический состав. Ультрафиолетовый способ обеззараживания является, по сути дела, без контактным, однако, очищенная с его помощью вода является полностью стерильной. Это позволяет избежать появления стоков, которые могут уничтожить микрофлору естественных водоемов.
Ультрафиолетовые лучи активизируют фотохимические процессы, разрушающие клеточные мембраны микроорганизмов. Бактерии и вирусы при этом погибают, так как процессы, вызванные УФ-излучением, являются для них необратимыми.

Преимущества УФ-обеззараживания воды перед хлорированием:

- быстрое обеззараживание воды для хозяйственно-бытовых нужд, а также сточных вод.

- неизменность химического состава воды при обеззараживании.

- вкус, цвет и запах воды не меняются, оставаясь природными.

- высокая эффективность борьбы с вирусами.
В качестве примера дана установка ОДВ-40:

[image: image1.emf]
Рисунок 1 – Схема ультрафиолетовое обеззараживание воды

Главное назначение установок ультрафиолетового обеззараживания воды уф-лучами - уничтожение бактерий и других микроорганизмов в питьевой воде.

В основе данной технологии лежит геперактивность уф-лучей, способных разрушать на генном уровне клетки инфекционных возбудителей и тем самым уничтожать их. Обеззараживание воды ультрофиалетом используют, как конечную ступень в системе фильтров очистки воды: очищенная (подготовленная) вода поступает в герметичную камеру обеззараживания, выполненную из нержавеющий стали, где попадает под действия мощной дозы (в мДж/см²) ультрафиолетового излучения бактерицидных ламп.

Данное УФ оборудование предназначено для обеззараживания питьевой, поверхностной, технической воды, очищенных сточных вод, воды бассейнов.
Оборудование обеспечивает УФ дозу не менее 16 мДж/см², средняя доза в оборудовании достигает 30 мДж/см², при качестве обеззараживаемой воды: цветность не более 35 град, содержание железа не более 1 мг/л, мутность не более 2 мг/л по каолину, коли-индекс не более 10 000 КОЕ/литр.

Ресурс бактерицидных УФ ламп 12000 часов.

Оборудование изготавливается из нержавеющей стали.

Техническая характеристика УФ установки представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Техническая характеристика УФ установки ОДВ -40

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Показатель

	1
	Производительность
	м3/час:
	40

	2
	Потребляемая мощность
	Вт
	560

	3
	Ду патрубка
	мм
	100

	4
	Масса
	кг
	56

	5
	Габаритные размеры
	м
	0,25 х 0,46 х 1,4

	6
	УФ датчик
	-
	есть

	7
	Блок промывки
	-
	есть


Принцип действия установки:

Обеззараживающий эффект установки обеспечивается бактерицидным действием УФ облучения. Вода проходит через цилиндрический металлический корпус (блок обеззараживания), в котором герметично установлены кварцевые кожухи. УФ лампы помещены внутрь кварцевых кожухов, пропускающих УФ облучение. Рабочее положение установки – вертикальное или горизонтальное.

Вода обеззараживается, проходя внутри установки вдоль кварцевых кожухов с работающими УФ лампами. Установка не изменяет химический состав воды.

Устройство установки:

Установка состоит из: блока обеззараживания - 1, пульта управления, промывочного устройства – 2. Исходная вода подается через нижний патрубок, обеззараженная вода выходит через верхний патрубок. Слив воды из БО осуществляется через патрубок 6 с заглушкой. Болт 5 служит для заземления установки.
[image: image2.jpg]SoHa obcnyxusats

Vcnyxum QR USRITOYHLR NaM
|
) 3u I

i oHUR [
g ==
_——
1.- Briok ofig3aapanusaHun 2 - [TpoMbIBOHHOS
yompoficmeo
A ) [
= [[[[7 i R

1- 50-Gnox ofsasapaxusanis; 2- [TY-npoMbIBOYHOB YompPoiicmeo
3 - winawe npomeeodHbl; 4 - YO-Oamuux; 5 - Gonm sasemnexus; 6 - cue aodb!




Рисунок 2 – Общий вид установки ОДВ-40

1.4.2 Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
В настоящее время ВНС находится в неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции. Данная реконструкция требует проведения в сжатые сроки для реализации мероприятий снижения дефицита воды в системе водоснабжения в периоды пиковых нагрузок (летний период).
Таблица 4
	№
	Насосная станция
	Насос (тип, модель)
	Производительность,

м3/час.
	Количество часов

работы в год
	КПД,%
	Плановый объем

расхода эл. энергии, тыс.кВт
	Плановый

объем перекачки воды, тыс. м3/год
	Режим работы насосного агрегата

	1
	с. Мыт, ул. Молодежная
	Водомет 115/75
	6,9
	8760
	81
	-
	-
	-

	2
	с. Мыт, ул. Мира
	ЭЦВ-6-6,5-85
	6,0
	8760
	81
	-
	-
	-

	3
	с. Мыт, ул. Восточная
	ЭЦВ-8-16-100
	8,0
	8760
	81
	-
	
	

	4
	д. Старилово, ул. Почтовая
	Водомет 115/75
	6,9
	8760
	81
	-
	
	

	5
	д. Старилово, ул. Молодежная
	ЭЦВ-6-4-70
	6,0
	8760
	81
	-
	
	


В настоящее время для дальнейшего развития системы водоснабжения Мытского сельского поселения необходимо провести технический аудит всех сооружений и объектов входящих в систему водоснабжения в границах Мытского сельского поселения, а также выходящих за пределы территории, но связанные с системой технологическими процессами от начала (подъем воды из подземных водозаборов и транспортирование водного потока по напорным и (или) самотечным коллекторам до разводящих сетей до конечного потребителя (вводы абонентов на протяжении всех сетей). Сплошная инвентаризация, проведение инструментального обследования и проведение оценки фактического состояния линейных объектов, сооружений, запорно-регулирующей арматуры, создадут достоверную базу для формирования показателей эксплуатационных характеристик водопроводных сетей. Установление количества точек водоразбора на линиях сетей и объема нагрузки в точках водоразбора дадут достоверную картину для проведения гидравлических расчетов и дальнейшего анализа производственных мощностей и конструктивных особенностей уже действующей системы, а также скорректирует видение ее дальнейшего развития путем строительства, реконструкции и (или) модернизации по всей технологической цепочке системы.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно своду правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» от 01.05.2009 г.

Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Примечания:
1. Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов), а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев, для населенных пунктов с числом жителей до 5тыс. чел.; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; всех зданий объемом св. 1000 м3 ; производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с; складов грубых кормов объемом до 1000 м3; складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3; зданий радио- телевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
2. Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел. при застройке зданиями высотой до двух этажей; отдельно стоящих, расположенных вне населенных пунктов зданий предприятий общественного питания класса функциональной пожарной опасностиФ3.2 при объеме зданий до 1000 м3 и предприятий торговли класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 при площади до 150 м2 (за исключением промтоварных магазинов), а также зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 I и II степени огнестойкости объемом до 250 м3, расположенных в населенных пунктах; производственных зданий I и II степени огнестойкости объемом до 1000 м3(за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 м3) с производствами категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности; предприятий по изготовлению СП 8.13130.2009 3 железобетонных изделий и товарного бетона со зданиями I и II степени огнестойкости, размещаемых в населенных пунктах, оборудованных сетями водопровода при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленного здания; сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 м3; зданий складов горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке площадью до 50 м2.
3. Качество воды источников противопожарного водоснабжения должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.

4. Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.
Для поселений с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не создаются подразделения пожарной охраны, следует создавать противопожарный водопровод высокого давления.
5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.

1.4.3 Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Распределительные сети системы водоснабжения Мытского сельского поселения выполнены из различного материала. 

В настоящее время былое достоинство стального материала (прочность, дешевизна, доступность арматуры) превратилось в недостатки (подверженность коррозии, уменьшение просвета со временем за счет зарастания, электропроводность, необходимость применения сварки и постоянного наличия специализированного инструмента). 
Нормативные сроки службы трубопроводных систем (выполненных из стали), взятые из норм амортизационных отчислений, утвержденных в 1988 г. и действующих по настоящее время, составляют 30 лет. 

При этом необходимо отметить, что дальнейшая эксплуатация, сетей холодного водоснабжения с применением стальных труб уже свидетельствует об их низкой надежности. Необходимость досрочной перекладки трубопроводов (особенно диаметром до 300 мм) возникает уже через 10-15 лет эксплуатации вместо предусмотренных 30. 

Потребление воды из системы водоснабжения Мытского сельского поселения в течение суток неравномерное, что обусловлено цикличностью жизнедеятельности населения и работы предприятий и учреждений. Соответственно в переменном режиме работают и большинство элементов структуры системы водоснабжения. 

Эксплуатационные характеристики сетей водоснабжения Мытского сельского поселения представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Характеристика участков водопроводной сети Мытского сельского поселения
	Наименование улиц
	Протяженность, м
	Материал труб
	Степень

износа, %
	Год постройки

	с. Мытское:

	Восточная
	1700
	ПНД
	Не начисляется
	2013

	Пролетарская
	1430
	ПНД
	Не начисляется
	2013

	Советская
	1580
	ПНД
	Не начисляется
	2013

	Спорышева
	210
	ПНД, сталь
	Не начисляется
	2013

	Набережная
	360
	ПНД
	Не начисляется
	2013

	Комсомольская
	250
	ПНД, асбест
	Не начисляется
	2013

	Льнозавода
	740
	ПХВ, сталь
	100%
	1973

	Садовая
	530
	ПНД, сталь
	100%
	1974

	Заречная
	1000
	ПНД, сталь
	100%
	1968

	Молодежная
	500
	ПНД
	
	2006

	Колхозная
	590
	ПНД, сталь
	100%
	1980

	Полевая
	310
	ПНД, сталь
	100%
	1980

	Мира
	300
	ПНД, сталь
	100%
	1980

	д. Старилово:

	Молодежная, Мира
	900
	ПНД, асбест, чугун
	100%
	1978

	Набережная, Почтовая, Советская
	2100
	Асбест, сталь
	100%
	1970

	ИТОГО
	12500
	
	
	


В настоящее время существует необходимость в проведении технической инвентаризации всей существующей системы с установлением ее фактических эксплуатационных характеристик для дальнейшего планирования, текущего и капитального ремонтов в части надлежащей эксплуатации данных сооружений и системы в целом. 
Современное состояние ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории муниципального образования не соответствует требованиям, установленным СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» к санитарно-защитной полосе. 

В связи, с чем необходима процедура согласования с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в допуске ее сокращения до фактических размеров. Зону санитарной охраны водоводов надлежит предусматривать в виде полосы, шириной в обе стороны от крайних линий водоводов в соответствии с таблицами 6-8. 
При прокладке водоводов по застроенной территории в соответствии с п. 2.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ширину полосы зоны санитарной охраны по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать, с учетом требований СанПиН представленных в таблице 7.
Таблица 6 – Ширина санитарно-защитной полосы водоводов при их прокладке по незастроенной территории

	Наличие грунтовых вод
	Диаметр водовода, мм

	
	≤ 1000
	>1000

	Сухие грунты
	≥10
	≥20


Таблица №7

	Инженерные сети



	
	                                                         Расстояние по горизонтали (в свету), м, от подземных сетей до



	
	Фундаментов зданий и сооружений


	Фундаментов ограждения опор галерей, эстакад трубопроводов, контактной сети и связи


	Оси пути железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и выемки


	                        Автодороги


	Фундаментов опор воздушных линий электропередачи



	
	
	
	
	Бортового камня кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины


	Наружной бровки кювета или подошвы насыпи


	до 1 кВ и наружного освещения


	св. 1

до

35 кВ


	св.

35 кВ



	1. Водопровод  и напорная канализация


	5
	3
	4
	2
	1
	1
	2
	3

	2. Самотечная канализация и водостоки


	3
	1,5
	4
	1,5
	1
	1
	2
	3

	3. Дренажи


	3
	1
	4
	1,5
	1
	1
	2
	3


Таблица №8
	Инженерные сети
	                                                                       Расстоянии по горизонтали (в свету), м, между


	
	водопроводом
	канализацией
	дренажам или водостоками
	газопроводами горючих газов
	кабелями силовыми всех напряжений
	кабелями связи
	тепловыми сетями

	
	
	
	
	низкого давления до 0,005 МПа
	среднего давления св. 0,005 (0,05) до 0,6 Мпа (3 кгс/м2)
	высокого давления св. 0,3 (3) до 0,6Мпа ( кгс/м2)
	высокого давления в. 0,6 (6) до 1,2 Мпа (12 кгс/м2)
	
	
	наружная стенка канала, тоннеля
	оболочка без канальной

	1. Водопровод


	1,5
	(см. примечание*)


	1,5
	1
	1
	1,5
	2
	0,5**


	0,5
	1,5
	1,5

	2.Канализация


	(см. примечание*)


	0,4
	0,4
	1
	1,5
	2
	5
	0,5**


	0,5
	1
	1

	3. Дренажные и водосточные


	1,5
	0,4
	0,4
	1
	1,5
	2
	5
	0,5**


	0,5
	1
	1

	Примечание: 
*Расстояния от канализации до хозяйственно-питьевого водопровода должны приниматься: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб, прокладываемых в глинистых грунтах -5 м, в крупнообломочных и песчаных грунтах -10м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5м, диаметром более 200 мм-3м; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5 м. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода независимо от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть не менее 1 5 м. 

**В соответствии с требованием ПУЭ. 




1.4.4 Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными проблемами водоснабжения населенных пунктов являются:

- потери воды при транспортировке от водозаборов до населенных пунктов в магистральных водоводах и во внутренних водопроводных сетях населенных пунктов;

- большая изношенность магистральных водоводов, внутренних водопроводных сетей, водозаборных, водоподготовительных и промежуточных гидросооружений;

- нерациональное, расточительное использование воды, большие потери воды, как на этапе потребления, так и на этапе добычи, распределения и доставки до потребителя;

- низкий уровень оснащения приборами учета потребителей и сооружений забора, подачи, распределения воды;

- практически полное отсутствие в сельских местностях современных систем очистки и обеззараживания воды;
- не обустроенность санитарных зон водозаборов, отсутствие систем ограждения, сигнализации (а где необходимо - охраны), что делает водозаборы уязвимыми для проведения возможных терактов и инфекционных заражений;

- низкий уровень проектирования, строительства и эксплуатации систем забора, очистки, обеззараживания, распределения, доставки воды. 
1.4.5 Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающая технологические особенности указанной системы
В границах Мытского сельского поселения отсутствует централизованная система горячего водоснабжения. 

1.4.6 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Территория Мытского сельского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи, с чем в муниципальном образовании отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов.

В Мытском сельском поселении статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения наделено ООО «Илада» с 01.02.2024 г.
РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.
2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
В последнее время все больше организаций водоснабжения в странах Европы, США, Канаде переходят на новые технологические принципы очистки воды, альтернативные хлорированию способы дезинфекции. Введение в РФ новых стандартов на питьевую воду также потребует решения этой проблемы.

Развитие систем водоснабжения направлено на бесперебойное обеспечение всех жителей и предприятий водой надлежащего качества и в достаточном количестве. 

Кардинальной задачей централизованного водоснабжения является экономия воды, сокращение ее потерь. Сокращение потерь в наружных водопроводных сетях и во внутренних водопроводах, удовлетворяет существующую потребность в воде при расходе меньшего ее количества. А рациональное использование воды обеспечит экономию энергетических и материальных ресурсов, одновременно способствуя решению задачи охраны водоемов от загрязнения. 

При новом строительстве водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов; 

Произвести кольцевание тупиковых участков водопроводных сетей с установкой на них пожарных гидрантов. Установку пожарных гидрантов и устройство противопожарных резервуаров необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2009. 
Организация поверхностного стока
Организация сбора, отвода и очистки поверхностного стока со всей территории сельского поселения является одной из важных проблем благоустройства территории. 

Неорганизованный поверхностный сток вызывает, размыв отдельных участков, особенно склонов оврагов и рек, образование промоин и оползней. Организация поверхностного стока имеет значение для территорий с высоким уровнем грунтовых вод, оползневых и оползневых опасных территорий. 

Особенностью большинства населенных пунктов рассматриваемой территории является необходимость организации сбора поверхностного стока с нагорной стороны территории застройки и отвода его за пределы застроенной территории. 

С целью организации поверхностного стока на территории населенных пунктов рекомендуется использовать закрытую или открытую систему ливневой канализации и существующие тальвеги и ручьи. Закрытая ливневая канализация предусматривается в зонах капитальной застройки. Открытая система ливневой канализации предусматривается на территориях индивидуальной застройки в виде лотков и канав с расположением их вдоль дорог и сбросом в водотоки. Выполнение этих мероприятий будет способствовать также уменьшению заболоченности прилегающих территорий, очищению воды в водотоках, то есть улучшению экологического состояния окружающей среды.
Комплекс сооружений системы ливневой канализации предназначен для приема и быстрого отведения всех видов поверхностного стока: дождевых вод, стока от снеготаяния, поливки и мытья улиц и площадей и прочие. 

Сброс поверхностных вод с территорий промышленных предприятий в водосточную сеть допустим только после очистки этих стоков от загрязнений на локальных очистных сооружениях этих промышленных предприятий в соответствии с действующими нормами и при наличии согласований с органами Росприроднадзора и эксплуатирующей организации. 

Для малых населенных пунктов можно использовать искусственные пруды механического отстаивания, с расположением их в руслах мелких водотоков.
Мероприятия по охране водных ресурсов
Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды», Водный кодекс РФ.

К мероприятиям по охране водной среды относим организацию дождевой канализации. 

В настоящее время дождевая канализация в Мытском сельском поселении отсутствует. Отвод поверхностного стока с территории осуществляется на рельеф со сбросом неочищенных вод в реку и пониженные места. Поверхностный сток с территории, внося значительное количество загрязняющих веществ в водные объекты, вызывает их загрязнение. 

Наиболее заметное ухудшение качества воды в водоемах наблюдается во время выпадения интенсивных дождей. Донные отложения, формирующиеся в водоемах в дождливую погоду, нарушают жизнедеятельность микроорганизмов, что отрицательно сказывается на биоценозе и процессах самоочищения. Окисление органических примесей донных отложений приводит к ухудшению кислородного режима водоема в течение длительного времени после выпадения дождей.
2.2 Сценарий развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от развития сельского поселения
В соответствии с генеральным планом в сфере водоснабжения необходимо предусмотреть:

- замену ветхих водопроводных сетей; 

- благоустройство санитарной зоны скважин и резервуара и ремонт ограждений;

- мероприятия по уменьшению водопотребления (установку приборов учета);

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов, ремонт пожарных гидрантов;

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.

Само по себе развитие Схемы водоснабжения и водоотведения Мытского сельского поселения невозможно в рамках самостоятельного проекта, так как говорить о создании и дальнейших сценариях развития системы водоснабжения позволит только увязка с региональными программами субъекта в части экономического развития данных территорий.
РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ОТВОД СТОЧНЫХ ВОД

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества
Расчет водопотребления выполнен согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 15%, на полив зеленых насаждений – до 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Для расчета среднесуточного водопотребления были приняты укрупненные показатели удельного водопотребления на 1 человека:
- жилые дома с внутренним водопроводом с центральной канализации –180 л\сут.
3.1 Общие балансы подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Основными потребителями холодной воды в Мытском сельском поселении является: население и его доля (факт 2019г.) 
Проблема обеспечения населения питьевой водой постоянно углубляется практически на всех регионах страны. В связи с этим, вопросы рационального водопользования становятся все более актуальными. Согласно Российским нормативным документам удельное водопотребление среднее за год устанавливается в зависимости от степени благоустройства жилой застройки.

Анализ причин значительного увеличения удельного водопотребления населением от нормативных значений можно свести к следующему основному фактору- отсутствие или недостаток культуры водопользования. Исторически в России и в других странах сложилось ошибочное мнение о неисчерпаемости источников пресной воды. Следствие такового мнения является тот факт, что потребитель может позволить сброс чистой воды в систему канализации без какой-либо обоснованной потребности, не регламентный полив садово-огородных участков и другие виды деятельности.

Увеличение водопотребления населением объясняется не только улучшением комфортности жилища, но и значительными потерями воды при транспортировке и потреблении.

Фактическое водопотребление в различных зданиях изменяется в очень широких пределах – от 140 до 450 л/человека в сутки и зависит от большого числа взаимосвязанных факторов: состояния и вида санитарно-технического оборудования, количества потребителей, этажности застройки, давления в системе, срока эксплуатации и уровня обслуживания системы и другого. Проведенные расчеты, а также исследования НИИ КВОВ показали, что для удовлетворения внутриквартирных нужд населения достаточно 140 литров воды в сутки на 1 человека, кроме того 25 л/сутки требуется для поддержания бесперебойности водоснабжения, то есть покрытия неизбежных утечек в сантехническом оборудовании и потерь по причине нерационального расходования воды потребителями, устойчиво сохраняющегося в условиях отсутствия приборов учета.

На общедомовые нужды (уборка лестниц, подъездов в жилых домах, придомовых территорий, полив зеленых насаждений) расходуется в среднем 5 л/ сутки на 1 человека. Таким образом, потребность в воде на нужды населения составляет 170 л/сутки на человека, а с учетом потерь в общедомовых и внутриквартирных сетях, принятых в размере 9 - 10% от потребности против 18 -20% реальных, общий минимальный норматив водопотребления составил 185 л/сутки на 1 человека. 
Для населения, проживающего в жилищном фонде с пониженным уровнем благоустройства, нормативы водопотребления существенно ниже и составляют (в пропорции к минимальному нормативу для зданий с полным благоустройством):

- в жилых домах с водопроводом, канализацией, ванными и газовыми водонагревателями (около 9% населения РФ) - 130 л/сутки на 1 человека;

- в жилых домах с водопроводом и канализацией без ванн и ГВС (примерно 10% населения РФ) - 100 л/ сутки на 1 человека.

С учетом этих данных средний по РФ уровень минимального норматива водопотребления составляет 170 л/ сутки на 1 человека, проживающего в жилищном фонде, оборудованном как минимум централизованными системами водопровода и канализации.

Доля затрат, на общедомовые нужды, так и конкретными жителями, рассчитывающимися за воду по индивидуальным приборам учета.
Таблица 9 – Баланс водопотребления холодной питьевой воды 2024 год
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Объем, тыс. м3

	Мытское сельское поселение

	Поднято  воды в сеть
	тыс. куб. м.
	23,701

	Собственные нужды
	тыс. куб. м.
	0,0

	Подано  воды в сеть
	тыс. куб. м.
	23,701

	Реализация услуг, в т.ч.
	тыс. куб. м.
	23,701

	- население
	тыс. куб. м.
	22,751

	- бюджетные организации
	тыс. куб. м.
	0,650

	- прочие потребители
	тыс. куб. м.
	0,30

	Потери
	тыс. куб. м.
	0,0


3.2 Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления)
Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 10.

Таблица10
	Наименование технологической зоны
	Наименование населенного пункта
	Потребление 2024 год
	Фактическое потребление в сутки, м3

	-
	с. Мыт
	23,701 тыс. м3/год
	60,00

	-
	д. Старилово
	
	


3.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения (пожаротушение, полив и др.).
При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления поселения. Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 30.1333.2010. 
Расчетные нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды приняты в соответствии со СП 32.1333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», согласно которому расчетная потребность на питьевую воду (приготовление пищи, питье) принята 180 л/сут. на человека с учетом коэффициента суточной неравномерности 1,2 отражены в таблице 11.

Таблица 11 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов
	Группа потребителей
/ код


	
	Категория потребителей

	Полный объем за 2019 год


	1 группа / 101


	Питьевые и хозяйственно-бытовые


	22,18

	2 группа /102


	Производственные
	-

	3 группа / 104


	Сельскохозяйственное водоснабжение


	1,517


Полив огородов и садов в приусадебной застройке должен осуществляться из поверхностных водоемов. Расход воды на полив определен справочно в соответствии со СП 32.1333.2012, и составит 90 л/сут. на 1 жителя. 

Расходы воды на наружное пожаротушение в муниципальном образовании принимаются в соответствии со СП 8.13130.2009, число одновременных пожаров равно двум, расход воды на один пожар 10 л/сек., продолжительность пожара 3 часа.
На внутреннее пожаротушение принимается расход 15 л/сек., из расчета двух струй по 7,5 л/сек.
Расходы воды на пожаротушение приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Расходы воды на одно пожаротушение
	Застройка
	1 очередь
	Расчетный срок

	Наружное пожаротушение, м3
	216
	216

	Внутреннее пожаротушение, м3


	162
	162

	Всего
	378
	378


3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды, исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг, описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды, исходя из статических и расчетных данных представлены в таблице 13.
	Год
	2019
	2024

	Потребление

(хозяйственно-питьевой воды)
	Годовое,

тыс. м3

	Среднесуточное, м3

	Максимальное среднесуточное, м3
	Годовое, тыс.м3
	Среднесуточное, м3
	Максимальное среднесуточное, м3

	Мытское сельское поселение

	Население
	23,825
	65,27
	84,86
	22,751
	62,33
	72,00

	Бюджетные организации
	0,650
	1,78
	2,32
	0,650
	1,78
	2,32

	Прочие предприятия
	1,517
	4,16
	5,4
	0,30
	0,82
	0,82


Таблица 13 – Сведения по потреблению хозяйственно-питьевой воды из централизованных систем водоснабжения Мытского сельского поселения
Таблица 14 — Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях 
	N

п/п
	Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов
	Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов при отсутствии приборов учета коммунальных услуг

	
	
	Единица измерения
	В том числе

	
	
	
	по холодному

водоснабжению
	по горячему водоснабжению
	по водоотведению

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Централизованное горячее и  холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, унитазами
	куб. м на

1 человека

в месяц
	6,996
	3,950
	10,946

	2
	Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных и  жилых домах, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами
	куб. м на

1человека

в месяц
	6,996
	3,640
	10,636

	3
	Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных и жилых домах,     оборудованных раковинами, кухонными мойками, унитазами
	куб. м на

1человека

в месяц
	3,346
	3,310
	6,656

	4
	Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение, при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей (газовые колонки, двухконтурные котлы), в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, унитазами
	куб. м на

1человека

в месяц
	10,946
	0,000
	10,946

	5
	Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при наличии внутриквартирных (внутридомовых)  водонагревателей, работающих на твердом топливе, в многоквартирных и жилых домах,     оборудованных ваннами, раковинами, кухонными мойками, унитазами
	куб. м на

1человека

в месяц
	4,562
	0,000
	4,562

	6
	Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение, при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей (газовые колонки, двухконтурные котлы), в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами
	куб. м на

1человека

в месяц
	3,650
	0,000
	3,650

	7
	Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами
	куб. м на

1человека

в месяц
	3,346
	0,000
	3,346

	8
	Централизованное холодное водоснабжение в многоквартирных и жилых домах (с выгребными ямами), оборудованных раковинами, кухонными мойками
	куб. м на

1человека

в месяц
	2,281
	0,000
	0,000

	9
	Централизованное холодное водоснабжение в многоквартирных и жилых домах,     оборудованных раковинами или кухонными мойками (без водоотведения)
	куб. м на

1человека

в месяц
	1,521
	0,000
	0,000

	10
	Холодное водоснабжение

из водоразборных колонок
	куб. м на

1человека

в месяц
	1,217
	0,000
	0,000

	11
	Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, оборудованных общими душами, столовыми и прачечными
	куб. м на

1человека

в месяц
	4,258
	2,980
	7,238

	12
	Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, оборудованных общими душами, столовыми и прачечными
	куб. м на

1человека

в месяц
	2,737
	2,090
	4,827

	13
	Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, оборудованных общими раковинами, кухонными мойками и унитазами
	куб. м на

1человека

в месяц
	1,825
	1,460
	3,285


3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой воды и планов по установке приборов учета.
Экономное и рациональное использование воды, а также бесперебойное и надежное обеспечение населения доброкачественной водой базируются на личной заинтересованности каждого потребителя в снижении размеров платежей за использованное количество водопроводно-канализационной продукции, определяемое на основе приборного учета непосредственно у потребителей. 

В связи с этим, а также для контроля и учета энергоресурсов (в частности и вода) принят Федеральный закон Российской Федерации от 23.11. 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Целью настоящего Федерального закона является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Согласно ч.5 ст.13 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 июля 2012 года собственники жилых домов обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. 

Важнейшими условиями перехода от обеспечения населения водой к всестороннему удовлетворению потребностей населения в воде являются: 

- налаживание приборного учета использованной продукции водопроводно-канализационного хозяйства; 

- предоставление потребителям возможности выбора наиболее предпочтительного для них количества водопроводной воды; 

- управление водопотреблением в жилых зданиях на основе мотивации водопотребления и водоотведения. 

Задача сокращения потерь - одна из наиболее актуальных и экономически эффективных для большинства систем водоснабжения. Ее решение позволяет улучшить подачу воды в отдаленные районы, улучшить качество воды, снизить расходы и себестоимость, организовать подключение новых потребителей без расширения мощности существующих очистных сооружений. Без организации учета невозможно добиться экономической стабилизации организаций водоснабжения и, как следствие, повышения ответственности за качество услуг. 
Организация коммерческого учета воды определена технологическим регламентом «Водопроводные сети и сооружения. В целях повышения эффективной работы эксплуатирующей организации, разработки и осуществления мероприятий по снижению потерь воды, сокращению и устранению непроизводительных затрат регламентом определен порядок по учету подачи, реализации и оценки потерь воды в системе водоснабжения Мытского сельского поселения. 

В соответствии с концепцией данного федерального закона в Мытского сельского поселения проводятся мероприятия, основными целями которых являются: 

- переход Мытского сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении; 

- снижение расходов бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования; 

- создания условий для экономии энергоресурсов в многоквартирном жилищном фонде. 

Приоритетными группами потребителей, по которым: 

- частично решена задача по обеспечению коммерческого учета является бюджетная сфера; 

- не решена задача по обеспечению коммерческого учета является жилищный фонд.

Для обеспечения 100% оснащенности населения приборами учета планируется выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Представителям администрации необходимо проводить инвентаризацию абонентов частного сектора, оплачивающих услуги по нормативу водопотребления с целью выявления несанкционированных подключений, побуждению абонентов, которые расходуют воду без надлежащего учета, к установке приборы учета, как того требует федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Необходимость инвентаризации вызвана тем, что многие собственники домовладений расходуют воду на цели, не предусмотренные договором с гарантирующей организацией и в нарушение закона, не имеют приборов учета воды. Причем часто намеренно не ставят водомеры. Им гораздо выгоднее оплачивать водоснабжение по нормативу, расходуя воду бесконтрольно, не заботясь об экономии этого важного коммунального и природного ресурса.
Такая расточительность ведет к перерасходу воды, коммерческим потерям гарантирующей организации. Ведь абонент без счетчика оплачивает только нормативный объем потребленной воды, а весь излишек обходится ему даром. В жаркое время года чрезмерный водоразбор отдельными абонентами приводит к дефициту воды, недостаточному давлению в сетях у других потребителей.
3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения
Дебет артезианских скважин составляет 23,0-29,0 т/ч. 
В Мытском сельском поселении Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области, дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует.

Существующая структура централизованной системы водоснабжения сельского поселения обеспечивает всех подключенных абонентов в полном объеме.
3.7 Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок до 2024 года включительно с учетом развития муниципального образования, рассчитанные на основании расхода питьевой воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 32.13330.2010, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки.
Проектирование системы водоснабжения объекта начинается с определения требуемого количества воды для различных водопотребителей. Все виды потребления воды сводятся к нескольким основным категориям.
К первой категории относится хозяйственно-питьевое потребление воды. Оно связано с жизнедеятельностью людей в период их нахождения в домашних условиях, а также в общественных зданиях.
Ко второй категории относится потребление воды в коммунально-бытовом секторе. К коммунально-бытовому сектору относятся все потребители (объекты), которые не входят в жилищно-коммунальный сектор и не являются промышленными предприятиями: прачечные, химчистки, магазины, пункты общественного питания, а также хозяйства, использующие воду для полива территории и зеленых насаждений.

К третьей категории относится потребление воды в технологических процессах производств.
Четвертая категория предусматривает использование воды на пожаротушение. Кроме того, имеет место расходование воды на полив зеленых насаждений, на собственные нужды водопроводной системы (например, промывка очистных сооружений) и прочие неучтенные расходы.

Суммарный расход воды, в общем, по Мытскому сельскому поселению представлен в таблице 15.
Таблица 15–Прогнозируемый баланс потребления питьевой, горячей, технической воды с 2024 по 2030гг.
	Показатели
	2024
(Базовый год)
	Объем холодной питьевой  воды, тыс. куб. м

	
	
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г

	Мытское сельское поселение

	Поднято воды
	23,701
	23,701
	23,701
	23,701
	23,701
	23,701
	23,701

	Собственные нужды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подано воды в сеть
	23,701
	23,701
	23,701
	23,701
	23,701
	23,701
	23,701

	Потери
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализация услуг, в т.ч.
	23,701
	23,701
	23,701
	23,701
	23,701
	23,701
	23,701

	-население
	22,751
	22,751
	22,751
	22,751
	22,751
	22,751
	22,751

	-бюджетные организации
	0,650
	0,650
	0,650
	0,650
	0,650
	0,650
	0,650

	-прочие потребители
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30


3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.
В границах Мытского сельского поселения отсутствует централизованная система горячего водоснабжения. 
3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное).

Таблица 16– Расходы суточного водопотребления на хозяйственно-
питьевые нужды Мытского сельского поселения
	Период

	Населенный пункт
	Годовое, тыс.м3
	Средний
суточный
расход м3/сут.
	Коэффициент суточной
неравномерности
	Максимальный суточный
расход, м3/сут

	2024 г.
	с. Мыт
	22,306
	61,11
	1,3
	79,45

	
	д. Старилово
	3,686
	10,098
	
	13,13


3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды абонентами
Таблица 17– Оценка расходов холодной питьевой воды Мытского сельского поселения
	Наименование
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Тыс. м3

	Хозяйственно-бытовые нужды
	24,500
	25,992
	25,992
	25,992
	25,992
	25,992
	29,59

	Собственные нужды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Образовательные учреждения (школа)
	0,6830
	0,6830
	0,6830
	0,6830
	0,6830
	0,6830
	0,6830

	Образовательные учреждения (детский сад)
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136

	Прочие предприятия
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Учреждения административные
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	Больница (ФАП)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Учреждения культурно-бытового обслуживания
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	Сельско-хозяйственные предприятия и фермерские хозяйства
	1,053
	1,053
	1,053
	1,053
	1,053
	1,053
	1,053

	Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери воды при транспортировке бывают следующих видов:

- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений;

- утечки воды через водоразборные колонки;

- утечки через уплотнения сетевой арматуры;

- потери воды при ремонте трубопроводов, арматуры и сооружений;

- потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам;

- испарение воды из открытых резервуаров;

- потери от просачивания воды при ее хранении в РЧВ, размещенных на водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии.
3.12 Перспективные балансы водоснабжения (общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Баланс водоснабжения на перспективный срок в соответствии с периодом, указанным в Генеральном плане Мытского сельского поселения представлен в таблице18.
Таблица 18 – Территориальный баланс подачи питьевой воды
	Наименование потребителей
	Совр. сост.2024 г.
	II этап 2026 год
	Расчетный срок 2029 год

	
	Среднесуточное водопотребление, м3/тыс. сут
	Максимально суточное водопотребление, м3/тыс.сут
	Годовое, тыс.м3
	Среднесуточное водопотребление, м3/тыс. сут
	Максимально суточное водопотребление, м3/тыс. сут
	Годовое, тыс.м3
	Среднесуточное водопотребление, м3/тыс. сут
	Максимально суточное водопотребление, м3/тыс.сут
	Годовое, тыс.м3

	МО Мытского сельское поселение

	Население
	0,0653
	0,0848
	23,825
	0,0653
	0,0848
	23,825
	0,0751
	0,0976
	27,423

	Бюджетные организации
	0,00178
	0,00232
	0,65
	0,00178
	0,00232
	0,65
	0,00178
	0,00232
	0,65

	Прочие организации
	0,0042
	0,0054
	1,517
	0,0042
	0,0054
	1,517
	0,0042
	0,0054
	1,517

	Собственные нужды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


3.13 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В Мытском сельском поселении, статусом гарантирующего поставщика наделена – с 01.02.2024 ООО «Илада».

	
РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Актуализация Схемы развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения рассматривается на период с 2024 года.

С целью обеспечения водоснабжением существующего и нового жилищного строительства, и развития муниципального образования необходимо выполнить мероприятия, представленные таблице 19.
	№
	Наименование мероприятия
	Источник

финансирования
	Адрес объекта
	Стоимость мероприятия, тыс.руб.
	Год

реализации

проекта

	1
	Ремонт водопроводных сетей 100 м.
	Инвестор ООО «Илада»
	Мытское с.п., д. Старилово от ул. Мира, д.2, до ул. Мира, д. 6 
	157,00
	С 2025-2028

	2
	Реконструкция колода
	Инвестор ООО «Илада»
	Мытское с.п , ул. Мира, д.2
	86,00
	С 2025-2028

	3
	Реконструкция колода
	Инвестор ООО «Илада»
	Мытское с.п, ул. Мира, д.6
	96,00
	С 2025-2028


Стоимость мероприятий по реализации Схемы водоснабжения определена в уровне цен 2024 года на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2017. 
Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы и не учитывает налог на добавленную стоимость, а также платежи за пользование чужими средствами.

Источниками финансирования мероприятий являются собственные средства инвестора ООО «Илада».

	РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ


Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.
На источниках централизованного водоснабжения в населенных пунктах Мытского сельского поселения Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области не производится сброс и утилизация промывных вод, ввиду особенностей технологического процесса централизованного водоснабжения поселения.
5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Проект комплекса хозяйственно-питьевого водоснабжения Мытского сельского поселения при в воде новых участков системы хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена возможность переключения и зонирование участков в случае аварийных ситуаций, что резко уменьшает объемы сброса ресурса при возникновении внештатных ситуаций, а также при выполнении текущего и капитального ремонта, которые требуют опорожнения участка системы водоснабжения.
Ширина санитарно-защитной полосы водоводов при их прокладке по незастроенной территории представлена в таблице 23. При реконструкции (модернизации) критически изношенных участков системы так же предусмотрены мероприятия по восстановлению сооружений (колодцев, камер переключения) и запорно-регулируемой арматуры для предотвращения вредного воздействия на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод.

Таблица 23 – Ширина санитарно-защитной полосы водоводов при их прокладке по незастроенной территории

	Наличие грунтовых вод
	Диаметр водовода, мм

	
	≤ 1000
	>1000

	Сухие грунты
	≥10
	≥20


5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а также рекомендациями производителя.
До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.

Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества– жидкого хлора.
Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода.  В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Nа+ и СlО-, последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпадением осадка в виде мелких хлопьев.
При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.
Согласно ГОСТу, допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать 15% в течение месяца.
Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.
1. Гипохлорит натрия транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.
2. ГПХН перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.
3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.
4. Цистерны, контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.
5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.
6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.
7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.
Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых складских неотапливаемых помещениях.
В настоящее время при эксплуатации системы водоснабжения отсутствует процесс водоподготовки. При строительстве и реконструкции системы водоснабжения сельского поселения необходимо учесть установку станций обеззараживания воды с помощью ультрафиолетовых лучей.
[image: image3.emf]
Рисунок 3 — В качестве примера УФ обеззараживатель ОДВ-30
Источником лучей ультрафиолета являются ртутные лампы, находящиеся в чехле из кварцевого стекла, которые в свою очередь устанавливаются в корпусе из нержавеющей стали. Кварцевые чехлы свободно пропускают ультрафиолетовые лучи и необходимы для защиты ламп от контакта с водой. Собственно, обеззараживание воды происходит при воздействии ультрафиолетового излучения на воду, протекающую внутри корпуса между кварцевыми чехлами.

Обеззараживающий эффект ультрафиолетовых ламп обусловлен разрушающим воздействием на клеточном уровне, что ведет к гибели бактерий, а также бактериальных спор и вирусов. Для получения такого эффекта необходимо воздействие светового излучения с длиной волны в пределах 210 -320 нм, причем наилучший эффект наблюдается при значении 254 нм. Эти данные и были приняты во внимание при разработке установок обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением.

РАЗДЕЛ 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На основе анализа условий эксплуатации системы, данных по техническому состоянию оборудования и сетей водоснабжения, системного анализа балансовых показателей в зоне обслуживания организации, структуры действующих тарифов на услуги водоснабжения и прогнозных данных по перспективному росту нагрузок для реализации выбрана оптимальная стратегия развития, предполагающая не просто восстановление в прежнем виде существующего оборудования и трасс, а их модернизацию на основе внедрения современных технологий, позволяющих повысить технологическую эффективность водоснабжения потребителей и за счет этого снизить в будущем эксплуатационные затраты в себестоимости отпускаемой воды. 

Следует отметить, что наиболее приоритетным при определении стратегии развития системы водоснабжения Мытского сельского поселения является необходимость обеспечения надежности, резервирования водоснабжения. 

Таким образом, можно выделить следующие приоритетные направления развития системы водоснабжения Мытского сельского поселения на расчетный период до 2024года:
По критерию «надежность, качество водоснабжения»: 
- установка блочных очистных сооружений водоснабжения; 

- реконструкция сетей с критическим уровнем износа. 

- реконструкция уличных сетей в местах присоединения абонентов путем сооружения смотровых колодцев в целях уменьшения стоимости ремонтных работ и контроля потерь на сетях. 

По критерию «эффективность, снижение себестоимости услуг водоснабжения»: 
- реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: 

- применение частотных преобразователей в насосных агрегатах, что позволит: 

- уменьшить потребления электроэнергии за счет оптимального управления электродвигателем; 

- устранить пиковые нагрузки на электросеть и просадку напряжения в ней в момент пуска электропривода; 

- увеличить срок службы электропривода и оборудования; 

- повысить надежность работы; 

- упростить техническое обслуживание. 

По критерию «качество, эффективность управления»: 
- оптимизация структуры организации коммунального комплекса. 

В сложившихся условиях, для обеспечения качества и надежности водоснабжения в Мытского сельского поселения, с учетом перспективного развития поселения, особое значение имеет поддержание имущественного комплекса водоснабжения, эксплуатируемого организацией в работоспособном состоянии, замена устаревшего оборудования на современные аналоги. 

При актуализации схемы водоснабжения представителями муниципального образования разработчик рекомендует сформировать следующие группы целевых индикаторов: 

- группа «надежность снабжения потребителей услугой водоснабжения»; 

- группа «сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры»; 

- группа «технологическая эффективность деятельности организаций коммунального комплекса»; 

- группа «энергосбережение и энергоэффективность»; 

- группа «себестоимость услуг по водоснабжению»; 

- группа «доступность услуг для потребителей»; 

- группа «обеспечение экологических требований». 

Данные целевые индикаторы необходимы для целей получения по итогам реализации Проекта схемы водоснабжения Мытского сельского поселения следующих результатов: 

- обеспечение требуемого уровня эффективности, сбалансированности, безопасности и надежности функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения; 

- создание инженерных коммуникации и производственных мощностей системы централизованного водоснабжения и водоотведения для подключения вновь построенных (реконструируемых) объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, общественно-делового и производственного назначения; 

- обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей. Свод целевых показателей представлен в таблице 25.
Таблица 25 – Целевые показатели

	Наименование показателя (в сфере водоснабжения)
	Значение

	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.
	2036 г.
	2037 г.

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	2. Показатель надежности и бесперебойности 

	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,55
	0,30
	0,30
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	3. Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14


	Наименование показателя (в сфере водоснабжения)
	Значение

	
	2038 г.
	2039 г.
	2040 г.
	2041 г.
	2042 г.
	2043 г.
	2044 г.
	2045 г.
	2046 г.
	2047 г.
	2048 г.

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	2. Показатель надежности и бесперебойности 

	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)


	0,30
	0,30
	0,30
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	3. Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
ТОМ 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Схема водоотведения Мытского сельского поселения  (далее - настоящий Документ) разработана (актуализирована) в соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09. 2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Генеральным планом.

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

Организованный сброс сточных вод посредством центральной системы водоотведения в Мытском сельском поселении до настоящего времени отсутствует. Отвод стоков от административных и социально-значимых объектов имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. 

Индивидуальные жилые строения в большинстве имеют на своих приусадебных участках «шамбо». 

Шамбо представляет собой сливную яму, которую устраивают или непосредственно во дворе частного дома (если имеется возможность для въезда специальной ассенизационной техники), или на улице, ближе к проезжей части.

Требования, предъявляемые к ямам шамбо: 
- Выгребные ямы согласно санитарным требованиям необходимо размещать не ближе 30м относительно скважин и колодцев с питьевой водой. Данное требование предъявляется для ям с естественной фильтрацией (с открытым дном). 
- Установка шамбо производится на расстоянии от выше указанных элементов от 15м. 

- Санитарные нормы запрещают использование в пищу растений и плодов, растущих в радиусе 30 м вокруг ям с естественной фильтрацией. 

- Глубина ям шамбо не должна быть свыше 3 метров для обеспечения возможности откачки стоков (на глубину выше указанной отсутствует техническая возможность для устройств (длина шланга) ассенизаторского). 

- На уровне 35 сантиметров ниже уровня земли располагается граница, выше которой поднятие уровня стоков допускать запрещается. Очистка шамбо должна производиться до достижения стоками данной отметки. 

- Объем выгребной ямы должен быть таковым, чтобы в нее помещался объем стоков, скопившийся не менее чем за 2 (двух) недельный период. Расчет объема емкости производят исходя из суточной нормы потребления на человека в 243л воды. 

- Во избежание замерзания сточных вод в шамбо, ее снабжают крышкой с тщательной теплоизоляцией. Крышка должна обеспечивать герметичность при закрытии, чтобы, помимо обеспечения теплоизоляции, сквозь нее наружу не проникал запах. По этой же причине вентиляционная трубы из ямы шамбо должна выводиться на высоту не менее 4 х метров. 

Содержимое ямы периодически выкачивают и отвозят в специально отведенные для утилизации отходов места ассенизационные машины. 

Проложив канализационные трубы внутри дома, их подключают к стояку, который выводят наружу. К наружному концу стояка подключают канализационную трубу, выведенную непосредственно в сливную яму-шамбо. 

Используя определенные способы очистки, шамбо поддерживают в хорошем состоянии длительное время.
Основные методы очистки: 
- использование специальных ассенизаторов; 

- применение насосов вручную или на автоматической основе; 

- очищение ям от грязи и ила имеющимися подручными средствами. 

Для вывода отработанного водостока из канализационной системы могут быть использованы как химические, так и биологические вещества. Выбирают наиболее удобный и оптимальный для системы способ очистки. 

Очищение неавтоматизированным ручным способом имеет место в сельском поселении.
Для этой цели используют целый арсенал всевозможных средств: респиратора, резиновых перчаток и прорезиненной специальной одежды, обуви, высоких сапог, очков, головных уборов. 

При ручном методе очистку производят с помощью таких инструментов, как металлическое ведро, веревка из искусственных материалов, металлическая емкость, присоединенная к длинной палке для удаления жидкой грязи, штыковые и совковые лопаты, ведра или емкости для временного высыпания содержимого выгребной ямы. Совковые лопаты используют для освобождения ям от жира и ила, штыковые – от твердых фракций. 

Автоматизировано очищают выгребную яму с помощью насосов. Для бытовой очистки используют фекальные насосы наружного применения. Погружной насос используют, если септик более герметичен и расположен более глубоко. При использовании ручного электрического насоса приходится часто очищать сетку насоса от ила и грязи. При автоматизированной очистке септика или ямы фекальным насосом, применяют герметичную емкость, удлинитель, длинный шланг. Насос подключается к внутренней электрической сети.
Заказывается специализированный транспорт для очистки септика, при этом обеспечивается доступ машины к месту откачки на расстоянии 4 метров, при глубине ямы, не превышающей 3 метра, и достаточном отверстии для всасывающего шланга. 

Данные работы производятся специальными службами по очистке отходов, имеющими обязательное разрешение на эти работы. 

Химические препараты, используемые при очистке, оперативно перерабатывают загрязнения, не имеют резких неприятных запахов, и эффективны при колебаниях температур. 

Биологические средства очистки ям и септиков более экологически чисты и безвредны для людей и окружающей среды. 

Как и любой другой вид автономной канализации, канализация шамбо имеет свои положительные стороны и недостатки. 
Выделяют следующий положительный перечень такой системы:
- экологичность – сточные воды выводятся в сливные емкости, имеющие вид герметичного накопителя; ямы же, не оснащенные дном, представляют собой одну из причин загрязнения почвы и грунтовых вод. 

- легкость, как монтажа ямы, так и ее функционирования; 

- отсутствие зависимости от глубины протекания грунтовых вод; 

- независимость качества эксплуатации от типа грунта на участке. 

Выделяются следующие недостатки такой системы: 
- вероятность возникновения неприятного запаха; его появления можно избежать применением бактериальных препаратов либо пластиковых изделий в качестве емкостей; 

- необходимость частых вызовов (по 1-2 раза в месяц) откачивающей техники; для принятия меры по очистке ямы шамбо при постоянном проживании. 
[image: image4.emf]
Рисунок 1 — Схема простейшей выгребной ямы из бетона
1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определения существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Сведения о результатах технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание КОС, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определения существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами не представлены в связи с отсутствием таковых в границах сельского поселения. 
Предприятия, расположенные в границах сельского поселения и(или) осуществляющие хозяйственную деятельность на территории муниципального образования могут сбрасывать сточные воды при наличии соответствующего разрешения. Оно выдается по месту расположения предприятия органами местного самоуправления.
Для организаций или предприятий, вблизи которых нет водоемов, сброс осуществляется на рельеф.
При этом стоки должны быть очищенными, так как сброс неочищенных стоков на рельеф запрещен. В нашем случае необходимо с органами местного самоуправления и управлением «Роспотребнадзор» согласовать точку, куда будет производиться выброс, вне зависимости от того, насколько будут очищены стоки.
После очищения вода должна соответствовать ГОСТу.
Допустимые нормы и качество стоков в данном случае, приравниваются к нормам сброса в водоемы.
Для установления объемов сбросов на рельеф, необходимо провести следующие мероприятия: 
- взятие проб;

- консервация проб;

- оформление документации;

- проведение анализа взятых проб. 

- определение объемов производимых сбросов.
Определение качества сточных вод не проводятся по настоящее время, ретро анализы сточных вод администрацией или иным уполномоченным лицом не формируются.
Усредненные характеристики качества бытовых стоков, отводимых абонентами жилищного фонда населенным пунктом представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Характеристики качества бытовых стоков, отводимых от потребителей жилищного фонда
	№ п/п
	Перечень загрязняющих веществ
	Усредненная характеристика хозяйственно-
(концентрация, мг/л)
	№ п/п
	Перечень загрязняющих веществ
	Усредненная характеристика хозяйственно-
(концентрация, мг/л)

	1
	Взвешенные вещества
	110
	13
	Медь
	0,02

	2
	БПК полн.
	180
	14
	Никель
	0,005

	3
	ХПК
	250
	15
	Цинк
	0,1

	4
	Жиры
	40
	16
	Хром (+3)
	0,003

	5
	Азот аммонийный
	18
	17
	Хром (+6)
	0,0003

	6
	Хлориды
	45
	18
	Свинец
	0,004

	7
	Сульфаты
	40
	19
	Кадмий
	0,0002

	8
	Сухой остаток
	300
	20
	Ртуть
	0,0001

	9
	Нефтепродукты
	1,0
	21
	Алюминий
	0,5

	10
	СПАВ (анионные)
	2,5
	22
	Марганец
	0,1

	11
	Фенолы
	0,005
	23
	Фториды
	0,08

	12
	Железо общее
	2,2
	24
	Фосфор фосфатов
	2,0


1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоснабжения.
Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.
1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной и децентрализованной системы водоотведения
Сведения по описанию технической возможности утилизации осадков сточных вод, на очистных сооружениях существующей централизованной и децентрализованной системы водоотведения представить невозможно в связи с отсутствием очистных сооружений и централизованной системы водоотведения в границах муниципального образования. 

В системе децентрализованного водоотведения техническая возможность утилизации осадков сточных вод на существующих локальных системах очистки отсутствует.

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Сведения по оценке безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости указать не представляется возможным в связи с отсутствием объектов централизованной системы водоотведения в границах муниципального образования. 

В дальнейшем для представления системы централизованного водоотведения необходимо учесть следующее:
Воды, отводимые после использования в хозяйственно-бытовой и производственной деятельности населения, включая поверхностный сток с территории сельского поселения и объектов производственной деятельности представляют собой состав, представленный на рисунке 2.

[image: image5.emf]
Рисунок 2 — Состав сточных вод
1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную и децентрализованную систему водоотведения на окружающую среду

Загрязнения производственных сточных вод особенно через децентрализованные системы водоотведения очень многообразны. Ограниченные по концентрации, они оказывают большое влияние на состав сточных вод. 

Федеральный закон от 10.01. 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально- экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, для юридических и физических лиц – природопользователей устанавливаются нормативы: допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов; образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение; допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных физических воздействий); допустимого изъятия компонентов природной среды; допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в целях охраны окружающей среды. 

Экологическая безопасность является одной из приоритетных направлений деятельности организаций и предприятий. Специфика водопроводно-канализационного хозяйства заключается в том, что предприятие является одновременно природопользователем и в тоже время осуществляет природоохранную деятельность, производя контроль за сбросом загрязняющих веществ в отсутствии системы канализации на рельеф местности. 

Негативное воздействие на окружающую среду оказывает снижение надежности работы систем водоснабжения. 

Основные цели предприятия в области охраны окружающей среды: 
- соблюдение требований природоохранного законодательства и использование существующих возможностей для совершенствования возможностей правового и экономического механизма природопользования. 

- минимизация существующих факторов негативного воздействия на окружающую среду. 

- планирование водоохранных мероприятий по повышению экологической безопасности. 

Для повышения экологической безопасности предприятие необходимо предпринимать следующие меры:
- сокращение сбросов и выбросов вредных веществ на всех этапах производственного процесса. 

- осуществление мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий водоснабжения населения. 

- реализация программ постоянного производственного лабораторного контроля сброса сточных вод. 

- снижение всех рисков негативного воздействия на природу, персонал и население. 
1.8 Описание территорий муниципальных образований, не охваченных централизованной системой водоотведения.
В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов на территории Мытского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

РАЗДЕЛ 2. БАЛАНС СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную и децентрализованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов на территории Мытского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует. 

2.2 Оценка фактического притока неорганизационного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Данные отсутствуют. 

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов на территории Мытского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

2.4 Результаты ретроспективного анализа прошлых балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.
В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов на территории Мытского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.
2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом развития сельского поселения

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов на территории Мытского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.
РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную и децентрализованную систему водоотведения

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Мытского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.
3.2 Описание планируемой структуры централизованной и децентрализованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов на территории Мытского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.
3.3 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов на территории Мытского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.
РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов на территории Мытского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.
РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Экологизация – это процесс неуклонного, постепенного и последовательного внедрения систем технологических, управленческих, организационных и других решений, позволяющих повышать эффективность использования естественных ресурсов и условий с улучшением или хотя бы с сохранением качества природной среды. 

Принципами экологической политики являются: 
- постепенное снижение сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду; 

- стабильное улучшение экологических показателей работы очистных сооружений; 

- внедрение новых технологий очистки воды; 

- обеспечение надежной работы системы водоотведения; 

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов; 

- соблюдение требований природоохранного законодательства. 

Первым шагом в этом направлении является создание систем повторного и оборотного водоснабжения. При создании оборотных и замкнутых систем водоснабжения необходимо рассматривать основной технологический процесс и очистку сточных вод как единое целое.
Аналогичный подход должен реализовываться и при проектировании и эксплуатации систем водного хозяйства отдельных агропромышленных образований. 

Следствием выбросов являются увеличенные расходы на подготовку воды для нужд питьевого, сельскохозяйственного водоснабжения; снижение продуктивности животноводства, урожаев; возрастание расходов на восстановление природного состояния водоемов, на медицинское обслуживание населения и т.д.

Отсутствие очистных сооружений и ливневой системы в границах сельского поселения приводит к тому, что стоки без очистки и без осаждения поступают на рельеф местности и частично в гидротехнические сооружения (каналы), проходящие по территории муниципального образования. 

Это требует наличие и реализацию мероприятий по охране поверхностных вод. 

Для стабилизации экологической обстановки на водных объектах необходимо осуществить: 
- организацию систем сбора и очистки ливневых стоков; 

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 

- соблюдение нормативов санитарно-защитных зон объектов, расположенных вблизи водоемов. 

Важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных и прибрежных защитных полос вдоль реки. На данных территориях вводится особый правовой режим использования земель. Необходимо провести проектирование водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом РФ. 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с   особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. 

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Требования настоящих санитарных правил распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых объектов коммунального назначения, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ физического воздействия на атмосферный воздух. 

Размер санитарно-защитной зоны с учетом загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух составляет: 

- для аварийно-регулирующих резервуаров, локальных очистных сооружений – 20 м; 

- для сооружений механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях – 300 м. 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Таблица 2– Мероприятия программы по развитию систем водоотведения, направленные на повышение качества услуг по водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов) (финансовый план)

	Наименование мероприятия

(проекта)
	Объем

финансирования, тыс. руб
	Наличие

ПСД
	Наличие ПСД (завершена/

разрабатывается

/не заказана)
	Год реализации

	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО
	-
	-
	-
	-


В качестве примера. Автономная система канализации «ЛОС»
Автономная система канализации «ЛОС» предназначена для глубокой биологической очистки стоков при отсутствии центральной канализации. Это установка заводского исполнения, состоящая из 1-й, 2-х или 3-х последовательно установленных емкостей, выполненных из высокопрочного полиэтилена методом ротационного формования. Толщина стенок 10-12 мм

Модельный ряд септиков (Локальная очистка сточных вод)

- ЛОС 5 – количество проживающих от 1 до 5 чел.

- ЛОС 8 – количество проживающих от 6 до 8 чел.

- ЛОС 8А– количество проживающих от 6 до 10 чел.

Установка септика

Установка ЛОС 5М отличается компоновкой отстойника и аэратора в одной емкости объемом 3 м3, меньшими габаритными размерами.
Установка ЛОС 8А отличается от ЛОС 5 и ЛОС 8 габаритными размерами и методом очистки.

Отстойник комплектуется насосом (способ очистки на 1 и 2 ступени – аэрация). Разрешен сброс очищенной воды в водоемы рыбохозяйственного назначения.

[image: image6.emf]
Рисунок 3 — Емкость из полиэтилена для сбора бытовых и сточных вод
Накопительная емкость AquaStore-5 (AS-5) подземного исполнения предназначена для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод с последующим удалением с помощью ассенизационной машины.

Емкость AquaStore-5 (AS-5) также можно использовать для сбора и хранения различных жидкостей (за исключением топлива), сыпучих веществ. Емкость изготовлена из полиэтилена с толщиной стенки 12–14 мм, усилена ребрами жесткости. Прочность корпуса, отсутствие поверхностных швов и его герметичность способствуют удержанию неприятных запахов и исключают возможность утечки хранимых веществ.

Комплексная система «ЛОС»
Преимущества:

- Количество проживающих 1–10 человек

- Степень очистки до 98%

- Круглогодичная и (или) сезонная эксплуатация

- Отсутствие неприятных запахов

- Обеззараживание очищенной воды

- Применение на любых типах грунта и уровне грунтовых вод

- Гарантированная очистка при «залповом» сбросе

- Работа при низких температурах

- Отсутствие коррозии

- Не требует сервисного обслуживания

- Надежность в работе

- Удобство транспортировки

Примечание: Стоимость на III квартал 2018 года около 123,710 рублей
[image: image7.emf]
1 – отстойник; 2 – аэратор;

3 – сборно-распределительный колодец

Рисунок 4

Комплектация «ЛОС 8» (стандартная)

Отстойник 3 м3 в сборе

Аэротенк 1.5 м3 в сборе

Крышка горловины

Блок управления «ЛОС 8»
Погружной дренажный насос «Джилекс»
Канализационная труба 110 с раструбом, L=250 мм.
Технические характеристики

	Кол-во проживающих человек
	8-10

	Производительность, м3/сут
	2,0

	Объем, литров
	4500

	Габариты с крышкой (Dxh), мм

- отстойник

- аэротенк
	1525х2275

1205х1980

	Масса без воды, кг
	260

	Залповый сброс, литров
	700

	Потребляемая мощность, кВт/ч
	0,75


РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации мероприятий развития системы водоотведения, должна осуществляться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которые обеспечат мониторинг динамики изменений в секторе водоотведения за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 

В соответствии с действующей нормативно-методической базой для разработки схемы водоотведения муниципальным образованием не были установлены и количественно представлены целевые индикаторы, достигаемые для развития системы водоотведения Мытского сельского поселения. 

На расчетный срок предусматривается децентрализованная система канализации.

На основании вышеизложенного, разработчиком выделяются следующие приоритетные направления развития системы водоотведения на расчетный период до 2024 года:

По критерию «надежность, качество водоотведения»: 
- установка локальных очистных сооружений водоотведения; 

- заключение договора на обслуживание внутренней канализационной сети и очистки отстойников от слежавшегося осадка. 

По критерию «эффективность, снижение себестоимости услуг водоотведения»: 
- критерии отсутствуют. 

По критерию «качество, эффективность управления»: 
- оптимизация структуры организации коммунального комплекса. 

В дальнейшем при актуализации схемы водоотведения представителями муниципального образования разработчик рекомендует сформировать следующие группы целевых индикаторов: 

- Группа «обеспечение нормативных требований качества». 
- Группа «обеспечение надежности оказания услуг». 
- Группа «эффективность производства и управления». 
- Группа «качество работы с потребителями». 
Данные целевые индикаторы необходимы для целей получения по итогам реализации схемы водоотведения Мытского сельского поселения следующих результатов: 

- обеспечение требуемого уровня эффективности, сбалансированности, безопасности и надежности функционирования систем водоотведения населенных пунктов; 

- создание производственных мощностей системы децентрализованного водоотведения для подключения, вновь построенных (реконструируемых) объектов социальной инфраструктуры, общественно-делового и производственного назначения.
РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Мытского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.
16

