

[image: image1.jpg]



Ивановская область

Верхнеландеховский муниципальный район

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

 ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    .10.2025  №          - п

пос.Верхний Ландех

О внесении изменения в постановление администрации Верхнеландеховского муниципального района 
от 28.06.2017 № 216-п 

Внести в постановление администрации Верхнеландеховского муниципального района от 28.06.2017 № 216-п «Об утверждении схемы теплоснабжения села Мыт Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области» следующее изменение:
в приложении к постановлению

1. раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» изложить в новой редакции (приложение 1);

2. раздел 6. «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей изложить в новой редакции (приложение 2);

3. раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» изложить в новой редакции (приложение 3).

Глава Верхнеландеховского

муниципального района:                                                                      Н.Н.Смирнова
Приложение 1 

к постановлению администрации 

Верхнеландеховского 

муниципального района 

от            .10.2025  №        -п

«Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.
Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложения отсутствуют.
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения отсутствуют.
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.
Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в селе Мыт, отсутствуют.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры отсутствуют.
Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В переоборудовании котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Переоборудование существующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой эклектической и тепловой энергии необходим следующий перечень документов:

решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;
решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения, городских округов;

решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

В связи с отсутствием вышеуказанных решений, переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.
Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Утверждённые температурные графики не предоставлены.
Расчетной температурой наружного воздуха для п. Верхний Ландех, согласно действующему СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", является - 29 градус Цельсия (температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92). Продолжительность периода, со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С, согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология» составляет 214 суток, средняя температура воздуха –3,6 °С (ближайший населенный пункт г. Иваново).

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Баланс мощности тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «КЭС – Верхняя Волга»
Таблица 30
	Наименование системы
теплоснабжения
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Собственный нужды источника, Гкал/ч
	Располагаема
мощность нетто, Гкал/ч
	Хозяйственный нужды, Гкал/ч
	Резерв, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	котельная №1
	0,037
	0,001
	0,0001
	0,085
	-
	0,047

	котельная №2
	0,028
	0,006
	0,0001
	0,085
	-
	0,051

	котельная №3
	0,028
	0,001
	0,0001
	0,085
	-
	0,056

	котельная №4
	0,287
	0,041
	0,001
	0,651
	-
	0,323


Котельная №1
Таблица 31
	Наименование системы теплоснабжения
	Ед. Измер.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


	Установленная мощность
	Гкал/ч
	0,1652
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	0,120
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	Мощность нетто
	Гкал/ч
	0,120
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	Резерв
	Гкал/ч
	0,082
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047


Котельная №2
Таблица 32
	Наименование системы теплоснабжения
	Ед. Измер.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	0,1652
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	0,1046
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	Мощность нетто
	Гкал/ч
	0,105
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	Резерв
	Гкал/ч
	0,076
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051


Котельная №3
Таблица 33
	Наименование системы теплоснабжения
	Ед. Измер.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	0,1652
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	0,1086
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	Мощность нетто
	Гкал/ч
	0,109
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	Резерв
	Гкал/ч
	0,083
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056


Котельная №4
Таблица 34
	Наименование системы теплоснабжения
	Ед. Измер.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	1,376
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	0,499
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652

	Мощность нетто
	Гкал/ч
	0,499
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651

	Резерв
	Гкал/ч
	0,200
	0,315
	0,315
	0,315
	0,323
	0,323
	0,333
	0,333
	0,333


Исходя из данных о располагаемой тепловой мощности основного оборудования источника можно сделать следующие выводы:
Котельная №1
Существующий состав основного оборудования, при аварийном выводе самого мощного котла с учётом собственных нужд котельной сможет обеспечить минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах. Дефицит тепловой мощности отсутствует.
При выборе основного оборудования, необходимо учитывать минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Котельная №2
Существующий состав основного оборудования, при аварийном выводе самого мощного котла с учётом собственных нужд котельной сможет обеспечить минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах. Дефицит тепловой мощности отсутствует.
При выборе основного оборудования, необходимо учитывать минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Котельная №3
Существующий состав основного оборудования, при аварийном выводе самого мощного котла с учётом собственных нужд котельной сможет обеспечить минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах. Дефицит тепловой мощности отсутствует.

При выборе основного оборудования, необходимо учитывать минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Котельная №4
Существующий состав основного оборудования, при аварийном выводе самого мощного котла с учётом собственных нужд котельной сможет обеспечить минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах. Дефицит тепловой мощности отсутствует.

Согласно утвержденной инвестиционной программе в 2029 г. планируется реконструкция тепломеханической части котельной – замена агрегатов котлового хозяйства - замена существующих котлов Ква-0,4 Гн (2шт.) на котлы Rossen RS-D400 (2 шт.)
На котельной №4 с. Мыт установлены два газовых водогрейных котла  КВа-0.4Гн мощность 400 кВт каждый. Год выпуска - 2008г. Срок службы - 12 лет.

Котлы имеют сплошное коррозионное разъедания как внутренней, так и наружной поверхности труб теплообменника, вплоть до сквозных отверстий. Трубы теплообменника имеют оребрение, ремонтные операции по устранению неплотностей крайне затруднительны и приводят к снижению КПД котла. В виду того, что данный котёл в настоящее время не выпускается, замена теплообменника невозможна.

Учитывая исчерпание срока службы котлов, а также их текущего состояния, для надёжной и экономичной работы котельной требуется произвести замену котлов в 2025 году.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения отсутствуют.»
Приложение 2 

к постановлению администрации 

Верхнеландеховского 

муниципального района 

от            .10.2025  №        -п

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Предложения отсутствуют.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

В связи с отсутствием приростов тепловой нагрузки, предложения отсутствуют.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения отсутствуют.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям

Предложения отсутствуют.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Повышение уровня надежности и безопасности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей запланировано за счет осуществления следующих мероприятий:

реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов во избежание превышения допустимой величины давления в обратном трубопроводе систем теплопотребления потребителей;

мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжения;

- строительство новых тепловых сетей (устройство перемычек), превращающих тепловую сеть в радиально-кольцевую

Данные мероприятия рассмотрены в разделах ниже.
Предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения отсутствуют.
Предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

На данный момент, реконструкция участков тепловых сетей была запланирована на 2027 год. По имеющееся информации по факту выявления на некоторых участках тепловой сети глубокой коррозии и наличия участков с повреждённой теплоизоляцией, требуется их реконструкция более ранним сроком, во избежание срыва отопительного сезона 26-27г.
Список мероприятий с их ориентировочной стоимостью указан ниже.

Таблица 35
	№
	Мероприятия
	Срок
реализации
	Сметная
стоимость, тыс. руб

	1
	2
	3
	4

	Котельная № 4 с. Мыт

	1
	Реконструкция существующего участка тепловой сети от котельной
№ 4 до У-1 Ду 108 мм без изменений диаметра, протяженностью 4,5 м в двухтрубном исполнении , надземная прокладка
	2026 год
	130,00

	2
	Реконструкция существующего участка тепловой сети от У-1 до У- 2 Ду 108 мм без изменений диаметра, протяженностью 77,6 м в двухтрубном исполнении , надземная прокладка (рядом со строением по адресу ул. Садовая, д. 22а)
	2026 год
	2 200,00

	3
	Реконструкция существующего участка тепловой сети от У-2 до У- 3 Ду 108 мм без изменений диаметра, протяженностью 60,0 м в двухтрубном исполнении , надземная прокладка (вдоль строения по адресу ул. Садовая, д. 22а до ч/д по адресу ул. Садовая, д. 16)
	2026 год
	1 700,00

	4
	Реконструкция существующего участка тепловой сети от У-3 до У- 4 Ду 108 мм без изменений диаметра, протяженностью 17,2 м в двухтрубном исполнении , надземная прокладка (компенсатор,

проходящий через дорогу рядом с ч/д ул. Садовая, д. 16)
	2026 год
	500,00



	5
	Реконструкция существующего участка тепловой сети от У-4 до У- 5 Ду 108 мм без изменений диаметра, протяженностью 31,0 м в двухтрубном исполнении , надземная прокладка (участок

проходящий по ул. Садовая)
	2026 год
	870,00

	6
	Реконструкция существующего участка тепловой сети от У-7 до ул. Садовая, д. _ Ду 57 мм без изменений диаметра, протяженностью 11,0 м в двухтрубном исполнении , надземная прокладка (участок

проходящий по ул. Садовая вдоль ч/д)
	2026 год
	220,00

	7
	Реконструкция существующего участка тепловой сети от У-7 до У- 8 Ду 108 мм без изменений диаметра, протяженностью 47,0 м в двухтрубном исполнении , надземная прокладка (участок

проходящий по ул. Садовая вдоль ч/д)
	2026 год
	1 350,00

	8
	Реконструкция существующего участка тепловой сети от У-6 до У- 7 Ду 108 мм без изменений диаметра, протяженностью 40,0 м в двухтрубном исполнении , надземная прокладка (участок

проходящий по ул. Садовая вдоль ч/д)
	2026 год
	1 150,00


	№
	Мероприятия
	Срок
реализации
	Сметная
стоимость, тыс. руб

	1
	2
	3
	4

	9
	Реконструкция существующего участка тепловой сети от У-5 до У- 6 Ду 89 мм без изменений диаметра, протяженностью 7,0 м в двухтрубном исполнении , надземная прокладка (участок

проходящий по ул. Садовая вдоль ч/д)
	2026 год
	195,00

	10
	Реконструкция существующего участка тепловой сети от У-8 до У- 9 Ду 108 мм без изменений диаметра, протяженностью 14,5 м в двухтрубном исполнении , надземная прокладка (участок со

школой ул. Садовая, д. 26)
	2026 год
	410,00

	11
	Реконструкция существующего участка тепловой сети от У-9 до ТК-1 Ду 108 мм без изменений диаметра, протяженностью 15,0 м в двухтрубном исполнении , надземная прокладка (участок

проходящий по территории школы ул. Садовая, д. 26)
	2026 год
	450,00

	12
	Реконструкция существующего участка тепловой сети от ТК-1 до ул. Садовая, д. 26 (школа) Ду 108 мм без изменений диаметра, протяженностью 11,7 м в двухтрубном исполнении , подземная канальная прокладка (участок проходящий по территории школы)
	2026 год
	800,00


Приложение 3 

к постановлению администрации 

Верхнеландеховского 

муниципального района 

от            .10.2025  №        -п

 «Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Таблица 40
	Наименование системы
теплоснабжения
	Наименование предприятия, эксплуатирующего
котельную
	Мероприятия
	Ориентировочная дата внедрения мероприятия
	Ориентировочная стоимость, тыс.

рублей

	1
	2
	3
	4
	5

	Котельная №4
	ООО «КЭС – Верхняя Волга»
	Реконструкция
тепломеханической части котельной (замена агрегатов

котлового хозяйства – замена существующих котлов Ква-0,4 Гн (2шт.) на котлы Rossen

RS-D400 (2 шт.)
	2025
	3 586,19

	ВСЕГО:
	
	
	
	3 586,19


Согласно Инвестиционной программе теплоснабжающий организации ООО
«КЭС-Верхняя Волга» на период 2024-2040 г.г. по объектам теплоснабжения, расположенных на территории с. Мыт.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 41
	Наименование системы
теплоснабжения
	Наименование предприятия эксплуатирующего
тепловые сети
	Мероприятия
	Ориентировочная дата внедрения мероприятия
	Ориентировочная стоимость, тыс.

рублей

	1
	2
	3
	4
	5

	Котельная №4
	ООО «КЭС –
Верхняя Волга»
	Реконструкция существующих
участков тепловой сети
	2026
	9 980

	ВСЕГО:
	
	
	
	9 975,23


Согласно Инвестиционной программе теплоснабжающий организации ООО
«КЭС-Верхняя Волга» на период 2024-2040 г.г. по объектам теплоснабжения, расположенных на территории с. Мыт.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения отсутствуют.
Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Согласно Инвестиционной программе «Реконструкция системы теплоснабжения ООО «КЭС-Верхняя Волга» с. Мыт Верхнеландеховского МР Ивановской области на 2024-2040 годы» срок окупаемости мероприятий составляет

8.4 года.
Величина фактических осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.»
Таблица 42
	Наименование системы
теплоснабжения
	Наименование предприятия (филиала ЭСО),

эксплуатирующег о тепловые сети
	Мероприятия
	Дата внедрения мероприятия
	Стоимость, млн. рублей

	1
	2
	3
	4
	5

	-
	-
	-
	-
	-














	










